| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Pucku | Puck, dnia 08.03.2021 r. |
| --- | --- |

SE.HK/4710/ 33 /AL/21

Pan  Jarosław Białk

Starosta Pucki

Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru powiatu puckiego  za 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w związku z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) stwierdza co następuje:

Realizację zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu puckiego prowadzi 6 przedsiębiorstw:

- Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK” Sp. z o.o., 84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21 – eksploatuje 2 wodociągi zaopatrujące w wodę obszar miasta   i gminy Władysławowa,  Jastarni oraz część miejscowości należących do gminy Puck.

- EKOHEL Sp. Z o.o., 84-150 Hel,  ul. Kuracyjna 3 - 1 wodociąg publiczny w Helu,

- Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., 84-100 Puck, ul. Zamkowa 6 – 1 wodociąg publiczny w Pucku,

- Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa – 11 wodociągów publicznych na terenie gminy Krokowa oraz wodociąg zakładowy PSSE Żarnowiec,

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “PEKO” Sp.z o.o., 81-198 Kosakowo,                     ul. Chrzanowskiego 44 – eksploatuje 5 wodociągów w gminie Kosakowo,

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “PEWIK” Sp. z o.o., 81-963 Gdynia,            ul. Witomińska 29 - wodociąg publiczny w Kazimierzu oraz strefa zaopatrzenia w wodę z Rumii dla w miejscowości : Pogórze, Dębogórze Wybudowania i część Suchego Dworu i Kosakowa.

Nadzór nad 8-ma wodociągami publicznymi znajdującymi się na terenie Gminy Puck prowadzi Gminy Puck.

Ludność powiatu puckiego w roku 2020 korzystała z wody dostarczonej przez 29 wodociągów, objętych bieżącym nadzorem sanitarnym,  realizujących zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę w myśl Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ponadto czynnych było 5 wodociągów innych (tj. zakładowe lub prywatne). Liczba wodociągów w zależności od wielkości produkcji przedstawia się następująco :

- < 100 m3/d – wodociągi zbiorowego zaopatrzenia  – 9

oraz wodociągi inne 4 (Kosakowo Cmentarz, Dębogórze PMG,

Połczyno Koryb, Władysławowo COS)

●    100 – 1000 m3/d – wodociągi zbiorowego zaopatrzenia – 16

oraz 1 wodociąg zakładowy Żarnowiec PSSE

●    1000 – 10000m3/d – wodociągi zbiorowego zaopatrzenia – 4.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pucku oraz badań zleconych przez jednostki odpowiedzialne za jakość wody i realizujące obowiązek kontroli wewnętrznej, w roku 2020 pobrano do analizy 374 próbki.  Były to wody surowe, uzdatniane - podawane do sieci, z sieci wodociągowej,             w stałych punktach monitoringowych oraz bezpośrednio u konsumentów. Pobory prób odbywały się w oparciu o ustalony roczny harmonogram badań, na zlecenia firm wodociągowych, przeprowadzono je w akredytowanych laboratoriach.

Zakres kontroli jakości wody obejmował następujące parametry zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294):

- parametry grupy A, tj.: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 220C,  barwa, mętność, smak , zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność

elektryczna;

- parametry grupy B, tj.: Enterokoki, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy,  rtęć, selen, ∑trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑WWA, glin, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność oraz żelazo

MPWiK EKOWIK zlecił dodatkowo magnez, wapń, zasadowość, twardość ogólna.

PWiK „PEWIK” Sp. z o.o. w Gdyni rozszerzył badania o następujące parametry: akryloamid, epichlorohydryna, aldryna, dieldryna, srebro, indeks nadmangania-nowy, OWO,  bromiany, magnez, wapń, zasadowość, twardość ogólna, Clostridium perfringens i ogólną liczbę mikroorganizmów w 370 po 48 h.

Wielkość produkcji wody dostarczonej przez poszczególne firmy realizujące zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz wykaz wodociągów działających nieprawidłowo przedstawiono poniżej :

| Producent wody | Liczba wodociagów monitoringowych /teren zaopatrzenia ludności w wodę | Produkcja wody m3/d | Liczba ludności zaopatrywanej | Wodociagi złe – ocena na dzień 31.XII.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.P.W.i K. ”Ekowik” Sp. z o.o. Władysławowo | 2 wodociągi / Miasto i Gmina Władysławowo i Jastarnia oraz 7 miejscowości w gminie Puck | 7076 | 24489 | 0 |  |
| EKOHEL Sp. Z o.o. w Helu | 1 wodociąg Hel | 631 | 3080 | 0 |  |
| Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Puck | 1 wodociąg Puck / miasto Puck,Celbówko, część Błądzikowa, Połczyno Bis | 1286 | 11014 | 0 |  |
| Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76 | 12 wodociągów | 2435 | 10372 | 0 |  |
| P.U.K. “PEKO” Sp. z o.o. Kosakowo | 5 wodociągów gminy Kosakowo | 1776 | 11031 | 0 |  |
| P.W. i K. “PEWIK” Gdynia | 1 wodociąg Kazimierz + 1 strefa zaopatrzenia Rumia | 890 | 4454 | 0 |  |
| Urząd Gminy Puck | 8 wodociągów gminy Puck | 2918 | 19485 | 0 |  |

W trakcie bieżącego monitoringu jakości wody w 2020 r. w niektórych wodociągach zanotowano przekroczenia obowiązujących norm, wynikające prawdopodobnie z okresowych zmian pracy stacji uzdatniania wody lub krótkich awarii. Były to jednak przekroczenia trwające krótko, które nie miały istotnego wpływu na zdrowie konsumentów ani na ocenę całoroczną wodociągów.

Biorąc pod uwagę wymagania określone w rozporządzeniu o jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w przypadku ich spełnienia stwierdza przydatność wody do spożycia, a w przypadku przekroczeń szacuje ryzyko zdrowotne konsumentów          i określa warunkową przydatność lub brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Analizując na bieżąco wyniki badań przeprowadzonych w 2020 roku  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku nie znalazł podstawy do stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia.

W konsekwencji zanieczyszczenia wody w wodociągu Leśniewo w 2019 r. PPIS w Pucku stwierdził warunkowej przydatności wody do spożycia, zobowiązując jednocześnie Gminę Puck do doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do obowiązujących wymagań sanitarnych. Podjęto działania naprawcze  polegające na usunięciu awarii na linii przesyłowej wodociągu oraz dezynfekcji wody i płukaniu sieci. W związku z przekroczeniem wyznaczonego w decyzji terminu, PPIS w Pucku wdrożył postępowanie egzekucyjne wyznaczając nowy termin poprawy jakości wody do 29 lutego 2020 r. Następnie dokonano badań kontrolnych, na podstawie których PPIS w Pucku dnia 13.03.2021 r. stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu Leśniewo.

W 2020 r. kontrolą objęto również ujęcia wody, stacje uzdatniania oraz tereny ochrony bezpośredniej ujęć wody. Stan sanitarno-techniczny tych obiektów nie budził zastrzeżeń.

Zgłoszono jedną skargę na jakość wody w Połczynie Bis. Podjęte działania naprawcze oraz płukanie sieci w krótkim czasie poprawiło jakość wody u odbiorców. Innych zgłoszeń negatywnych opinii dotyczących jakości wody ani reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na omawianym obszarze konsumenci nie przekazali.

Na terenie powiatu puckiego na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pracuje 31 stacji uzdatniania wody opartych o następujące systemy uzdatniania wody:

9 stacji uzdatniania wody posiada napowietrzanie oraz system filtrów odżalaziających,

18 stacji uzdatniania posiada napowietrzanie oraz system dwustopniowy odżalaziania               i odmanganiania,

3 stacje uzdatniania posiadają napowietrzanie, dwustopniowy system odżalaziania i odmanganiania oraz końcową dezynfekcję za pomoca lampy UV(Jastrzebia Góra, Starzyno, Mrzezino)

1 stacja uzdatniania posiadaja napowietrzanie, utlenianie chemiczne,  dwustopniowy system odżalaziania i odmanganiania oraz końcową dezynfekcję za pomoca lampy UV (Leśniewo).

W wodociągu w Świecinie uzdatnianie nie jest konieczne, gdyż woda surowa spełnia wymagania sanitarne.

Oceniając jakość wody spożywanej przez mieszkańców powiatu puckiego w 2020 r. można stwierdzić, że wszystkie wodociągi (poza okresowym zanieczyszczeniem wody w Leśniewie) dostarczają wodę o prawidłowej jakości, bezpieczną dla zdrowia                       i przydatną do spożycia bez zastrzeżeń.

Powiat pucki zamieszkuje 84 720 osób, w tym ludności zwodociągowana to 83 925 osób.

Działające na terenie powiatu puckiego wodociągi zakładowe lub prywatne tj. Kosakowo Cmentarz,  Dębogórze Podziemny Magazyn Gazu (Kosakowo), Połczyno, Władysławowo COS, Żarnowiec PSSE również dostarczały wodę o prawidłowej jakości.

Otrzymują:

- Starosta Pucki, 84-100 Puck, ul. E. Orzeszkowej 5

- a/a