Warszawa, dnia 15 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: BA.ot.23.73.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

- Przedmiot zamówienia:  Zakup, dostawa i  montaż (wraz z podłączeniem) zasilacza UPS oraz demontaż i utylizacji uszkodzonego.

Minimalne parametry nowego zasilacz UPS:

- moc nominalna pozorna:  60kVA;

- moc czynna: 48 kW;

- napięcie wej. nominalne sieć 1: 380/400 3Ph+ n (340-470 V Pn);

- napięcie nominalne sieć 2: 380/400 3Ph + n;

- system uziemienia po stronie zasilania TNS/TNC;

- napięcie wyj. nominalne: 380/400 /415 V 3Ph + n;

- system uziemienia po stronie odbiorów: TNS/TNC;

- częstotliwość nominalna:  50Hz;

- zawartość harmonicznych w prądzie wej.THDi< 3 %;

- wejściowy współczynnik mocy:  > 0,99;

- zawartość harmonicznych w napięciu THDU:< 2 %;

- UPS z prostownikiem w technologii IGBT;

- sprawność 94% w trybie podwójnej konwersji;

- przeciążalność 125 % In 10 minut,150 % In 1 minuta;

- static switch (automatyczny bypass wewnętrzny na wypadek awarii);

- ręczny serwisowy bypass wewnętrzny (dla konserwacji systemu);

- ręczny bypass serwisowy zewnętrzny;

- układ kompensacji temperaturowej ładowania baterii;

- układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem;

- układ monitorowania aktualnego czasu podtrzymania z baterii;

- układ okresowego testu pojemności baterii;

- wyłącznik awaryjny p.poż;

- zdalny wyłącznik diodowy LED;

- karta WEB/SNMP;

- oprogramowanie komunikacyjne do karty WEB/SNMP;

- wielojęzyczny kolorowy wyświetlacz na zasilaczu;

- zapis zdarzeń (log zdarzeń);

- karta styków beznapięciowych.

Zasilacz UPS wyposażony w baterię akumulatorów bezobsługowych, kwasowo-ołowiowych, wykonanych w technologii AGM o projektowanej żywotności 10 lat.

Istnieje możliwość wykonania wizji lokalnej.

Gwarancja min 24 miesiące;

- Termin realizacji zamówienia  7 dni od dnia zawarcia umowy

- Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków)

100 % cena

- Wymagania co do oferty cenowej: Przedstawiona oferta powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

W przypadku gdy Wykonawca jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) w ofercie należy podać dodatkowo stawkę za 1 godzinę świadczenia usługi oraz łączną liczbę godzin wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o tym czy jest czy też nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu ww. ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.)

- Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Magdalena Gontarska, tel. 22 623 11-30, adres e-mail: Magdalena.Gontarska@minrol.gov.pl

- Termin złożenia oferty: 20 grudnia 2021 r.

- Sposób złożenia oferty:)

elektronicznie na adres poczty  Magdalena.Gontarska@minrol.gov.pl

Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości złożenia oferty w powyżej określony sposób to dopuszcza się osobiste złożenie oferty w Biurze Podawczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, z dopiskiem „oferta na zasilacz UPS”, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

……..………………………..

podpis kierującego komórką wnioskującą

Załącznik do zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że:

1) jestem

2) nie jestem

przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi* w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).**

……………………………………

podpis Wykonawcy

* Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi, w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), jest:

1) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

2) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

** Należy skreślić odpowiednio pkt 1 albo  2.

Warunki udziału w postępowaniu nie są obowiązkowe – w przypadku, jeśli nie są wymagane, to należy usunąć pkt 3 lub 
   w opisie podać „brak”.

Powyższej treści nie zamieszcza się, gdy przedmiotem zapytania są dostawy, a w przypadku gdy przedmiotem zapytania są usługi lub roboty budowlane – jeżeli zapytanie jest wysyłane do podmiotów innych niż przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi (np. Sp. z o.o. lub S.A.).

Należy usunąć lub skreślić te sposoby złożenia oferty, które nie są wymagane przez departament.