NHK.903.3.14.2022				          		        	       Olkusz, dnia 21 marca 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu sieciowego zakładowego Emalia S.A. w Olkuszu Aleja 1000-lecia 15D, zaopatrującego nieruchomości dzierżawione od OFNE EMALIA S.A. zlokalizowane przy ul. Aleja 1000-lecia 15D.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych z wodociągu sieciowego zakładowego Emalia S.A. w Olkuszu, zaopatrującego nieruchomości dzierżawione od OFNE EMALIA S.A. zlokalizowane przy ul. Aleja 1000-lecia 15D w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez użytkownika wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu

S T W I E R D Z A

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego zakładowego

Emalia S.A. w Olkuszu Aleja 1000-lecia 15D.

U Z A S A D N I E N I E

Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych ,,EMALIA” S.A. Olkusz Al. 1000-lecia 15D - zarządca wodociągu sieciowego zakładowego Emalia S.A. w Olkuszu, pismem z dnia 24.11.2021 r. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o wznowieniu eksploatacji ww. wodociągu. Zgodnie                            z przekazanymi informacjami wodociąg zaopatruje nieruchomości dzierżawione od OFNE EMALIA S.A. zlokalizowane przy ul. Aleja 1000-lecia 15D. W 2021 roku próbki wody zostały pobrane z przedmiotowego wodociągu wyłącznie przez użytkownika wodociągu, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody.

W ww. okresie pobrano do analiz laboratoryjnych 3 próbki wody z ujęcia – studni głębinowej S-1.

Zakres analizowanych parametrów w pobieranych próbkach wody obejmował, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294):

- parametry grupy A (1 próbka), tj. bakterie grupy coli, bakterie E. coli, ogólną liczbę mikroorganizmów                w 22 ± 2oC po 72 h, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, żelazo, chlor wolny, przewodność elektryczną                   a także enterokoki

- skrócony zakres oznaczeń (2 próbki), obejmujący wyłącznie wskaźniki mikrobiologiczne tj. ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ± 2oC po 72 h, bakterie grupy coli, bakterie E. coli, a także zawartość chloru wolnego.

W 2021 roku odnotowano przypadki stwierdzenia przekroczenia wartości parametrycznych wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych w próbkach wody pobranych z ww. wodociągu:

- w 1 próbce wody pobranej z ujęcia wodociągowego stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2oC po 72 h w 1 ml oraz obecność pojedynczych (2 jtk) bakterii grupy coli w 100 ml.

Zarządca wodociągu przeprowadził natychmiastowe działania naprawcze - wdrożono dezynfekcję i płukanie ujęcia i sieci wodociągowej; pobrana po 7 dniach próbka wody z ww. wodociągu wykazała skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych w zakresie doprowadzenia wartości parametrycznej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2oC po 72 h w 1 ml  do obowiązujących norm; ze względu na ponowne stwierdzenie pojedynczych (2 jtk) bakterii grupy coli, działania naprawcze (dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej) kontynuowano; poprawę jakości wody w zakresie wszystkich parametrów mikrobiologicznych potwierdzono prawidłowymi wynikami badań, uzyskanymi po 7 dniach prowadzenia działań naprawczych.

Obecność pojedynczych kolonii bakterii grupy coli w wodzie z reguły wskazuje na niewłaściwy stan sieci i instalacji wodociągowej. Pojawienie się w wodzie pojedynczych kolonii bakterii grupy coli nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Obecność tych bakterii może wskazywać na niewłaściwe procesy, zachodzące w urządzeniach wodociągowych np. powstanie znacznych ilości biofilmu, którego fragmenty mogą się odrywać, jak również mogą przyczynić się do problemów związanych z korozją. Stwierdzenie w wodzie ww. parametru w ilości przekraczającej normy zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest sygnałem do podjęcia działań, zmierzających do poprawy stanu sanitarnego sieci dystrybucyjnej (płukanie sieci lub płukanie z dezynfekcją). W związku z tym, że w próbce nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków, a podejmowane przez użytkownika działania naprawcze były odpowiednie i wykonywane bez zbędnej zwłoki, stwierdzoną niezgodność uznano za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia.

Pojawienie się w wodzie wysokiego wzrostu mikroflory chłodnolubnej, reprezentowanej w badaniach przez parametr ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC w 1 ml wody, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Obecność tego typu bakterii, może świadczyć o możliwym tworzeniu się biofilmu, naruszeniu jego struktury, stagnacji wody, bądź też zanieczyszczeniu wody obcym materiałem np. pochodzenia roślinnego lub glebą.

Stwierdzenie w wodzie z ujęcia głębinowego ww. parametrów w ilości przekraczającej normy zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest sygnałem do podjęcia działań, zmierzających do poprawy stanu sanitarnego konstrukcji używanych do przesyłania wody, w tym do rewizji urządzeń zainstalowanych w obrębie ujęcia, jak również może być sygnałem do zastosowania uzdatniania wody podawanej do sieci, w tym jej dezynfekcji.

Badania próbki wody pobranej w 2021 r. z wodociągu sieciowego zakładowego Emalia S.A. w Olkuszu wykazały, że w zakresie wykonanych analiz fizyko-chemicznych woda spełnia wymagania określone                            w załączniku nr 1 ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część B ,,Parametry chemiczne”, część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela nr 2 ,,Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”, część D „Dodatkowe wymagania chemiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych działań naprawczych uzyskano poprawę jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu sieciowego zakładowego Emalia S.A. w Olkuszu - woda spełnia wymagania określone w Załączniku Nr 1  ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część A ,,Parametry mikrobiologiczne’’ Tabela 1. ,,Wymagania mikrobiologiczne” i część C ,,Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. ,,Wymagania mikrobiologiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Podmiot dostarczający i wykorzystujący wodę pochodzącą z ujęcia Emalia S.A. w Olkuszu, nie przedstawił oceny ryzyka, o której mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu dokonał oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, zaopatrywanych z wodociągu sieciowego zakładowego Emalia S.A. w Olkuszu, na podstawie:

- analizy uzyskanych wyników badań próbek wody, pobieranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu, a także rodzaju i skuteczności prowadzonych działań naprawczych

- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych

- nieodnotowania zdarzeń, mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne, związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę ww. aspekty, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu uznał wodę dostarczaną dla konsumentów, zaopatrywanych z wodociągu sieciowego zakładowego Emalia S.A. w Olkuszu za bezpieczną i stwierdził jak wyżej.

Wyk. B. Janik, J. Leka-Wroniecka tel. 32-7545728