PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. BARTNIAKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, ZAGOSPODAROWANIEM, PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM P.POŻ., PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ, WIATĄ ŚMIETNIKOWĄ, WIATĄ ROWEROWĄ, PARKINGAMI

TOM 9/16

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KATEGORIA OBIEKTU XII, XXVI

Lokalizacja:	Grodzisk Mazowiecki przy u. Bartniaka, dz. 11/5 obręb 0029

identyfikator działki 140504_4.0029.11/5

Inwestor:	Skarb Państwa – Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

Pracownia projektowa:	Konopińscy sp. z o.o.

ul. Ciepielowska 10

04-967 Warszawa

Data:  10.07.2023 / 24.11.2023	Egz. nr

Załącznik do strony tytułowej

Projekt wykonawczy dla budowy budynku siedziby dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem,  podziemnym zbiornikiem p.poż., podziemnym zbiornikiem na wodę, wiatą śmietnikową, wiatą rowerową, parkingami opracował zespół projektowy w składzie:

| imię i nazwisko | funkcja / uprawnienia | branża | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Piotr Grajewski specjalność sanitarna | projektant MAZ/0210/PWOS/09 | instalacyjna sanitarna |  |
| mgr inż. Robert Mironiuk specjalność sanitarna | Sprawdzający MAZ/0438/ PWOS/08 | instalacyjna sanitarna |  |

Spis zawartości projektu wykonawczego:

TOM 1 – Projekt dróg i zagospodarowania terenu

TOM 2 – Projekt architektoniczny

TOM 3 – Projekt konstrukcyjny

TOM 4 – Projekt SUG

TOM 5 – Projekt instalacji elektrycznych

TOM 6 – Projekt instalacji teletechnicznych

TOM 7 – Projekt instalacji SSP

TOM 8 – Projekt oddymiania klatki schodowej

TOM 9 – Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego

TOM 10 – Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych

TOM 11 – Projekt instalacji chłodniczych

TOM 12 – Projekt wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji

TOM 13 – Projekt instalacji gazu oraz gazowych pomp ciepła

TOM 14 – Projekt zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

TOM 15 – Projekt zjazdu

TOM 16 – Operat pożarowy

Spis treści

I.	Część opisowa	4

1	Podstawa opracowania	5

2	Przedmiot i zakres opracowania	6

3	Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania	6

3.1	Dane ogólne	6

3.2	Elementy grzejne	7

3.3	Przewody	7

3.4	Kompensacja	8

3.5	Armatura regulacyjna	8

3.6	Armatura odpowietrzająca	8

3.7	Izolacja termiczna	8

3.8	Wytyczne dla montażu	9

3.9	Próba szczelności	9

Specyfikacja	10

4	Opis projektowanej instalacji ciepła technologicznego	11

4.1	Dane ogólne	11

4.2	Przewody	11

4.3	Kompensacja	11

4.4	Pomieszczenie techniczne	12

4.5	Armatura odpowietrzająca	12

4.6	Armatura regulacyjna przewodowa, odcinająca i spustowa	12

4.7	Wytyczne dla montażu, prób rozruchu i eksploatacji instalacji ciepła technologicznego	14

4.8	Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów	14

4.9	Izolacja termiczna	14

5	Zabezpieczenie ppoż. instalacji	15

6	Uwagi	15

II.	Część rysunkowa	17

III.	Dokumenty formalno-prawne	27

1	Oświadczenie Projektantów	28

2	Uprawnienia i zaświadczenia	29

Spis rysunków

C1 – Rzut parteru – Instalacja centralnego ogrzewania

C2 – Rzut piętra I – Instalacja centralnego ogrzewania

C3 – Rzut piętra II – Instalacja centralnego ogrzewania

C4 – Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

C5 – Rzut parteru – Instalacja ciepła technologicznego

C6 – Rzut dachu – Instalacja ciepła technologicznego

C7 – Rozwinięcie instalacji ciepła technologicznego

C8 – Schemat podłączenia nagrzewnic wodnych

C9 – Przekrój A-A – instalacje sanitarne

- Część opisowa

# Podstawa opracowania

  - Umowa z Inwestorem.

  - Rysunki z projektu architektoniczno - budowlanego budynku jw.

  - Dane techniczne wytyczne producentów urządzeń.

  - Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robót, zastosowanych rozwiązaniach i materiałach.

  - Obowiązujące normy i przepisy:

| PN-EN 215:2005 | Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań. |
| --- | --- |
| PN-EN 442-1:2015-2 | Grzejniki i konwektory – część 1. Wymagania i warunki techniczne. |
| PN-EN 442-2:2015-2 | Grzejniki i konwektory – część 2. Moc cieplna i metody badań. |
| PN-EN ISO 6946:2008 | Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. |
| PN-EN ISO 13370:2008 | Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody obliczania. |
| PN-EN ISO 13786:2008 | Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych. Dynamiczne charakterystyki cieplne. Metody obliczania. |
| PN-EN ISO 13789:2008 | Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania. |
| PN-EN ISO 14683:2000 | Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. |
| PN-EN ISO 12631:2013-03 | Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. |
| PN-EN 12828+A1:2014-05 | Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania. |
| PN-EN 14336:2005 | Instalacje ogrzewcze budynków. Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego. |
| PN-EN 12831:2006 | Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. |
| PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 | Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej |
| PN-EN 1717:2003 | Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. |
| PN-EN 12056-2:2002 | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia. |
| PN-B-02151-02:1987 | Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. |
| PN-B-02151-3:2015-10 | Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych. |
| PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze. |
| PN-EN 877:2004 | Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości. |
| PN-B-02865:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. |
| PN-EN 671-1:2012 | Hydranty wewnętrzne - Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. |
| PN-EN 806-4:2010 | Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 4: Instalacja. |
| - | Wytyczne producentów rur i armatury |
| - | Wymagania techniczne COBRTI - Instal |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z późniejszymi zmianami. |  |
| Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. |  |

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego dla Inwestycji: Budowa budynku siedziby dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem, podziemnym zbiornikiem p.poż., podziemnym zbiornikiem na wodę, wiatą śmietnikową, wiatą rowerową, parkingami - Grodzisk Mazowiecki, ul. Bartniaka, dz. nr 11/5 obręb 0029.

# Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

## Dane ogólne

Zaprojektowano instalację ogrzewania grzejnikowego, w systemie rozdzielaczowym, zasilaną z pomieszczenia technicznego zlokalizowanego na parterze budynku.

Źródłem ciepła dla budynku będą gazowe absorpcyjne pompy ciepła wspomagane kotłem gazowym.

Parametry pracy instalacji	50/40oC

Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.	36,3kW

Opory instalacji	24,3kPa

Zład instalacji 	800l

Podstawą przyjęcia wartości zapotrzebowania na moc cieplną dla budynku są obliczenia wykonane w programie Audytor OZC. Współczynniki przenikania ciepła dla przegród przyjęto na podstawie projektu architektonicznego oraz danych dostarczonych od architekta.

Do obliczeń przyjęto zewnętrzną temperaturę obliczeniową dla III strefy klimatycznej – tz = -20°C. Obliczenia wykonano zgodnie z normami: PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-EN ISO 13790 oraz PN-82/B-02403.

## Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

- grzejniki stalowe płytowe, dolnozasilane z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjną nastawą wstępną;

- w pomieszczeniach łazienek zaprojektowano grzejniki łazienkowe drabinkowe;

Grzejniki łazienkowe montować na wysokości 125cm od posadzki do spodu grzejnika, dodatkowo zalecane jest utrzymanie minimalnej 100mm odległości boku grzejnika do najbliższej ściany.

W obliczeniach mocy cieplnej grzejników wyposażonych w termostatyczne zawory grzejnikowe zastosowano dodatek w wysokości 15%.

Montaż grzejników zgodnie z instrukcją montażu producenta.

## Przewody

Przewody główne rozprowadzające (zasilenie rozdzielaczy) z rur wielowarstwowych PN 12.5 z polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE, do instalacji grzewczych Tmax = 90 °C Pmax = 0.6MPa z systemem kształtek zaciskowych, należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego, ze spadkiem 3‰ w kierunku pomieszczenia technicznego.

W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu stałego przejścia przez przegrody należy wykonać w rurach osłonowych ze stali o średnicy o dwie dymensje większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń należy wypełnić materiałem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2cm. Średnice przewodów przedstawiono w części graficznej opracowania.

Dokładne prowadzenie trasy przewodów i przebicia przez przegrody ustalić podczas montażu uwzględniając ewentualne kolizje z konstrukcją i innymi instalacjami

Od rozdzielaczy do poszczególnych grzejników czynnik grzejny będzie rozprowadzany rurami z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową  łączonymi za pomocą tworzywowych złączek zaciskowych. Przewody  prowadzić należy pod posadzką oraz bruzdach ścian  w rurze ochronnej karbowanej  (typu peschel). Odcinki przewodów ułożonych w warstwach posadzki należy prowadzić w otulinie cieplnej o grubości 6mm. W posadzce mogą być zastosowane tylko trójniki zaciskowe z pierścieniem pełnym. Przewody prowadzone w posadzce w warstwie styropianu  należy prowadzić tak, aby unikać skrzyżowań rur. W miejscu skrzyżowania się rur c.o. nastąpi ugięcie rur Peschla oraz miejscowe podebranie warstwy betonu. Powstałe w ten sposób puste miejsca należy wypełnić granulatem styropianowym. Nie dopuszcza się stosowania innych materiałów jak np. piasek. W miejscach przejścia przewodów c.o. przez ściany i stropy należy je prowadzić w tulejach ochronnych producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczną poliuretanową masą uszczelniającą. Na pionach zamontować odpowietrzniki  automatyczne z  zaworem stopowym. Wydłużenia termiczne przewodów rozprowadzających będą kompensowane przez ich układ. Zgodnie z warunkami ochrony pożarowej przejścia rur pomiędzy strefami pożarowymi należy wykonać z uszczelnieniem masą ognioodporną o odporności ogniowej El120.

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów rur oraz armatury wykorzystanych w projekcie.

## Kompensacja

Wydłużenia termiczne głównych przewodów rozprowadzających będą kompensowane przez ich układ.

Maksymalne odległości pomiędzy podporami przesuwnymi montowanymi na odcinkach z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 przedstawia poniższa tabela:

| Średnica nominalna Dn | Maksymalne odległości pomiędzy podporami przesuwnymi |
| --- | --- |
| mm | cm |
| 20 | 150 |
| 25 | 220 |
| 32 | 260 |
| 40 | 300 |
| 50 | 350 |
| 65 | 380 |

Podpory stałe i przesuwne należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane dla danego systemu instalacyjnego.

## Armatura regulacyjna

Instalacja regulowana będzie poprzez zawory regulacyjne równoważące z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia, przepływu i temperatury na powrocie z rozdzielaczy. Grzejniki płytowe z wbudowanym zaworem regulacyjnym i siłownikiem zintegrowanym z systemem BMS do odcięcia grzejnika w przypadku otwarcia okna. Grzejniki łazienkowe wyposażone w zawór podłączeniowy kątowy z wkładką zaworową z funkcją odcięcia, z ogranicznikiem przepływu w technologii AFC, brąz niklowany, posiada unikalny ogranicznik przepływu, który ogranicza przepływ do zadanej wartości, wymagany przepływ może być ustawiony bezpośrednio na zaworze w zakresie 10-150 l/h, dopuszczalne ciśnienie różnicowe nie generujące hałasu 60kPa, głowicą termostatyczną.

## Armatura odpowietrzająca

Odpowietrzenie instalacji będzie realizowane poprzez odpowietrzniki automatyczne w najwyższych punktach instalacji oraz na odpowietrznikach na grzejnikach.

## Izolacja termiczna

Przewody rozprowadzające należy zaizolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 z późniejszymi zmianami) i wymaganiami producenta izolacji oraz oznakować.

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 50% wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 50% wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku) | 40 mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku) | 80 mm |
| 10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku – izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna | 50% wymagań z poz. 1-4 |
| 11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku – izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna | 100% wymagań z poz. 1-4 |

Grubości izolacji dotyczą materiałów izolacyjnych o współczynniku przenikania ciepła 0,035W/mK. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła należy odpowiednio skorygować grubość warstw izolacyjnych.

Izolacje powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami).

## Wytyczne dla montażu

Instalację należy montować w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i  odbioru  instalacji wodociągowych, zeszyt 7”, lipiec 2003r., wydawca COBRTI INSTAL.

Przy wykonywaniu instalacji oraz transporcie materiałów  należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające w celu zapobieżenia wypadkom. Pracownicy wykonujący instalację powinni mieć niezbędne kwalifikacje do jej wykonania, i powinni być zapoznani z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić przy wykonaniu powierzonych czynności. Używany sprzęt powinien posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

Roboty powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zastosowane materiały powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub krajową oceną techniczną. Obowiązek dostarczenia tych dokumentów spoczywa na  wykonawcy instalacji.

## Próba szczelności

Instalacja po zmontowaniu powinna zostać poddana próbie szczelności. Badanie szczelności instalacji powinno być przeprowadzane wodą, przed zakryciem bruzd i otworów. Podczas badania szczelności zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być skutecznie przepłukana wodą.

Po napełnieniu instalacji wodą zimną należy dokonać starannego przeglądu instalacji w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie.

Wartość ciśnienia próbnego podczas wykonywania badania szczelności należy przyjmować w wysokości 1,5 krotnego ciśnienia roboczego, przy czym nie mniej niż 10 barów. Należy dokonać sprawdzenia szczelności połączeń i armatury. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w tablicach Warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

Instalację uważa się za szczelną jeśli nie wystąpią przecieki w instalacji oraz jeśli w przeciągu 30 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia w instalacji.

## Specyfikacja

Przewody:

dz x g            L(m)

50x4,5            27,4

40x4	            20,8

32x4	            101,1

26x4	            118,1

21x3,45         173,5

17x2,75         964,8

Grzejniki:

typ

L(m)	szt.

CV33-90	0,500m	1

CV22-90	1,600 m	1

CV22-90	1,200 m	1

CV22-90	1,000 m	1

CV22-60	1,400 m	2

CV22-60	1,200 m	5

CV22-60	1,000 m	5

CV22-60	0,900 m	11

CV22-60	0,800 m	1

CV21S-60	1,100 m	1

CV21S-60	1,000 m	10

CV21S-60	0,900 m	13

CV21S-60	0,800 m	8

CV21S-60	0,700 m	5

CV21S-60	0,600 m	3

CV21S-60	0,500 m	3

CV21S-60	0,400 m	5

GŁ120x60	0,600 m	2

GŁ120x50	0,500 m	3

Armatura:

Opis

typ	                              DN             Szt.

Para rozdzielaczy mieszkaniowych	ROZDZIELACZ		6

Zawór kulowy gwintowany	ZO	20	2

Zawór kulowy gwintowany	ZO	25	4

Zawór kulowy gwintowany	ZO	40	2

Zawór równoważący skośny   	ZR	20	6

Zawór przyłączeniowy kątowy grzejniki płytowe	ZP	15	76

Zawór przyłączeniowy VK z regulatorem przepływu  ZPK	15	5

Pozostała część specyfikacji wg dokumentacji projektowej.

# Opis projektowanej instalacji ciepła technologicznego

## Dane ogólne

Zaprojektowano instalację ciepła technologicznego wodną, dwururową, pompową, zasilaną z pomieszczenia technicznego w przedmiotowym budynku.

Parametry pracy instalacji	50/40oC

Zapotrzebowanie ciepła na cele c.t. 	26,9kW

Opory instalacji	29,0kPa

Zład instalacji c.t. 	170 l

Instalacja ciepła technologicznego zasilać będzie nagrzewnice central wentylacyjnych. Hydraulikę instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych policzono na bazie programu komputerowego.

## Przewody

Przewody główne rozprowadzające do nagrzewnic central wentylacyjnych należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN 10217-2:2019-05, PN-EN 10217-5:2019-06, PN-EN 10216-2:2014-02 ze świadectwem ZETOM. Przewody główne rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku pomieszczenia technicznego.

W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu stałego przejścia przez przegrody należy wykonać w rurach osłonowych ze stali o średnicy o dwie dymensje większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń należy wypełnić materiałem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2cm. Średnice przewodów przedstawiono w części graficznej opracowania.

Dokładne prowadzenie trasy przewodów i przebicia przez przegrody ustalić podczas montażu uwzględniając ewentualne kolizje z konstrukcją i innymi instalacjami.

Instalacja ciepła technologicznego zasilać będzie:

- jednostkę wentylacyjną NW1

- jednostkę wentylacyjną NW2

- jednostkę wentylacyjną NW3

Usytuowanie urządzeń zgodnie z częścią graficzną opracowania. Średnice przewodów 
i lokalizacja armatury przedstawiona jest w części graficznej opracowania. Zachować przepisowe odległości od innych instalacji. Podłączenie instalacji c.t. do central wentylacyjnych wg DTR producenta.

## Kompensacja

Wydłużenia termiczne głównych przewodów rozprowadzających z rur stalowych 
ze szwem będą kompensowane przez ich układ.

Maksymalne odległości pomiędzy podporami przesuwnymi montowanymi na odcinkach z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217-2:2019-05, PN-EN 10217-5:2019-06, PN-EN 10216-2:2014-02 ze świadectwem ZETOM przedstawia poniższa tabela:

| Średnica nominalna Dn | Maksymalne odległości pomiędzy podporami przesuwnymi |
| --- | --- |
| mm | cm |
| 25 | 220 |
| 32 | 260 |
| 40 | 300 |

Podpory stałe i przesuwne należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane dla danego systemu instalacyjnego.

## Pomieszczenie techniczne

W pomieszczeniu technicznym przewody zasilające i powrotne z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217-2:2019-05, PN-EN 10217-5:2019-06, PN-EN 10216-2:2014-02 ze świadectwem ZETOM, wyposażyć w termometry techniczne bezrtęciowe ze skalą do 100°C i manometry. Wykonać spusty wody z gałęzi zasilającej i powrotnej.

## Armatura odpowietrzająca

Odpowietrzenie odbywać się będzie poprzez miejscowe odpowietrzniki automatyczne zamontowane w najwyższym punkcie instalacji.

## Armatura regulacyjna przewodowa, odcinająca i spustowa

Na podejściu do nagrzewnic central wentylacyjnych należy przewidzieć armaturę i węzły regulacyjne wg rozwinięcia instalacji c.t.

Na podejściu do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW3 przewidziano:

- niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny z króćcami pomiarowymi (2) dn15 (Qmin=0,092m3/h, Qmax=0,48m3/h, kvs=1,24)  z siłownikiem (skok - 6,9 mm, napięcie zasilania - 24V AC, sygnał sterujący - 0-10 V)

- zawór równoważący z króćcami pomiarowymi (3) dn15 (kvs=2,56)

- zawór równoważący i regulacyjny z króćcami pomiarowymi (4) dn15 (zawór 2w1 równoważący i regulacyjny z nastawą wstępną do regulacji on/off, normalny przepływ, kvs=1,8) z siłownikiem (skok – 4,7 mm, napięcie zasilania - 24V AC)

- pompę elektroniczną (regulowana elektronicznie, bezdławnicowa pompa obiegowa 
z przyłączem gwintowanym, silnikiem synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu, z wbudowaną elektroniczną regulacją wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień, H=0,7 m, Q=0,16 m3/h, P1=0,02 kW, 1~230V)

- zawór zwrotny dn15

- filtr magnetyczny dn15

- zawory odcinające kulowe

- automatyczne   odpowietrzniki   oraz   zawory spustowe w miejscach wynikających 
z prowadzenia przewodów

- manometry i termometry

Na podejściu do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW2 przewidziano:

- niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny z króćcami pomiarowymi (2) dn20 (Qmin=0,2m3/h, Qmax=0,975m3/h, kvs=2,53) z siłownikiem (skok - 6,9 mm, napięcie zasilania - 24V AC, sygnał sterujący - 0-10 V)

- zawór równoważący z króćcami pomiarowymi (3) dn20 (kvs=5,39)

- zawór równoważący i regulacyjny z króćcami pomiarowymi (4) dn15 (zawór 2w1 równoważący i regulacyjny z nastawą wstępną do regulacji on/off, normalny przepływ, kvs=1,8) z siłownikiem (skok – 4,7 mm, napięcie zasilania - 24V AC)

- pompę elektroniczną (regulowana elektronicznie, bezdławnicowa pompa obiegowa 
z przyłączem gwintowanym, silnikiem synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu, z wbudowaną elektroniczną regulacją wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień, H=1,7 m, Q=0,35 m3/h, P1=0,02 kW, 1~230V)

- zawór zwrotny dn20

- filtr magnetyczny dn20

- zawory odcinające kulowe

- automatyczne   odpowietrzniki   oraz   zawory spustowe w miejscach wynikających 
z prowadzenia przewodów

- manometry i termometry

Na podejściu do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW1 przewidziano:

- niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny z króćcami pomiarowymi (2) dn32 (Qmin=0,72m3/h, Qmax=3,6m3/h, kvs=7,51) z siłownikiem (skok - 6,9 mm, napięcie zasilania - 24V AC, sygnał sterujący - 0-10 V)

- zawór równoważący z króćcami pomiarowymi (3) dn32 (kvs=14,2)

- zawór równoważący i regulacyjny z króćcami pomiarowymi (4) dn20 (zawór 2w1 równoważący i regulacyjny z nastawą wstępną do regulacji on/off, normalny przepływ, kvs=3,4) z siłownikiem (skok – 4,7 mm, napięcie zasilania - 24V AC)

- pompę elektroniczną (regulowana elektronicznie, bezdławnicowa pompa obiegowa 
z przyłączem gwintowanym, silnikiem synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu, z wbudowaną elektroniczną regulacją wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień, H=2,4 m, Q=1,82 m3/h, P1=0,04 kW, 1~230V)

- zawór zwrotny dn40

- filtr magnetyczny dn40

- zawory odcinające kulowe

- automatyczne odpowietrzniki oraz zawory spustowe w miejscach wynikających z prowadzenia przewodów

- manometry i termometry

Węzeł regulacyjny wg wytycznych producenta centrali wentylacyjnej. Po wykonaniu węzłów regulacyjnych należy za pomocą urządzenia pomiarowego ustawić prawidłowe przepływy poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na zaworach równoważących.

Wartości nastaw na zaworach podano na rozwinięciu instalacji.

Montaż zaworów wykonać zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji producenta.

## Wytyczne dla montażu, prób rozruchu i eksploatacji instalacji ciepła technologicznego

Instalację należy montować w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” – zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI INSTAL oraz zgodnie z wytycznymi producentów zaprojektowanych urządzeń i materiałów.

Po zmontowaniu instalacji należy ją przepłukać i poddać próbie na ciśnienie ppróby=0,6MPa.

Po poddaniu instalacji ciśnieniu próby instalację należy wyregulować nastawiając nastawy zaworów (zgodnie z rozwinięciem instalacji).

W czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji w stanie zimnym, połączonej z płukaniem zładu, wszystkie zawory muszą znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia.

## Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów

Projektowane przewody ze stali oraz elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni rur do III-go stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1:2008. Zastosować dwukrotne malowanie emalią kreodurową czerwoną tlenkową, zachowując przepisowy odstęp czasu wyschnięcia pierwszej warstwy zgodnie z normą PN-ISO 8501-1:2008.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać w oparciu o wytyczne „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II. Podczas malowania wilgotność powietrza nie może przekraczać 75%, a temperatura otoczenia nie może być niższa od 10oC.

## Izolacja termiczna

Przewody rozprowadzające należy zaizolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami) i wymaganiami producenta izolacji oraz oznakować.

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 50% wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 50% wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku) | 40 mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku) | 80 mm |
| 10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku – izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna | 50% wymagań z poz. 1-4 |
| 11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku – izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna | 100% wymagań z poz. 1-4 |

Grubości izolacji dotyczą materiałów izolacyjnych o współczynniku przenikania ciepła 0,035W/mK. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła należy odpowiednio skorygować grubość warstw izolacyjnych. 
Izolacje powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami).

Przewody instalacji c.t. prowadzone na zewnątrz budynku (po dachu) należy dodatkowo izolować wełną mineralną i obudować blachą stalową ocynkowaną - zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, jako zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe należy zastosować kabel grzewczy z termostatem (16W/m 230V).

# Zabezpieczenie ppoż. instalacji

Przewody instalacyjne przechodzące przez granice stref pożarowych i przegrody budowlane pomieszczeń wydzielonych pożarowo należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej przegrody budowlanej. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić masą ognioochronną – dla rur niepalnych oraz zabezpieczyć obejmami ppoż. dla rur palnych. Oznaczenia stref oraz pomieszczeń wydzielonych pożarowo, zgodnie z rysunkami branży architektonicznej.

Warunki i sposób montażu zabezpieczeń ppoż. ściśle wg Krajowych Ocen Technicznych stosowanych produktów.

Pozostałe wymagania zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi 
w opisie branży architektonicznej.

# Uwagi

1.	Wykonawca lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia 
w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uwzględnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

2.	Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji z rzeczywistymi warunkami wykonania i zgłosić ten fakt osobie pełniącej nadzór inwestorski oraz autorski.

4.	Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.

5.	Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

6.	Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.

7.	Wykonawca powinien wykonać roboty zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

8.	Wszystkie roboty winny być wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie z przepisami bhp i pod kierownictwem osób uprawnionych.

9. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić możliwość montażu zaprojektowanych materiałów. Sprawdzenia należy dokonać przed zakupem materiałów. W przypadku nieścisłości wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Inwestora i projektanta o rozbieżnościach.

10.	W przypadku zastosowania innych materiałów i urządzeń niż zostały zaproponowane przez projektanta wymagane jest przeprowadzenie obliczeń hydraulicznych instalacji dla materiałów zamiennych.

11. Niewymienienie w niniejszym opracowaniu tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

12. Zaprojektowana armatura jest odporna na działanie temperatury 90 °C i ciśnienia 0,6MPa.

- Część rysunkowa

- Dokumenty formalno-prawne

Warszawa, 10.07.2023r

24.11.2023r.

# Oświadczenie Projektantów

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt wykonawczy dla budowy siedziby Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| imię i nazwisko | funkcja / uprawn. | branża | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Piotr Grajewski specjalność sanitarna | projektant MAZ/0210/PWOS/09 | instalacyjna sanitarna |  |
| mgr inż. Robert Mironiuk specjalność sanitarna | Sprawdzający MAZ/0438/ PWOS/08 | instalacyjna sanitarna |  |

# Uprawnienia i zaświadczenia