HK.9022.1.67.2022.NŚ                                                                               Tczew, dnia 15.11.2022r.

## OCENA O JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. jedn. Dz. U. 2021r. poz.195 ze zm.); § 22 ust 1 oraz ust 4  pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Boroszewo

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Boroszewo j.n.

| Data pobrania próbki wody | Miejsce pobrania próbek wody | Numer sprawozdania z badań | Wynik/Wartość parametryczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-11-10 | Budynek mieszkalny Boroszewo 35 | 1096z/2022/LBŚ | bakterie grupy coli- 0jtk / norma- 0jtk* |
|  |  | 2022/003362 | bakterie grupy coli- 2jtk / norma- 0jtk* |
| 2022-11-10 | budynek mieszkalny Boroszewo 53 | 1098z/2022/LBŚ | bakterie grupy coli- 1 jtk /norma- 0jtk* |
|  |  | 022/003361 | bakterie grupy coli- 3 jtk /norma- 0jtk* |
| 2022-11-10 | budynek mieszkalny Wędkowy 6A | 1094z/2022/LBŚ | bakterie grupy coli- 1 jtk /norma- 0jtk* |
|  |  | 2022/003360 | bakterie grupy coli- 2 jtk /norma- 0jtk* |
| 2022-11-10 | budynek mieszkalny Wędkowy 12 | 1095z/2022/LBŚ | bakterie grupy coli- 2 jtk /norma- 0jtk* |
|  |  | 2022/003359 | bakterie grupy coli- 0 jtk /norma- 0jtk* |

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte                            i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Badana woda pod względem mikrobiologicznym nie odpowiadała normom sanitarnym określonym w zał. 1C Tabela 1  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), wykazując przekroczenia w zakresie bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie dnia 15.11.2022 roku zmienił decyzję HK.9012.1.1.18.2022.NŚ  i stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, przy zachowaniu dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli < 10 jtk/ 100ml do dnia 23.11.2022 r. w strefie zaopatrzenia w wodę z wodociągu publicznego Boroszewo

Jednocześnie nakazał zapewnić należytą jakość dostarczanej wody z wodociągu publicznego Boroszewo stosownie do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
(zał. 1C Tabela 1) z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w zakresie bakterii grupy coli w terminie do dnia 23.11.2022 r.

- Mając na uwadze brak obecności bakterii E. coli i enterokoków ww. badanych próbkach wody PPIS w Tczewie uznał stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia.

PPIS w Tczewie zobowiązał firmę GTKom Sp. z o. o.  w Tczewie do prowadzenia dalszych, skutecznych działań naprawczych.

Wodociąg publiczny w miejscowości Boroszewo produkuje wodę w ilości ok. 
338 m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia 905 osób.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują :

- GTKom Sp. z o. o., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew

- Urząd Gminy Tczew

- a/a

Do wiadomości :

- Mieszkańcy- https://www.gov.pl/web/psse-tczew