Tabela nr 2.

Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze podejmowane przez producentów wody w 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wodociąg** | **Przekroczony parametr /wartość/** | **Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody** | **Wyłączenie wodociągu/ zastępcze źródło wody** | **Działania naprawcze podjęte przez producenta wody** | **Prowadzone postępowanie administracyjne** |
| 1 | Zamoście | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (222 jtk/ml) | Nie | NieWoda przydatna do spożycia po przegotowaniu | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 26.05.2023r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo - decyzja wykonana. |
| 2 | Pajęczno FRUBEX | Bakterie grupy coli (35 jtk/100ml),Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (220 jtk/ml) | Nie | Tak – przełączenie na wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Pajęczno | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 14.06.2023r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia – termin natychmiastowy - decyzja wykonana. |
| 3 | WaldiBen Zalesiaki | Bakterie grupy coli (50 jtk/100ml), Escherichia coli (3 jtk/100ml), | Nie | Tak – przełączenie na wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Zalesiaki | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 10.08.2023r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia – termin natychmiastowy - decyzja wykonana. |
| 4 | Czerkiesy | Bakterie grupy coli (14 jtk/100ml), Escherichia coli (14 jtk/100ml), Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (>300 jtk/ml) | Nie | Tak – przełączenie na wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Nowe Gajęcice | Dezynfekcja i płukanie sieci. | Decyzja z dnia 22.08.2023r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia – termin natychmiastowy - decyzja wykonana. |
| 5 | Gawłów ROKOKO | Bakterie grupy coli (38 jtk/100ml), Escherichia coli (2 jtk/100ml) | Nie | Tak/woda butelkowana do spożycia przez ludzi,do celów działalności ferm (hodowli drobiu) zapewniona woda w beczkowozie (woda z wodociągu Rząśnia)  | Dezynfekcja i płukanie sieci. | Decyzja z dnia 24.08.2023r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia – termin natychmiastowy - decyzja wykonana. |
| 6 | Kuźnica | suma chloranów i chlorynów (1,27 mg/l, 2,7 mg/l, 0,93 mg/l) | Nie | Nie | Przegląd procesu uzdatniania wody, wymiana wody w sieci, zmiana środka do dezynfekcji wody.  | Decyzja z dnia 04.09.2023r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo - decyzja wykonana. |
| 7 | Sulmierzyce | Bakterie grupy coli (27 jtk/100ml), | Nie | Tak – przełączenie na wodociągi zbiorowego zaopatrzenia Dąbrówka i Zamoście | Dezynfekcja i płukanie sieci. | Decyzja z dnia 14.09.2023r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia – termin natychmiastowy - decyzja wykonana. |
| 8 | Pajęczno FRUBEX | Bakterie grupy coli (24 jtk/100mli 23 jtk/100ml) | Nie | Tak – przełączenie na wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Pajęczno | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 20.09.2023r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia – termin natychmiastowy - decyzja wykonana. |
| 9 | Pajęczno | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (160 jtk/ml - w punkcie wprowadzania wody do sieci wodociągowej) | Nie | NieWoda przydatna do spożycia po przegotowaniu | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 19.10.2023r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo - decyzja wykonana. |
| 10 | Prusicko | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (144 jtk/ml - w punkcie wprowadzania wody do sieci wodociągowej) | Nie | NieWoda przydatna do spożycia po przegotowaniu | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 23.10.2023r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo - decyzja wykonana. |
| 11 | Kuźnica | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (>300 jtk/ml) | Nie | NieWoda przydatna do spożycia po przegotowaniu | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 31.10.2023r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo - decyzja wykonana. |
| 12 | Ujęcie Pajęczno-Makowiska | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (>300 jtk/ml) | Nie | NieWoda przydatna do spożycia po przegotowaniu | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 15.11.2023r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo - decyzja wykonana. |

\*- w przypadku wystąpienia reakcji niepożądanej związanej ze spożyciem wody należy opisać szerzej.