SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.).

Tytuł postępowania:

Rozbudowa systemu alarmowania w województwie podlaskim

(nr sprawy OK-III.272.31.2020)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, https://puw.bip.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

2.	W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy i akty wykonawcze do ustawy.

III. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu alarmowania w województwie podlaskim. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację 93 fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy min. 1200 W, central alarmowych wraz z oprogramowaniem oraz demontaż 45 kompletów syren alarmowych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również aktualizację oprogramowania wojewódzkiego systemu sterowania syrenami.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególniono następujące działania:

- Działanie 1. Dostawa, montaż i uruchomienie 45 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych  syren alarmowych o mocy 1200 W, wraz z demontażem 45 kompletów syren elektromechanicznych,

- Działanie 2. Dostawa, montaż i uruchomienie 48 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy 1200 W,

- Działanie 3. Aktualizacja i konfiguracja oprogramowania do sterowania syrenami alarmowymi w centralach wojewódzkich, powiatowych i miejskich,

- Działanie 4. Uruchomienie mobilnych central: na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- Działanie 5. Uruchomienie centrali alarmowej w Łomży – Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27.

3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy,  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

- Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot główny: 35240000-8 Syreny.

Przedmiot dodatkowy: 35121700-5 Systemy alarmowe; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności, w zakresie realizacji zamówienia: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych z zakresu prac dekarskich i tynkarsko-malarskich, po zdemontowanej syrenie elektromechanicznej (wewnątrz i na zewnątrz budynku).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 31 stycznia 2022 r. Realizacja zamówienia obejmuje dwa etapy:

Etap 1: Działanie 2 i 5 - do 30 września 2021 r.,

Etap 2: Działanie 1, 3, 4 - do 31 stycznia 2022 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)	nie podlegają wykluczeniu;

2)	spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów ,

b)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c)	zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca wykonał co najmniej dwie dostawy cyfrowych syren alarmowych wraz z montażem i uruchomieniem, o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

-  Wykonawca dysponuje co najmniej dwiema osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia energetyczne SEP G1 typu E i D.

2.	Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, określonych w rozdziale VI SIWZ.

3.	Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty Wykonawca dołącza aktualny na dzień składania oferty jednolity europejski dokument zamówienia, określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16, z 06.01.2016), zwany dalej JEDZ, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa JEDZ dotyczący tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

2	Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje  potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.	Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące oświadczenia lub dokumenty:

1)	w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej:

a)	wykaz co najmniej dwóch dostaw cyfrowych syren alarmowych wraz z montażem i uruchomieniem, o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

b)	wykaz zawierający co najmniej dwie osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień energetycznych SEP G1 typu E i D, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2)	w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dotyczących Wykonawcy oraz podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca:

a)	informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)	oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c)	oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4.	Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, zgodnie z art. 22a ustawy, na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (tj. potencjale podmiotów trzecich). W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 2.

5.	W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1, 2 i 3 pkt  2, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, określony w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. c tiret pierwszy, musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.	W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 2 lit. a, składa dokument, o którym mowa w ust. 7 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

8.	Dokumenty, o których mowa w ust. 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

10.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- JEDZ należy przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dotyczy to również JEDZ składanych przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólnie oraz JEDZ podmiotów udostępniających potencjał.

- Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń składanych w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także oświadczeń składanych w imieniu podmiotu, na którego potencjale polega Wykonawca, składane są w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Pozostałe dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Jeżeli oryginał składanego dokumentu lub oświadczenia, nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

- W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego potencjale polega Wykonawca, jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

- W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia oraz przez podmiot, na którego potencjale polega Wykonawca.

- W przypadku gdy, w którymkolwiek z dokumentów składanych przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostaną podane wartości kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca winien przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli Wykonawca nie dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona Zamawiający.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

- W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający samodzielnie pobierał te dokumenty. W takim przypadku Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu. Zamawiający w Formularzu do komunikacji występuje pod nazwą odbiorcy: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W pozostałym zakresie komunikacja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, której adres wskazano w rozdziale VIII.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na serwer pocztowy Zamawiającego.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

- Postępowanie odbywa się w języku polskim.

- Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane są na zasadach określonych w art. 38 ustawy.

VIII.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Karol Palanis – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Zamówień Publicznych Biura Organizacji i Kadr Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pokój nr 50, tel. 85 74 39 387, w godz. 9.00 - 15.00, e-mail: kpalanis@bialystok.uw.gov.pl

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. 	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.

2.	Kwota wadium: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

3.	Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert.

4.	Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 83 1010 1049 0000 3913 9120 0000, z dopiskiem: „Wadium na rozbudowę systemu alarmowania w województwie podlaskim”.

6.	Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

7.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień, iż zwrot gwarancji powoduje jej wygaśnięcie.

8.	W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do  zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Ponadto Wykonawca wraz z zastrzeżeniem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku  udostępnionego na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Oferta powinna być podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.

- Do oferty należy dołączyć:

- JEDZ;

- zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca polega na potencjale innych podmiotów;

- pełnomocnictwa lub dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty i innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych;

- oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.

- Wszystkie pliki dołączone do oferty należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN składania i otwarcia ofert

1.   Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2020r. do godz. 9.00.

2.	Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 25 listopada 2020r. o godz. 10:30.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Zamawiający przeprowadzi transmisję online otwarcia ofert, korzystając z programu Zoom. Wykonawca, celem obejrzenia transmisji, powinien zainstalować na swoim komputerze program Zoom. Po godzinie 10.00 w dniu otwarcia ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, na stronie niniejszego postępowania zostanie opublikowany link do transmisji otwarcia ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

2.	Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

3.	Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować  Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert:

- cena 60 %

Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn / Cb x 100 x 60% = liczba punktów

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

100 – wskaźnik stały

- % - procentowe znaczenie kryterium cena

- okres gwarancji jakości – 40%,

Oferty otrzymają poniżej przedstawioną ilość punktów z tytułu oferowanych okresów gwarancji jakości. Oferowana gwarancja jakości musi być wyrażona w okresach pełnego roku, przy czym okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 2 lata. Oferta z okresem gwarancji krótszym niż 2 lata podlega odrzuceniu.

Ilości punktów przyznawane ofertom za oferowane okresy gwarancji jakości:

2 lata gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 0 pkt,

3 lata gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 10 pkt,

4 lata gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 20 pkt,

co najmniej 5 lat gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

S = C + P

gdzie:

S – suma punktów przyznana ofercie,

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,

P – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium gwarancji jakości.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Informacje, o których mowa w ust. 1, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

4.	Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku do SIWZ, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.

5.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

6.	Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy. W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy zostaną wysłane do Wykonawcy w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy. Datą zawarcia umowy będzie data jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania egzemplarza umowy i dostarczenia go Zamawiającemu nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania. W przypadku niezachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# 1.	Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto.

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w formie określonej w art. 148 ust 1 ustawy.

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaci je na rachunek bankowy Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 83 1010 1049 0000 3913 9120 0000 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rozbudowę systemu alarmowania w województwie podlaskim”.

4.	Datą wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

5.	Kwota zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:

1)	70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

2) 	30% - w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady.

6.	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy oraz zapisy o bezsporności należności. Zamawiający ma prawo zaspokoić swoje roszczenia powstałe w całym okresie ważności gwarancji, w tym te, które zostaną zgłoszone wystawcy gwarancji w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy) lub w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (w przypadku zabezpieczenia okresu rękojmi za wady).

XVII. WZÓR UMOWY

1. 	Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2. 	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych we wzorze do umowy, o którym mowa w ust. 1.

# XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g ustawy).

XIX. PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO1

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski,

adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku: iod@bialystok.uw.gov.pl lub: Inspektor ochrony danych, Podlaski Urząd Wojewódzki, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;

4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26 lipca 2016 r. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat – przez cały czas trwania umowy.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Wojewody Podlaskiego:

1)	dostępu do swoich danych osobowych – zamawiający może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania (sprecyzowania) nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia;

2)	sprostowania swoich danych osobowych – nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

3)	usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2, zwane dalej „RODO”

Zatwierdzam:

Z up. Wojewody Podlaskiego

- /-/ Bogusław Tomasz Maksim

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Białystok, dnia 19 października 2020 r.

Wykaz załączników:

1)	załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego;

2)	załącznik nr 2 do SIWZ – informacja o przynależności do grupy kapitałowej;

3)	załącznik nr 3 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych dostaw;

4)  załącznik nr 4 do SIWZ – wzór wykazu osób;

5)	załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy;

6)	załącznik nr 6 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wzór formularza ofertowego

OFERTA

I.	Dane Wykonawcy:

1.	Pełna nazwa: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.	Adres:

...........................................................................................................................................

telefon: ................................................................fax: ......................................................

adres poczty elektronicznej (e-mail): ...............................................................................

II.	Cena oferty:

Zgłaszam gotowość wykonania zamówienia na rozbudowę  systemu alarmowania w województwie podlaskim, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia       OK- III.272.31.2020, za cenę:

stawka podatku VAT:………%

cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  lat od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Oświadczam, że:

1.	Akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

2.	Akceptuję warunki płatności oraz inne postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

3.	Udzielę rękojmi za wady na okres 2 lat od dnia  podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

4.	Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w przypadku odpowiedzi TAK, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej powyżej ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający będzie miał obowiązek samodzielnie rozliczyć zgodnie z tymi przepisami):

□  NIE

□  TAK – należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do  powstania  obowiązku podatkowego  oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5.	Oferta zawiera TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

□  NIE

□  TAK – na stronach od……do….. oferty zawarte są informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia załączam do oferty.

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji)

6.	Następujące części zamówienia……………………………………………….. zamierzam powierzyć do wykonania następującym podwykonawcom: ..................................................

(w razie braku wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy)

7.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa - Wykonawca powinien usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załączniki:

1.	..............................................

2.	..............................................

3.	..............................................    itd.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

UWAGA: przed podpisaniem niniejszego oświadczenia Wykonawca powinien wykreślić część oświadczenia, która go nie dotyczy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), jak Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

LUB ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), 
jak Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

UWAGA: Wykonawca powinien wykazać, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przeciwnym przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do jego wykluczenia z udziału w postępowaniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór wykazu wykonanych usług

WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiam wykaz wykonanych dostaw, tj. dwóch dostaw cyfrowych syren alarmowych, wraz z montażem i uruchomieniem, na kwotę co najmniej  300 000,00 PLN brutto każda dostawa, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana | Data wykonania dostawy | Wartość dostawy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do wykazu załączam dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane należycie.

Załącznik nr 4 do SIWZ

- Wzór wykazu osób

- wykaz osób SKIEROWANYCH DO REALIZACJI

- PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiam wykaz co najmniej 2 osób, posiadających uprawnienia energetyczne SEP G1 typu E i D:

| Lp. | Imię i nazwisko osoby | Rodzaj uprawnienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA Nr …………….

zawarta w dniu ………..……. 2020 r. w Białymstoku pomiędzy:

Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

Bogusław Tomasz Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działający z upoważnienia Wojewody Podlaskiego,

a

......................................................................................................................................................(KRS,  PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę) zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

…………………………………………………...........................................................................

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OK-III.272.31.2020 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na rozbudowę  systemu alarmowania w województwie podlaskim, została zawarta umowa o następującej treści:

- § 1

- Przedmiotem umowy jest rozbudowa systemu alarmowania w województwie podlaskim. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację 93 fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy min. 1200 W, central alarmowych wraz z oprogramowaniem oraz demontaż 45 kompletów syren alarmowych. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również aktualizację oprogramowania wojewódzkiego systemu sterowania syrenami. W ramach realizacji przedmiotu umowy wyszczególniono następujące działania:

- Działanie 1. Dostawa, montaż i uruchomienie 45 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych  syren alarmowych o mocy 1200 W, wraz z demontażem 45 kompletów syren elektromechanicznych,

- Działanie 2. Dostawa, montaż i uruchomienie 48 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy 1200 W,

- Działanie 3. Aktualizacja i konfiguracja oprogramowania do sterowania syrenami alarmowymi w centralach wojewódzkich, powiatowych i miejskich,

- Działanie 4. Uruchomienie mobilnych central: na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- Działanie 5. Uruchomienie centrali alarmowej w Łomży – Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy, będący jej integralną częścią.

- Załącznikami do umowy ponadto są: Protokół z demontażu i zdania materiałów do magazynu obrony cywilnej – załącznik nr 2, Wykaz produktów/usług dostarczanych w ramach realizacji zamówienia – załącznik nr 3, Protokół przyjęcia – załącznik nr 4.

- Wykonawca oświadcza, iż dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, będzie pochodził z oficjalnego kanału sprzedaży.

- Termin wykonania umowy: do 31 stycznia 2022 r. Realizacja umowy obejmuje dwa etapy:

- Etap 1: Działanie 2 i 5 - do 30 września 2021 r.

- Etap 2: Działanie 1, 3, 4 - do 31 stycznia 2022 r.

- Wykonawca może rozpocząć realizację obu etapów równocześnie, po podpisaniu umowy.

- Dostarczenie urządzeń nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego i jednostki samorządu terytorialnego (użytkownika syreny) z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający dopuszcza by dostawa i montaż urządzeń w poszczególnych lokalizacjach odbywała się w różnych terminach.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego, na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odpowiedzi i wyjaśnień.

- Jeżeli podczas realizacji Umowy wymagane jest dokonywanie uzgodnień przez Wykonawcę z Zamawiającym za uzgodnienie przyjmuje się bezwarunkową akceptację przez Zamawiającego dokonanych ustaleń po przeprowadzonych konsultacjach.

- W okresie obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad obowiązujących na terenie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oraz innych wskazanych w przedmiocie umowy lokalizacjach (w szczególności przepisów i regulacji BHP, ppoż., bezpieczeństwa, organizacyjnych).

- Wykonawca, ze względu na fakt, iż roboty budowlane będą prowadzone w funkcjonujących budynkach, zobowiązany jest prowadzić je w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób znajdujących się na ich terenie.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby realizujące w imieniu Wykonawcy Umowę posiadają umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom.

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami §8 oraz załącznika nr 1 do umowy. Zamawiający dopuszcza oddzielne odbiory dla poszczególnych działań.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości umniejszenia zasobów oraz obniżenia funkcjonalności systemu ostrzegania i alarmowania w województwie podlaskim.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.

§ 2

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, w tym gwarancji prawidłowego działania dostarczonego sprzętu na okres ……. lat, oraz rękojmi za wady na okres 2 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu umowy lub wymienić elementy wadliwe na nowe wolne od wad.

- W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, w miejscu użytkowania urządzeń.

- W sytuacji braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu użytkowania, Wykonawca zdemontuje urządzenie celem jego naprawy, a po naprawie dostarczy i zamontuje, na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy wszelkich usterek (awarii, uszkodzeń) urządzeń w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia, z wyłączeniem sprzętu dla którego czas naprawy określono w pkt 9 załącznika nr 1 do umowy. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 termin naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych.

- Jeżeli ze względów technicznych nie będzie możliwe zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 5, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że w miejsce zdemontowanego urządzenia, Wykonawca, na czas naprawy, zamontuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych, niż urządzenie zdemontowane, zapewniające funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i ustalonym terminie z Zamawiającym, Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami Wykonawcę.

§ 3

      - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi: ………………….. PLN brutto (słownie: ……………………………………….…... złotych), stawka podatku VAT: …………%.

      - Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach. Część pierwsza wynagrodzenia, w wysokości 50% kwoty, o której mowa w ust.1,  płatna będzie po odebraniu przez Zamawiającego prac w ramach etapu 1, część druga wynagrodzenia w wysokości 50% kwoty, o której mowa w ust.1,  płatna będzie po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

      - Po stronie Zamawiającego powstał/nie powstał (zgodnie z ofertą) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług.

4.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie przedmiotu umowy.

5.	Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

6.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1.

7.	Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………... w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

8.	Podpisane przez Strony protokoły odbioru etapu 1 i przedmiotu umowy, będą stanowić podstawę do wystawienia faktur VAT.

9.	Płatnikiem wynagrodzenia będzie Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, NIP: 542 102 57 50, na którego należy wystawić fakturę.

10.	Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca dokonujący sprzedaży towarów czy usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), spełniający pozostałe warunki do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie miał obowiązek na fakturze dokumentującej daną czynność wpisać adnotację "mechanizm podzielonej płatności" oraz wskazać symbol PKWiU przy pozycji dotyczącej towaru lub usługi z załącznika nr 15. Wykonawca będzie miał możliwość jej poprawienia poprzez wystawianie faktury korygującej. W przypadku otrzymania faktury bez tego oznaczenia Zamawiający będzie mógł błąd ten naprawić wystawiając notę korygującą.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy wskazany w § 3 ust. 7, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie.

- Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

§ 5

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu etapu 1 realizacji umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie;

  - w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

5)	w wysokości 150,00 PLN za każdy dzień przekroczenia terminów, o których mowa w § 2 ust. 5,

6)	w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w montażu urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 2,

7)	w wysokości 150,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w naprawie Radiowego Punktu Dostępowego i syren alarmowych.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

4.	Zamawiający w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, uwzględni w szczególności art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.).

§ 6

1.	Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych z zakresu prac dekarskich i tynkarsko-malarskich, po zdemontowanej syrenie elektromechanicznej (wewnątrz i na zewnątrz budynku).

2.	W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Jeżeli do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, podczas realizacji zamówienia Wykonawca zatrudni nowych pracowników, będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zawarte z nimi umowy o pracę w terminie 2 dni od dnia podjęcia pracy przez tych pracowników.

3.	Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania prac.

4.	W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1)	oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub podwykonawcy;

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5.	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień zwłoki. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

6.	W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, tj. …….PLN.

2**. Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku: Nr 83 1010 1049 0000 3913 9120 0000,

2**. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ….................................................................... i znalazło się fizycznie w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Kwota zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:

- 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

- 30% - w terminie do 15 dni po upływie okresu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady.

** - do umowy zostanie wpisana treść ust. 2 w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

§ 8

- Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy. W odbiorze uczestniczyć będzie komisja powołana przez Zamawiającego.

- Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad uniemożliwiających bezpieczną eksploatację lub poprawne funkcjonowanie systemu oraz wyznaczy termin na ich usunięcie i termin na przeprowadzenie ponownego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru prac przez komisję, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wszczęciu likwidacji;

- pomimo uprzedniego monitu ze strony Zamawiającego, Wykonawca zaniedbuje zobowiązania umowne – w terminie 30 dni od wyznaczonego w monicie terminu na usunięcie zaniedbań.

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: w przypadku braku możliwości technicznych lub formalnych instalacji syreny w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, możliwa jest zmiana ich lokalizacji za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji każdego z etapów o okres nie dłuższy niż 14 dni.

§ 10

- Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

2.	Zmiana wysokości wynagrodzenia jest dopuszczalna jedynie pod warunkiem, że zmiany o których mowa w ust. 1 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów wprowadzających te zmiany do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy, na podstawie ustaleń negocjacyjnych, może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

3.	W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy, wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników lub osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat lub – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - do wysokości minimalnej stawki godzinowej.

- W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę  z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

- W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4 przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, wynikającą ze zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, dokonanych przez Wykonawcę.

- Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnoszona wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do czasu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

§ 11

Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony wyznaczają:

1)	ze strony Zamawiającego 	– ………………… tel.,  e-mail:

2)	ze strony Wykonawcy 	– ………….…...… tel., e-mail:

§ 12

1. Osobą upoważnioną do zgłaszania usterek ze strony Zamawiającego jest: ……………………………… tel., ……..………… e-mail: …………………………

2 Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń usterek ze strony Wykonawcy jest: ……………………………… tel., ……..………… e-mail: …………………………

§ 13

1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem osób wskazanych w §11 i §12. Do zmiany osób wskazanych w tych paragrafach wystarczające jest pisemne poinformowanie drugiej Strony.

2.	W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.	We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową, właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Białymstoku.

4.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr  6 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

      - Ogólna charakterystyka istniejącego systemu ostrzegania i  Alarmowania w województwie podlaskim oraz podstawowe funkcjonalności.

Obecnie na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje system ostrzegania i alarmowania Obrony Cywilnej Wojewody Podlaskiego Digitex CZK/IP. System ten zorganizowany jest na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, który oparty jest o scentralizowane systemy alarmowania (syreny sterowane radiowo i za pośrednictwem sieci komputerowych). Oprogramowanie zawiera mapę danego rejonu, na której zaznaczone są wszystkie punkty alarmowe, jakie pracują w systemie. Z poziomu mapy, dyspozytor może sterować oraz testować zarówno syreny elektroniczne jak i elektromechaniczne. Dodatkowo w programie DigitexCZK/IP można uzyskać informacje na temat: komunikacji z syrenami lub jej braku, zasilania (podstawowe/rezerwowe) oraz wykonywania określonego zadania tj.:

- ogłoszenie alarmu;

- odwołanie alarmu;

- testowy alarm (1 min oraz 5s.);

- komunikaty głosowe „na żywo”

- sprawności toru audio;

- możliwość wygenerowania wszelkich raportów zdarzeń i alarmów przeprowadzonych w systemie.

W skład systemu wchodzi:

- 314 szt. syren alarmowych, w tym 75 szt. elektronicznych syren alarmowych z możliwością przekazywania komunikatów głosowych „na żywo”;

- 3 centrale wojewódzkie;

- 20 central miejsko/powiatowych;

- przekaźniki radiowe.

Głównym celem obecnego projektu jest zwiększenie liczby odbiorców (powierzchni obszaru) komunikatów i informacji o zagrożeniu za pośrednictwem systemu ostrzegania i alarmowania. Modernizacja funkcjonującego w województwie podlaskim kompleksowego systemu alarmowania i ostrzegania, zakłada przeprowadzenie prac związanych z wymianą 45 szt. syren alarmowych, instalację 48 szt. syren w nowych lokalizacjach, uruchomienie nowych central sterujących – 3 kpl., aktualizację oprogramowania.

- Wyszczególnione działania, których celem jest realizacja przedmiotu zamówienia.

Działanie 1. Dostawa, montaż i uruchomienie 45 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy 1200 W, wraz z demontażem 45 kompletów syren elektromechanicznych będących w posiadaniu Zamawiającego w obiektach wskazanych w załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w tabeli 1.

Przeprowadzenie prac demontażowo-instalacyjnych związanych z wymianą wyeksploatowanych syren alarmowych obejmujących:

- demontaż syren alarmowych we wskazanych lokalizacjach na terenie województwa podlaskiego.

- dostawę wraz z montażem syren alarmowych we wskazanych lokalizacjach;

- włączenie syren do central wojewódzkiego systemu alarmowania zamontowanych syren.

Działanie 2. Dostawa, montaż i uruchomienie 48 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy 1200 W, w obiektach wskazanych w załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w tabelach 2 i 3.

Przeprowadzenie prac instalacyjnych związanych z montażem syren alarmowych w nowych lokalizacjach.

- Dostawa wraz z montażem syren alarmowych.

- Włączenie do central wojewódzkiego systemu alarmowania zamontowanych syren.

Działanie 3. Aktualizacja i konfiguracja oprogramowania do sterowania syrenami alarmowymi oraz  oprogramowania central wojewódzkich oraz central powiatowych i miejskich.

- Upgrade oprogramowania i konfiguracja systemu.

- Wdrożenie i testy nowego oprogramowania.

- Instruktaż dla użytkowników.

Działanie 4. Uruchomienie mobilnych central: na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz WCZK.

- Dostawa i konfiguracja dodatkowej mobilnej centrali alarmowej - poziom centralny.

- Dostawa i konfiguracja dodatkowej mobilnej centrali alarmowej - poziom wojewódzki.

Działanie 5. Uruchomienie centrali alarmowej w Łomży – Starostwo Powiatowe w Łomży.

- Dostawa i montaż centrali alarmowej w SP Łomża.

- Uruchomienie dodatkowej centrali w SP Łomża.

Szczegółowy opis poszczególnych działań przedstawiono w załączniku nr 1.

Wszystkie nazwy własne oprogramowania i sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego w opisie przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie uwzględni stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

- 3. Organizacja dostaw i montażu

Organizacja dostaw i montażu opiera się o powszechnie stosowane standardy. W szczególności:

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy i montaż  przedmiotu zamówienia w terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Oferowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta, a gwarancji jakości musi udzielić Wykonawca. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

- 4. Instruktaże

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktaży dot. dostarczanych produktów w miejscu instalacji urządzeń,  (element protokołu odbioru). Celem tych instruktaży będzie teoretyczne i praktyczne przygotowanie użytkowników końcowych. Instruktaże przeprowadzone przez Wykonawcę mają na celu umożliwienie użytkownikom samodzielnej obsługi pracy systemu i urządzeń. Rozszerzenie zakresu przeprowadzonych instruktaży nie powoduje dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.

W ramach instruktaży uczestnicy otrzymają komplet materiałów (w wersji papierowej lub elektronicznej) obejmujących swoim zakresem cały instruktaż.

Instruktaże dla użytkowników systemu.

            - Wykonawca przeprowadzi na własny koszt instruktaż dla użytkowników syren przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy.

            - Instruktaże Wykonawca przeprowadzi w miejscu instalacji syren alarmowych.

            - Przeprowadzenie instruktaży Wykonawca potwierdzi odpowiednimi protokołami, które stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

            - Instruktaże swoim zakresem tematyki ma obejmować zagadnienia związane 
z bhp, funkcjonalnością i obsługą systemu, obsługą zainstalowanych urządzeń oraz terminami i zakresów przeglądów, remontów i konserwacji, metodologii usuwania awarii.

            - Instruktaże powinno być przeprowadzone w języku polskim i gwarantować umiejętność prawidłowej i bezpiecznej obsługi syren alarmowych.

5. Wytyczne do sposobu realizacji

      - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rozwiązania dotyczące instalacji elementów syreny alarmowej dla każdego obiektu.

      - Wykonawca wykona demontaż i montaż syren alarmowych po dokonaniu uzgodnień 
z administratorami obiektów i jednostkami samorządu terytorialnego (użytkownik syreny).

      - Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszystkie niezbędne uzgodnienia, potrzebne do realizacji zamówienia.

      - Wykonawca zabezpieczy syreny pod względem ochrony przepięciowej i odgromowej.

      - Wykonawca wykona instalację odgromową systemu antenowego, wykorzystując istniejącą instalację odgromową danego obiektu.

      - Wszystkie urządzenia i materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie i pozbawione wad prawnych, odpowiadać obowiązującym normom, posiadać atesty, wymagane aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia realizacji umowy wykaz produktów/usług dostarczanych w ramach realizacji (załącznik nr 3 do umowy).

      - Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla każdej lokalizacji oddzielnie. Zakres dokumentacji obejmuje:

- uzgodnienie dotyczące miejsca instalacji punktu alarmowego z organem JST i administratorem obiektu - właścicielem obiektu;

- oświadczenie administratora obiektu o braku uwag, do jakości przeprowadzonych prac dla każdej lokalizacji;

- schemat instalacji elektrycznej zamontowanej syreny w obiekcie wraz z przebiegiem przewodów głośnikowych;

- opis punktu alarmowego, schematy blokowe i ideowe, dane techniczne zamontowanych elementów w lokalizacji;

- szczegółową specyfikację zamontowanych urządzeń i materiałów w lokalizacji 
z podaniem typu, nr fabrycznego, roku produkcji, okresu gwarancji, podpisaną przez przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 4 do umowy);

- protokół pomiarów toru antenowego – dokonane analizatorem antenowym, zawierające wyniki pomiaru SWR dla częstotliwości pracy syreny alarmowej;

- protokół pomiarów wartości uziemienia – dokonane miernikiem uziemienia;

- fotografie miejsca instalacji elementów syreny alarmowej na obiekcie – przed i po wykonaniu instalacji;

- oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu czynności montażowych zgodnie
 z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami bhp i ppoż.;

- protokół z przeprowadzonego instruktażu.

- 6. Akceptacja oprogramowania

- Przekazywanie Oprogramowania odbywa się poprzez zainstalowanie oprogramowania we wszystkich wskazanych w dokumentacji lokalizacjach i urządzeniach oraz dostarczenie do Zamawiającego:

  - wersji instalacyjnej Oprogramowania na nośniku (CD/DVD/BD/urządzenie przenośne zawierające pamięć nieulotną);

  - odpowiednich licencji na oprogramowanie;

  - dokumentacji użytkowej oprogramowania.

- Dostarczone oprogramowanie podlega odbiorowi ilościowemu i jakościowemu.

- Odbiór ilościowy polega na zweryfikowaniu liczby dostarczonych licencji na oprogramowanie standardowe z liczbą licencji, zadeklarowaną przez Wykonawcę, obejmującą wszystkie centrale alarmowe.

- Odbiór jakościowy Oprogramowania polega na zweryfikowaniu poprawności działania.

- 7. Odbiór przedmiotu zamówienia

- Testy akceptacyjne obejmują testy funkcjonalne. Celem testów akceptacyjnych jest potwierdzenie, iż urządzenia i system spełniają wymagania funkcjonalne określone w załączniku nr 1 pkt II „Szczegółowy Opis Działań”.

- Zakres przeprowadzonych testów będzie obejmować całą funkcjonalność systemu, czyli wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności:

  - Poprawne działanie dostarczonych urządzeń.

  - Poprawne działanie poszczególnych komponentów systemu.

Zamawiający wykona testy sytemu w oparciu o własne scenariusze i dane testowe.

- Wynikiem testów akceptacyjnych może być:

  - akceptacja – w przypadku, gdy nie wykryto błędów;

  - akceptacja warunkowa albo odrzucenie

- W przypadku akceptacji warunkowej strony określają 10-dniowy termin usunięcia błędów wykrytych w czasie testów. Po przeprowadzeniu testów akceptacyjnych sporządzany jest protokół. Protokół zawiera w szczególności wynik testów oraz ewentualnie inne istotne ustalenia pomiędzy stronami dotyczące przeprowadzonych testów akceptacyjnych jak i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy, na co najmniej 30 dni przed terminem zakończenia realizacji umowy Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe.

- Warunkiem przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy jest:

1) zakończenie prac związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem całości systemu;

2) zakończenie z pozytywnym rezultatem procedury testowej;

3) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej opisanej 
w opisie przedmiotu zamówienia;

4) przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników syren.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia.

- 8. Gwarancja

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.

- W przypadku modernizacji lub rozbudowy istniejącego oprogramowania gwarancja obejmuje całość posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania tj. oprogramowania istniejącego pierwotnie wraz z elementami zmodernizowanymi lub rozbudowanymi.

- Dla oprogramowania do sterowania i zarządzania centralami i syrenami, gwarancja obejmuje zapewnienie wsparcia producenta oprogramowania w zakresie udostępnienia poprawek, łatek bądź uaktualnień (ang. patch, updates lub service pack) poprawiających błędy oraz podnoszących bezpieczeństwo a także dostępność pomocy technicznej i dokumentacji technicznej.

- Potwierdzenie udzielenia gwarancji stanowi wypełniona i podpisana przez Wykonawcę karta gwarancyjna (na karcie gwarancyjnej powinny być podane numery seryjne urządzeń).

- W przypadku naprawy, gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.

- Gwarancja jakości obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania.

- W okresie objętym gwarancją jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia awarii sprzętu objętego gwarancją jakości oraz do poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów transportu lub wysyłania sprzętu.

- W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania awarii zgłoszonych przez Zamawiającego w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach pracy służb technicznych i administracyjnych, tj. od 8:00 do 16:00.

- W przypadku dostarczenia nowej lub zmodyfikowanej wersji oprogramowania wymagającego aktualizacji lub wymiany oprogramowania dostarczonego w ramach niniejszej umowy, Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek wymiany lub aktualizacji także tego oprogramowania.

9. Usługi gwarancji dla Radiowego Punktu Dostępowego i syren alarmowych

- Usuwanie wad sprzętu, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego  nieprawidłowości w jego działaniu na następujących warunkach określonych poniższej:

| Infrastruktury Sprzętowa | Okres Dostępności Wykonawcy | Czas Reakcji Wykonawcy | Czas Naprawy |
| --- | --- | --- | --- |
| Informatyczna infrastruktura sprzętowa - RPD Radiowy Punkt Dostępowy | W dni robocze pomiędzy 8.00 a 16.00. Zgłoszenie przesłane po 16.00, traktowane jest jak zgłoszenie przyjęte w następnym dniu roboczym o 8.00 | Niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia przyjęcia zgłoszenia, | Niezwłocznie nie później niż 3 dni robocze od dnia przyjęcia zgłoszenia naprawa w miejscu instalacji |
| Urządzenia alarmowe – syreny alarmowe | W dni robocze pomiędzy 8.00 a 16.00. Zgłoszenie przesłane po 16.00, traktowane jest jak zgłoszenie przyjęte w następnym dniu roboczym o 8.00 | Niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia przyjęcia zgłoszenia, | Niezwłocznie nie później niż 10 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia naprawa w miejscu instalacji |

2. W przypadku konieczności zabrania urządzenia przez Wykonawcę do naprawy poza miejsce instalacji urządzenia lub wymiany urządzenia na inne wolne od wad, wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

3. W przypadku niemożliwości usunięcia wady urządzenia zostanie ono wymienione na nowe o niegorszych parametrach.

4. W przypadku, gdy wada urządzenia wymaga odtworzenia, instalacji, konfiguracji oprogramowania, Wykonawca wykona wszystkie czynności celem przywrócenia stanu oprogramowania sprzed wystąpienia wady.

5. Świadczenia usług w postaci konsultacji, porad, wsparcia technicznego w zakresie wdrożenia oraz użytkowania oprogramowania  i urządzeń przy czym:

- usługi będą świadczone w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00,

- tryb zgłaszania: telefonicznie, e-mail, faxem lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń,

- konsultacje i porady będą udzielane na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej lub w postaci elektronicznej, jeżeli wynika to z przedmiotu usługi, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od skierowania zapytania. Jeżeli nie jest możliwe wykonanie usługi w ciągu 3 dni roboczych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym inny termin konsultacji lub porady.

- 10. Zobowiązania Wykonawcy

Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

- Dokonanie z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mogących wpływać na przedmiot zamówienia.

- Wykonawca będzie zobowiązany, w trakcie realizacji umowy, stosować się do wytycznych polityki bezpieczeństwa informacji funkcjonujących w PUW. Wytyczne zostaną przekazane po podpisaniu umowy. Wykonawca będzie zobowiązany realizować zadania zgodnie z dobrymi praktykami wynikającymi z normy ISO/IEC 27001 lub normy równoważnej;

- Współpraca z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zamówienia.

- Udzielanie Zamawiającemu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Współdziałanie z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;

- Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia dostarczanych produktów logo unijnym i innymi znakami zgodnie z wytycznymi związanymi z finansowaniem projektu. Dla sprzętu oraz nośników oprogramowania oznacza to trwałe naklejenie odpowiednich plakietek na obudowę, zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 5.2 Informacja i promocja Podręcznika dla Beneficjenta Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020, dostępnego pod linkiem: http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fbw/podrecznik-dla-beneficjeta/

Załącznik nr 1

do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Opis działań

I. Szczegółowy opis działań

      - Działanie 1. Dostawa, montaż i uruchomienie 45 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy 1200 W, wraz z demontażem 45 kompletów syren.

Działanie będzie polegało na wymianie syren alarmowych na syreny cyfrowe. W ramach tego zadania zostaną zdemontowane syreny alarmowe i zainstalowane nowe cyfrowe syreny alarmowe wraz z niezbędnymi elementami sterującymi - łącznie 45 kompletów szczegółowo opisanych w pkt 3 ppkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niniejszego załącznika.

Tabela 1. Wykaz lokalizacji demontażu i montażu syren alarmowych.

| l.p | Powiat | Gmina | Nr syreny i adres demontażu syren elektromechanicznych i montażu cyfrowych syren | Przynależność syreny do centrali alarmowej/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miasto Białystok | Miasto Białystok | nr 005 ul. Lipowa 16 | UM Białystok |
| 2 |  |  | nr 010 ul. Wiatrakowa 18 |  |
| 3 |  |  | nr 015 ul. Gdańska 23/1 |  |
| 4 |  |  | nr 016 ul. Żurawia 12 |  |
| 5 |  |  | nr 027 ul. Jesienna 8 |  |
| 6 |  |  | nr 088 ul. Waszyngtona 14 |  |
| 7 |  |  | nr 089 ul. Mickiewicza 27 |  |
| 8 |  |  | nr 093 ul. Pułaskiego 91 |  |
| 9 |  |  | nr 096 ul. Mackiewicza 10 |  |
| 10 |  |  | nr 103 ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 |  |
| 11 |  |  | nr 104 ul. Palmowa 28 |  |
| 12 | Powiat białostocki | Michałowo | nr 001 ul. Sienkiewicza 21 | UM Michałowo |
| 13 |  | Juchnowiec Kościelny | nr 008 ul. Lipowa 10 | SP Białystok |
| 14 | Miasto Łomża | Miasto Łomża | nr 007 ul. Żeromskiego 1 | UM Łomża |
| 15 |  |  | nr 011 ul. Piłsudskiego 10 |  |
| 16 |  |  | nr 014 ul. Wojska Polskiego 161 |  |
| 17 |  |  | nr 018 ul. Wesoła 3 (demontaż), Pl. Kościuszki 1 (montaż) |  |
| 18 | Powiat łomżyński | Piątnica | nr 023 ul. Forteczna 3 | SP Łomża |
| 19 |  |  | nr 027 ul. Szkolna 31 |  |
| 20 |  | Jedwabne | nr 024 ul. Żwirki i Wigury 3 |  |
| 21 | Miasto Suwałki | Miasto Suwałki | nr 007 ul. Wojska Polskiego 21 | UM Suwałki |
| 22 |  |  | nr 011 ul. Korczaka 4 |  |
| 23 |  |  | nr 015 ul. Nowomiejska 4A |  |
| 24 |  |  | nr 016 ul. Utrata 6 |  |
| 25 | Powiat augustowski | Augustów | nr 005 ul. Rajgrodzka 1 | UM Augustów |
| 26 |  |  | nr 008 ul. Nowomiejska 41 |  |
| 27 | Powiat bielski | Bielsk Podlaski | nr 004 ul. Mickiewicza 126 | UM Bielsk Podlaski |
| 28 |  |  | nr 008 ul. Mickiewicza 46 |  |
| 29 | Powiat grajewski | Grajewo | nr 004 ul. Elewatorska 14 (demontaż), ul. Szkolna 12 (montaż) | SP Grajewo |
| 30 |  | Szczuczyn | nr 008 ul. Kilińskiego 1 |  |
| 31 | Powiat hajnowski | Hajnówka | nr 002 ul. 3 Maja 33 | UM Hajnówka |
| 32 |  |  | nr 007 ul. Wiejska 1 |  |
| 33 |  |  | nr 008 ul. Parkowa 2 |  |
| 34 |  |  | nr 011 ul. Białostocka 1 |  |
| 35 | Powiat moniecki | Mońki | nr 003 ul. Kościelna 30 | UM Mońki |
| 36 | Powiat sejneński | Sejny | nr 003 ul. Dr. E. Rittlera 2 | SP Sejny |
| 37 |  |  | nr 004 ul. Piłsudskiego 25 |  |
| 38 | Powiat siemiatycki | Siemiatycze | nr 002 ul. Kościuszki 64 | UM Siemiatycze |
| 39 |  |  | nr 004 ul. Armii Krajowej 26 |  |
| 40 |  |  | nr 005 ul. Pałacowa 2 |  |
| 41 | Powiat sokólski | Sokółka | nr 001 ul. Warszawska 22 | UM Sokółka |
| 42 |  |  | nr 006 ul. Mickiewicza 2A |  |
| 43 | Powiat wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie | nr 007 ul. Szpitalna 5 | SP Wysokie Mazowieckie |
| 44 | Powiat zambrowski | Zambrów | nr 003 ul. Obwodowa 2 | SP Zambrów |
| 45 |  |  | nr 006 ul. Prymasa Wyszyńskiego 8 |  |

- Działanie 2. Dostawa, montaż i uruchomienie 48 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy 1200 W, w obiektach wskazanych w tabeli 2 i 3.

Przeprowadzenie prac instalacyjnych związanych z montażem i uruchomieniem syren alarmowych w nowych lokalizacjach.

Działanie będzie polegało na instalacji syren alarmowych w lokalizacjach, gdzie do tej pory brak było punktów alarmowania, a w których są one niezbędne dla ostrzegania ludności przed zagrożeniami. W ramach tego zadania zostaną zamontowane nowe cyfrowe syreny alarmowe. Instalacja nowych syren alarmowych, z możliwością przekazywania komunikatów głosowych, obejmie również obszar 4 przejść granicznych. W ramach działania zostanie dostarczonych i zamontowanych 48 kompletów syren, w skład których wejdą elementy wskazane w pkt. 3 ppkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niniejszego załącznika. Po montażu i instalacji zaprogramowane syreny zostaną włączone do systemu wojewódzkiego we właściwych terytorialnie centralach alarmowych. Poniżej wskazano przewidywaną lokalizację syren:

Tabela 2. Wykaz lokalizacji montażu syren alarmowych.

| l.p | Powiat | Gmina | Adres | Przynależność syreny do centrali alarmowej/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powiat białostocki | Dobrzyniewo Duże, | UG Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25 | SP Białystok |
| 2 | Powiat białostocki | Nowe Aleksandrowo | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Pogodna 107 |  |
| 3 | Powiat białostocki | Turośń Kościelna | UG Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5 |  |
| 4 | Powiat białostocki | Poświętne, | UG Poświętne, Poświętne 21 |  |
| 5 | Powiat białostocki | Zawady, | UG Zawady, Plac Wolności 12 |  |
| 6 | Powiat łomżyński | Miastkowo, | UG Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 | SP Łomża |
| 7 | Powiat łomżyński | Przytuły | UG Przytuły, ul. Supska 10 |  |
| 8 | Powiat augustowski | Bargłów Kościelny, | UG Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 | UM Augustów |
| 9 | Powiat augustowski | Augustów | UG Augustów, ul. Mazurska 1 |  |
| 10 | Powiat bielski | Boćki, | UG Boćki, Plac Armii Krajowej 3 | UM Bielsk Podlaski |
| 11 | Powiat bielski | Orla, | UG Orla, ul. Mickiewicza 5 |  |
| 12 | Powiat bielski | Wyszki | UG Wyszki, ul. Piórkowska 2 |  |
| 13 | Powiat hajnowski | Kleszczele | UM Kleszczele, ul. 1 Maja 4 | UM Hajnówka |
| 14 | Powiat moniecki | Mońki | ZGKiM Mońki ul. Kolejowa 21 | UM Mońki |
| 15 | Powiat moniecki | Mońki | UM Mońki, ul. Słowackiego 5A |  |
| 16 | Powiat moniecki | Jasionówka, | UG Jasionówka, ul. Rynek 19 |  |
| 17 | Powiat moniecki | Jaświły, | UG Jaświły, ul. Jaświły 7 |  |
| 18 | Powiat moniecki | Krypno, | UG Krypno, Krypno Kościelne 23B |  |
| 19 | Powiat sejneński | Giby | UG Giby, Giby 74A | SP Sejny |
| 20 | Powiat sejneński | Krasnopol | UG Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4 |  |
| 21 | Powiat sejneński | Sejny | SP Sejny, ul. 1 Maja 1 |  |
| 22 | Powiat siemiatycki | Grodzisk | UG Grodzisk, ul. 1 Maja 6 | UM Siemiatycze |
| 23 | Powiat siemiatycki | Dziadkowice | UG Dziadkowice, Dziadkowice 13 |  |
| 24 | Powiat siemiatycki | Milejczyce | UG Milejczyce, ul. Szkolna 5 |  |
| 25 | Powiat sokólski | Janów, | UG Janów, ul. Parkowa 3 | UM Sokółka |
| 26 | Powiat sokólski | Krynki, | UM Krynki, ul. Garbarska 16 |  |
| 27 | Powiat sokólski | Korycin | UG Korycin, ul. Knyszyńska 2a |  |
| 28 | Powiat sokólski | Nowy Dwór | UG Nowy Dwór, Plac Rynkowy 21 | UM Dąbrowa Białostocka |
| 29 | Powiat sokólski | Sidra | UG Sidra, Rynek 5 |  |
| 30 | Powiat sokólski | Suchowola | UM Suchowola, Plac Kościuszki 5 |  |
| 31 | Powiat kolneński | Grabowo | UG Grabowo, ul. Sikorskiego 1 | SP Kolno |
| 32 | Powiat kolneński | Turośl | UG Turośl, ul. Jana Pawła II 49 |  |
| 33 | Powiat Suwalski | Bakałarzewo, | UG Bakałarzewo, Rynek 3 | UM Suwałki |
| 34 | Powiat Suwalski | Filipów, | UG Filipów, ul. Garbarska 2 |  |
| 35 | Powiat Suwalski | Jeleniewo | UG Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 |  |
| 36 | Powiat Suwalski | Wiżajny | UG Wiżajny, ul. Szkolna 11 |  |
| 37 | Powiat Suwalski | Rutka – Tartak | UG Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13 |  |
| 38 | Powiat wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy, | UG Kobylin-Borzymy, ul. Główna 11 | SP Wysokie Mazowieckie |
| 39 | Powiat wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne | UG Kulesze Kościelne, ul. Główna 6 |  |
| 40 | Powiat wysokomazowiecki | Klukowo, | UG Klukowo, ul. Mazowiecka 14 |  |
| 41 | Powiat wysokomazowiecki | Nowe Piekuty, | UG Nowe Piekuty, ul. Główna 8 |  |
| 42 | Powiat wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie | ZSZ Wysokie Mazowieckie ul. Jagiellońska 4 |  |
| 43 | Powiat zambrowski | Rutki-Kossaki | UG Rutki, ul. 11 Listopada 7 | SP Zambrów |
| 44 | Powiat zambrowski | Kołaki Kościelne | UG Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11 |  |

Tabela 3. Wykaz lokalizacji montażu syren alarmowych na przejściach granicznych.

| L.p | Przejścia graniczne | Gmina | Lokalizacja przejścia granicznego | Przynależność syreny do centrali alarmowej/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuźnica | Kuźnica Białostocka | Międzynarodowe Drogowe Przejście Graniczne w Kuźnicy | UM Sokółka |
| 2 | Połowce | Czeremcha | Drogowe Przejście Graniczne w Połowcach | UM Hajnówka |
| 3 | Bobrowniki | Gródek | Międzynarodowe Drogowe Przejście Graniczne w Bobrownikach | SP Białystok |
| 4 | Siemianówka | Michałowo | Przejście graniczne kolejowe Siemianówka-Swisłocz | UM Hajnówka |

3. Wymagania dla realizacji zamówienia - Działania 1 i 2.

            - Zamontowane cyfrowe syreny alarmowe należy uruchomić w istniejącym 
w województwie podlaskim systemie informatycznym ostrzegania i alarmowania opisanym w  pkt I ppkt 1 załącznika nr 1 do umowy.

            - W przypadku dostarczenia systemu informatycznego równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji i zapewnienia wszystkich funkcjonalności, o których mowa w pkt I ppkt 1 załącznika nr 1 do umowy, w szczególności zapewnienia obsługi i włączania syren aktualnie obsługiwanych przez system wojewódzki w sposób niezakłócający ciągłości działania. Nie dopuszcza się działań w systemie, które powodować mogą wyłączenie systemu. System alarmowania i ostrzegania ludności ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, musi mieć zapewnioną stałą gotowość do działania. Wszelkie zasadnicze zmiany i długotrwały przestój w działaniu są niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest też prowadzenie prac w systemie, które spowodują wyłączenie systemu na okres dłuższy niż 12 godzin. Konfiguracja systemu musi zapewnić ciągłość działania całego systemu w przypadku awarii którejkolwiek z central. Wykonawca dostarczy nieograniczone czasowo licencje oprogramowania systemowego wymagane do instalacji poszczególnych modułów/komponentów systemu sterowania syrenami na sprzęcie i/lub środowisku Zamawiającego. W przypadku konieczności rozbudowy środowiska sprzętowego – koszt tej operacji będzie po stronie Wykonawcy. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację pozwalającą na samodzielną instalację oraz konfigurację systemu przez Zamawiającego. Dołączona dokumentacja musi zawierać wszelkie informacje w zakresie instalacji, ponownej instalacji i/lub migracji oraz konfiguracji. Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla 2 administratorów w zakresie instalacji i konfiguracji systemu.

W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne aktualizacje do środowiska systemowego oraz wszystkich komponentów systemu sterowania syrenami,

Po upływie okresu gwarancyjnego Wykonawca w żaden sposób nie może ograniczać prawa Zamawiającego do użytkowania jakiegokolwiek komponentu systemu sterowania syrenami, jak również ograniczać prawa licencyjne nabyte przez Zamawiającego w przypadku konieczności ponownej instalacji i/lub konfiguracji systemu np. w wyniku awarii lub wymiany sprzętu/oprogramowania, migracji systemu, zmiany lokalizacji fizycznej itp.

Ponadto, syreny alarmowe muszą być przystosowane do współpracy z systemem alarmowania Ochotniczej Straży Pożarnej, tj: z systemem DSP-52BS.

            - Przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż syren elektromechanicznych zgodnie z wykazem lokalizacji syren (wewnątrz i na zewnątrz obiektu) i następnie w porozumieniu z jednostką, przekazanie na podstawie protokołu demontażu (załącznik nr 2 do umowy) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego;

- wykonanie prac dekarskich i tynkarsko-malarskich po zdemontowanej syrenie elektromechanicznej (wewnątrz i na zewnątrz obiektu);

- zaprogramowanie przez Wykonawcę nowych syren alarmowych wg danych Zamawiającego przekazanych po podpisaniu umowy. Dane zawierają przyporządkowanie do właściwej centrali alarmowej, współrzędne lokalizacji, częstotliwość pracy systemu;

- dostawę i montaż urządzeń zgodnie z wykazem lokalizacji syren (wewnątrz i na zewnątrz obiektu) z wykonaniem prac dekarskich i tynkarsko-malarskich;

- podłączenie do cyfrowej syreny alarmowej instalacji antenowej, głośnikowej, odgromowej, uziemiającej i zasilającej;

- uruchomienie cyfrowej syreny alarmowej;

- dodanie zamontowanych cyfrowych syren alarmowych do informatycznego systemu ostrzegania i alarmowania tj. systemu powiatowego i wojewódzkiego (do centrali wojewódzkiej i wojewódzkiej zapasowej). W województwie podlaskim funkcjonuje system zarządzania syrenami – Digitex CZK/IP oraz system radiowy Nexedge z protokołem cyfrowym NXDN;

- test syreny - sprzętu, oprogramowania systemowego i narzędziowego w środowisku obecnie funkcjonującego wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania;

- przeprowadzenie pomiarów toru antenowego – dokonane analizatorem antenowym, zawierające wyniki pomiaru SWR dla częstotliwości pracy syreny alarmowej;

- przeprowadzenie pomiarów wartości uziemienia dokonane miernikiem uziemienia;

- przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników z obsługi syreny w miejscu instalacji.

            - Na pojedynczy komplet syreny alarmowej składają się:

  - cyfrowa syrena alarmowa o mocy  min. 1200 W, składająca się z:

- bloku (szafki elektrycznej) kontrolno-sterującej,

- sterownika z urządzeniem włączającym,

- generatora sygnałów,

- wzmacniaczy mocy,

- zasilacza sieciowego,

- dwóch akumulatorów żelowych,

- radiotelefonu cyfrowego umożliwiającego pracę w cyfrowym systemie ostrzegania i alarmowania, zainstalowanym w centralach alarmowych w województwie podlaskim, o mocy 15 W,  pracującym w paśmie VHF,

- mikrofonu, dedykowany do radiotelefonu wskazanego pod lit. g);

  - głowica głośników szczelinowych lub tubowych;

  - antena bazowa o zysku energetycznym min. 3 dB;

  - odgromnik;

  - maszt głośnikowy o wysokości min. 1,5 mb – ocynkowany;

  - wspornik do anteny λ/2, długości ramienia 102 cm - ocynkowany;

  - kabel antenowy oplotowy - długość do 15 mb;

  - mikrofon z regulowanym natężeniem głosu do przekazywania komunikatów głosowych na żywo;

  - kabel głośnikowy 16 x 2,5 mm2 - długości umożliwiającej podłączenie głośników ze wzmacniaczami, nie dłuższy niż 15 mb.

            - Wymagania ogólne dotyczące syren alarmowych:

| Lp. | Minimalne wymagania: |
| --- | --- |
| 1 | Oznaczenie syreny znakiem CE, potwierdzającym zgodność z dyrektywami i normami UE, |
| 2 | Głowica głośnikowa instalowana na zewnątrz budynku (dachy, słupy, maszty i kominy). |
| 3 | Konstrukcja głośników i głowicy gwarantująca odporność na korozję oraz na wpływ warunków atmosferycznych (temperatury, wilgotności, opadów, wiatrów, itp.) |
| 4 | Temperatura pracy głośników: -30oC do +70oC, a wewnętrznego bloku sterującego: 0oC do +50oC |
| 5 | Stopień ochrony urządzeń wewnętrznych - IP55, zewnętrznych - IP65 |
| 6 | Konstrukcja głowicy powinna uniemożliwiać dostęp do głośników i połączeń elektrycznych osobom nieupoważnionym |
| 7 | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych do szafy sterującej. Szafa z elektroniką powinna posiadać zabezpieczenie antywłamaniowe i wewnętrzny elektroniczny alarm antywłamaniowy, z możliwością powiadomienia drogą radiową centrali |
| 8 | Funkcjonalność zalecana dla bezpieczeństwa: Moduł kontrolno-sterujący powinien być wyposażony w odłączalną klawiaturę serwisową lub zabezpieczony kodem 8-cyfrowym |
| 9 | Dookólna lub kierunkowa charakterystyka propagacji dźwięku |
| 10 | Uruchamiane w wojewódzkim w istniejącym (pkt. I. ppkt. 1.) systemie ostrzegania i alarmowania ludności obsługującym wszystkie syreny i centrale alarmowe w województwie. |
| 11 | Możliwość współpracy (np. poprzez złącze rozszerzające) z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak stacje pogodowe, czujniki skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych, wodowskazy |
| 12 | Możliwość emitowania dowolnych sygnałów i komunikatów głosowych (na żywo i z pamięci, lokalnie i zdalnie) oraz innych sygnałów okolicznościowych |
| 13 | Zasilanie rezerwowe (buforowe) – bezobsługowe akumulatory. Akumulatory powinny być zabezpieczone przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem. Ładowanie i konserwacyjne doładowywanie akumulatorów powinno odbywać się automatycznie. |
| 14 | Możliwość szyfrowania transmisji danych, w tym algorytm szyfrowania RSA dla syren sterowanych przez IP (LAN/WAN) |
| 15 | Możliwość bieżącego odczytu danych z syreny (stan zasilania, napięcia akumulatorów, sprawność wzmacniaczy, stan zamknięcia szafki (zamknięte/otwarte), itp.) |
| 16 | Wyposażenie w układy autodiagnostyki, sygnalizacja awarii i wyłączenie uszkodzonego bloku (komunikaty w języku polskim). Automatyczne wysyłanie informacji o awarii także do centrali sterującej |
| 17 | Możliwość testowania drogą radiową bez konieczności włączania dźwięku (cichy test). Możliwość krótkiego testu głośnego |
| 18 | Wyposażenie w automatyczny rejestrator parametrów pracy, który przechowuje w pamięci informacje o wszelkich odchyleniach od normy występujących zarówno podczas ogłaszania alarmów jak i normalnej pracy syreny w trybie czuwania |
| 19 | Budowa modułowa elektroniki sterującej w celu łatwej ewentualnej rozbudowy o dodatkowe wzmacniacze i głośniki, w celu zwiększenia mocy i natężenia dźwięku oraz ewentualnej innej rozbudowy w zależności od aktualnych i przyszłych potrzeb Zamawiającego |
| 20 | Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna w autoryzowanej sieci serwisowej producenta na terenie całego województwa |

6. Parametry techniczne syren:

| Lp. | Parametry techniczne syren alarmowych | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc wyjściowa syreny, ciągła | m.in. 1200 W |
| 2 | Ciśnienie dźwięku | min. 115 dB(A) /30 m |
| 3 | Materiał głośników i głowicy syreny | aluminium, stop aluminium |
| 4 | Liczba wzmacniaczy | 4 x 300 W lub równoważne |
| 5 | Częstotliwość dźwięku | dual tone 415 – 425 Hz |
| 6 | Zasilanie główne | 230 V / 50 Hz, jednofazowe |
| 7 | Zasilanie rezerwowe, bezobsługowe | akumulator w technologii AGM 2 x 12 V, 50-120 Ah, rok produkcji akumulatora 2020 |
| 8 | Pobór mocy stand by | < 1 W (bez wyposażenia dodatkowego |
| 9 | Liczba alarmów przy zasilaniu rezerwowym | min. 20 x 1-minutowych 24 h po wyłączeniu zasil. gł. |
| 10 | Czas pracy w trybie rezerwowym | do 30 dni w trybie stand by |
| 11 | Czas trwania sygnałów | w pełni programowany |
| 12 | Interfejs | uniwersalny interfejs RS-232 |
| 13 | Praca z akumulatora: wszystkie sygnały i emisja komunikatów słownych |  |
| 14 | Rodzaje alarmów: sygnały wynikające z przepisów prawa oraz sygnał ciągły 1 minutowy i sygnał ciągły 5 sekundowy. Możliwość regulacji czasu trwania, narastania i opadania dźwięku (zapisanych na karcie SD, FLASH) odtwarzanych z pamięci syreny (pliki wave lub mp3). Komunikaty głosowe w trybie rzeczywistym ze stanowiska kierowania lub lokalnie |  |
| 15 | Opcje sterowania: - cyfrowe: poprzez system informatyczny - lokalne: manipulator, moduł generatora sygnałów wyposażony w ekran LCD i klawiaturę, sterownik zegarowy syreny, mikrofon do lokalnego rozgłaszania komunikatów, wejścia cyfrowe do aktywacji alarmów (sterowanie przewodowe). |  |

- Anteny do syren alarmowych

  - Wymagania ogólne:

| Lp. | Wymagania ogólne stawiane antenom bazowym VHF |
| --- | --- |
| 1 | Preferowana długość elektryczna anteny to 2 x 5/8 λ. Zamawiający wyklucza stosowanie anten typu dual-band. |
| 2 | zabezpieczenie przed oblodzeniem (np. osłona dielektryczna) |
| 3 | materiały, z których wykonana będzie antena powinny być kompatybilne galwanicznie w celu zminimalizowania zjawiska korozji |
| 4 | stacjonarna nadawczo-odbiorcza, o dookólnej charakterystyce promieniowania, kolinearna |
| 5 | zabezpieczenie przeciwko ładunkom elektrostatycznym (zwarcie elektryczne dla prądu stałego) |
| 6 | przystosowana do mocowania na rurze 50/400 mm |
| 7 | wyposażona w galwaniczne złącze odgromowe na korpusie |

  - Parametry techniczne:

| Lp. | Zakres | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasmo | VHF |
| 2 | Pasmo pracy | 6 MHz |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy | 144-150 MHz |
| 4 | Impedancja wejściowa | 50 Ohm |
| 5 | SWR | ≤1,5 |
| 6 | Polaryzacja | pionowa |
| 7 | Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej | dookólna |
| 8 | Zysk energetyczny w stosunku do dipola 1/2 lambda | nie mniejszy niż 3,0 dB |
| 9 | Maksymalna moc dostarczona do anteny | 200 W |
| 10 | Złącze antenowe | N-50 |
| 11 | Wytrzymałość na działanie wiatru | do 135 km/h (40 m/s) |
| 12 | Zakres temp. pracy | -30° C do + 60° C |
| 13 | Masa maksymalna | 7 kg |
| 14 | Długość maksymalna | 5200 mm |

8. Kabel antenowy

- Kabel antenowy koncentryczny, oplotowy

Parametry nie gorsze niż:

| Lp. | Zakres | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Impedancja falowa | 50+1 Ohm |
| 2 | Pojemność jednostkowa | 80 +/- 2 pF/m |
| 3 | Współczynnik skrócenia | 0.83 |
| 4 | Rezystancja dla prądu stałego | 11 Ohm/km |
| 5 | Tłumienność falowa dla 100 MHz | 3.9 dB/100m |
| 6 | Tłumienność falowa dla 230 MHz | 6.1 dB/100m |
| 7 | Wymiar zewnętrzny | 10,3 +/- 0.2 mm |

- Złącza, opaski i uchwyty do mocowania kabli antenowych

- złącza typu N 50 Ω oraz BNC-50, dostosowane do rodzaju kabla antenowego,

- opaski i uchwyty do mocowania kabli antenowych do konstrukcji masztów i torów kablowych. Materiały montażowe dedykowane od użytych kabli.

- Radiotelefon cyfrowy

| Lp. | Zakres danych technicznych | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasmo pracy VHF | 146-174 MHz |
| 2 | Moc Nadajnika | 0-25 W |
| 3 | Napięcie zasilania | 12 V |
| 4 | Praca w trybie cyfrowym i konwencjonalnym | tak |
| 5 | Cyfrowy interfejs NXDN | tak |
| 6 | Wyświetlacz alfanumeryczny LCD | tak |
| 7 | Liczba kanałów pracy | min. 100 |
| 8 | Odstęp międzykanałowy (tryb cyfrowy) | 6.25 i 12.5 kHz |
| 9 | Spełnia Standardy Europejskie ETSI cyfrowe i analogowe | tak |

4. Działanie 3. Aktualizacja i konfiguracja oprogramowania do sterowania syrenami alarmowymi

W ramach działania, z uwagi na zwiększenie liczby urządzeń alarmowych oraz centrali sterującej, zostanie przeprowadzona niezbędna aktualizacja i konfiguracja oprogramowania 2 central wojewódzkich (główna, zapasowa) oraz 21 central powiatowych i miejskich. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania zaplanowano przeprowadzenie testów, aktualizację dokumentacji systemu i prace wdrożeniowe.

W celu zapewnienia niezbędnych kompetencji osobom obsługującym system ostrzegania i alarmowania  modernizowanego w ramach projektu, zaplanowano instruktaż z obsługi urządzeń i systemu dla użytkowników końcowych w miejscu instalacji urządzeń.

W ramach tego działania planowane jest też oddzielny instruktaż dla ok. 5 osób zajmujących się administracją systemu ostrzegania i alarmowania.

Szczegółowy opis aktualizacji i konfiguracji oprogramowania.

1. Centrale wojewódzkie (główna, zapasowa).

- Usunięcie z systemu zdemontowanych syren alarmowych;

- Dopisanie do systemu nowo zamontowanych syren alarmowych;

- Przeniesienie syren alarmowych z powiatu łomżyńskiego przypisanych do centrali alarmowej UM Łomża do nowo powstałej centrali alarmowej w SP Łomża;

- Upgrade oprogramowania serwer wojewódzki lub oprogramowanie równoważne;

- Upgrade oprogramowania (funkcjonalności szczegółowo zostały opisane w działaniu 4 pkt 1) ;

- Oprogramowanie służące administrowaniu systemem - poziom wojewódzki;

- Pominięcie pracy przekaźnika radiowego umiejscowionego w Łomży przy ul. Nowa 2 do uruchamiania central alarmowych w UM Łomża i SP Łomża. Uruchamianie odbywać się będzie bezpośrednio z centrali wojewódzkiej za pomocą sterowania radiowego sygnałem alarmowym:

Centrala wojewódzka  radio  centrala SP Łomża/UM Łomża  radio   syrena alarmowa

2. Centrale powiatowe i miejskie.

- Usunięcie z systemu zdemontowanych syren alarmowych;

- Dopisanie do systemu nowo zamontowanych syren alarmowych;

- Przeniesienie syren alarmowych z powiatu łomżyńskiego przypisanych do centrali alarmowej UM Łomża do nowo powstałej centrali alarmowej w SP Łomża;

- Upgrade oprogramowania.

5. Działanie 4. Uruchomienie mobilnych central: na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz WCZK

W celu zwiększenia możliwości ostrzegania i alarmowania ludności, w ramach zadania przewiduje się uruchomienie mobilnej centrali dedykowanej Szefowi Obrony Cywilnej Kraju oraz mobilnej centrali wojewódzkiej obsługiwanej przez WCZK.

Mobilna centrala wojewódzka obsługiwana przez WCZK będzie składać się z komputera przenośnego, pozwalającego na uruchamianie systemu alarmowania w przypadku awarii podstawowych urządzeń do tego przeznaczonych. Uruchomienie będzie się odbywać za pomocą dedykowanego łącza internetowego.

Mobilna centrala dedykowana Szefowi Obrony Cywilnej Kraju będzie składać się z komputera przenośnego, pozwalającego na uruchamianie systemu alarmowania w województwie podlaskim za pomocą dedykowanego łącza internetowego. W ramach tego zadania zostanie uruchomiona mobilna centrala alarmowa składająca się z komputera przenośnego oraz oprogramowania umożliwiające dołączanie do niego innych dyspozytorów wojewódzkich. Dzięki temu rozwiązaniu, operator na szczeblu centralnym będzie mógł, poprzez dedykowane łącza internetowe, obsługiwać system alarmowania w województwie podlaskim z możliwością dokooptowania systemów alarmowania innych województw.

Mobilne centrale alarmowe będą składać się z komputera przenośnego, które minimalne parametry zostały opisane w pkt 2:

      - Oprogramowanie powinno zawierać:

- możliwość dołączenia do niego innych central alarmowych ze szczebla wojewódzkiego (dotyczy mobilnej centrali alarmowej dedykowanej Szefowi Obrony Cywilnej Kraju);

- Oprogramowanie zawiera mapę danego rejonu, na której zaznaczone są wszystkie centrale alarmowe i punkty alarmowe, jakie pracują w systemie;

- Z poziomu mapy dyspozytor może sterować oraz testować zarówno syreny elektroniczne jak i elektromechaniczne.

- uzyskanie informacji na temat: komunikacji z syrenami lub jej braku, zasilania (podstawowe/rezerwowe), wykonywania określonego zadania (uruchomiony alarm, testowanie), sprawności toru audio i innych. Wszystkie czynności związane z obsługą systemu są wykonywane zdalnie z miejsca dyspozytora;

- możliwość wygenerowania raportu w pliku pdf dotyczący pracy i sprawności syren alarmowych;

- możliwość załączenia ogłoszenia alarmu (sygnał modulowany przez 180s) i odwołania alarmu (sygnał ciągły przez 180 s) wszystkich syren alarmowych jednocześnie jak i jednej wybranej z systemu;

- możliwość sprawdzenia technicznego sprawności syren alarmowych wszystkich jednocześnie jak i jednej wybranej z systemu (sygnał ciągły przez 5 s)

- możliwość załączenia ogłoszenia alarmu (sygnał modulowany przez 180s) i odwołania alarmu (sygnał ciągły przez 180 s) w formie treningu bez uruchamiania akustycznego alarmów wszystkich syren alarmowych jednocześnie jak i jednej wybranej z systemu;

- możliwość załączenia alarmu (sygnał ciągły 60 s) wszystkich syren alarmowych jednocześnie jak i jednej wybranej z systemu;

- Umiejscowienie na mapie aplikacji trzech przekaźników radiowych, które powinny spełniać poniższe wymagania:

- znak graficzny powinien różnić się kształtem i kolorem od centrali alarmowej. Kolor sprawności urządzenia – niebieski; kolor awarii – czarny;

- zasilanie główne i z akumulatora;

-temperatura urządzenia;

- stan zamknięcia szafki (zamknięte/otwarte)

      - Minimalne parametry komputera przenośnego:

Wydajność obliczeniowa:

- procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 3000 pkt. W teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net,

- wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności.

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy przedstawi na żądanie Zamawiającego wydruk ww. strony z datą nie wcześniejszą niż 2 dni po wezwaniu, ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę

Pamięć operacyjna:

- minimum 8 GB RAM

- możliwość rozbudowy do 32 GB

Karta graficzna:

- zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej,

- obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4

Wyświetlacz:

- wielkość – w zakresie 13,5” – 14,5”,

- rozdzielczość nominalna – min. 1366 na min. 768 pikseli;

- matowy,

- jasność min. 220 cd/m2,

- obsługa ekranu zewnętrznego o

- rozdzielczości min. 1920 na min. 1080 pikseli

Dysk twardy:

minimum 250 GB SSD

Wyposażenie:

- karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

- mikrofon, kamera i głośnik stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa

- zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n,

- interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T,

- co najmniej 3 porty USB w tym co najmniej dwa USB 3.0,

- interfejs HDMI i/lub DisplayPort/mini DisplayPort,

- wbudowany czytnik kart SDXC/ SDXC w wersji micro,

- zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 4.0 ,

- touchpad oraz manipulator punktowy typu trackpoint lub równoważne,, myszka laserowa, przewodowa na USB, 2 przyciski, z rolką,

- zintegrowania klawiatura z 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzałek,

- porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo,

Wymaganie dodatkowe:

- BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu,

- BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera,

- BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej):

− kontrola sekwencji BOOT-owania,

− start systemu z urządzenia USB,

− blokowanie/odblokowanie BOOTowania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci,

− ustawienia hasła na poziomie administratora,

− wyłączenie/włączenie: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB

− automatyczny update BIOS przez sieci - dopuszcza się update przez sieć inicjowany z poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność BIOS,

− system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający:

− odczyt informacji o procesorze, rozmiarze RAM, modelu dysku twardego, oraz przetestowanie komponentów laptopa

Zabezpieczenia:

- zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 1.2 lub nowszej,

- obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona/Nobel Lock)

Zasilanie:

- akumulatorowe (Li-Ion i/lub Li-Po) o pojemności minimum 45Wh,

- możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii do 80% w ciągu 1 godz.

- zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz

Waga:

nie więcej niż 2 kg z baterią

System operacyjny:

- Zainstalowany system operacyjny spełniający wymagania wskazane w punkcie II ppkt 7 z licencją i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego.

- Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone, na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego.

Wsparcie techniczne:

Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej - Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji).

Warunki gwarancji:

1. W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego,

2. Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

3. Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne.

6. Działanie 5. Uruchomienie centrali alarmowej w Łomży – Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27.

- Działanie to będzie polegało na utworzeniu dodatkowego punktu sterowania systemem alarmowania (centrala alarmowa) na poziomie powiatowym. Uruchomienie nowej centrali poprawi organizację i funkcjonowanie systemu alarmowania na terenie Miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego. Po uruchomieniu centrali alarmowej w Starostwie Powiatowym (SP) w Łomży, zostaną do niej przypisane syreny (8 szt.) obecnie uruchamiane z poziomu urzędu miejskiego w Łomży. Kontrola nad punktami alarmowymi będzie realizowana w sposób bezpośredni:

Centrala SP Łomża  radio  syrena alarmowa (simpleks)

W przypadku, gdy sygnał alarmowy przekazywany jest z centrali wojewódzkiej do SP Łomża łączem internetowym/IP, dalsza radiowa droga sygnału alarmowego jest następująca:

Centrala wojewódzka  IP  centrala SP Łomża  radio  syrena alarmowa

W przypadku awarii Internetu, sterowanie radiowe sygnałem alarmowym będzie następujące:

Centrala wojewódzka  radio  centrala SP Łomża  radio  syrena alarmowa

Przedmiotowe działanie obejmuje następujący zakres prac:

- Demontaż wspornika i dwóch torów antenowych ze szczytu istniejącego masztu kratowego aluminiowego o wysokości 20 mb i przekroju trójkąta równobocznego o boku długości 40 cm;

- Dostawa i montaż  iglicy odgromowej o długości 6 mb., na szczycie masztu;

- Dostawa i montaż trzech systemów antenowych:

- Jedna antena na szczycie masztu na wsporniku o długości 20 cm,

- Dwie anteny na maszcie na wsporniku o długości 102 cm wg. wskazówek Zamawiającego.

- Dostawa i montaż kabla antenowego typu ½” do trzech systemów antenowych;

- Dostawa i montaż odgromników antenowych do trzech systemów antenowych;

- Podłączenie odgromników do instalacji uziemiającej;

- Dostawa, montaż i konfiguracja zestawu komputerowego do obsługi centrali alarmowej

z oprogramowaniem, którego minimalne parametry zostały opisane w pkt II ppkt 6.;

- Dostawa  radiowego analogowego i cyfrowego punkt dostępowego  (RPD/A/C) do komunikacji z systemem analogowym, cyfrowym (zasilanie rezerwowe, moduł kontrolny) oraz serwera - jedna obudowa metalowa IP55 z otworami wentylacyjnymi (w podstawie i górnej części obudowy) w pomieszczeniu technicznym łączności;

- Dostawa stacjonarnego radiotelefonu cyfrowego z mikrofonem;

- Mikrofon do przekazywania komunikatów głosowych;

- Montaż urządzeń centrali;

- Uruchomienie urządzeń nowych centrali powiatowych z podkładem mapowym (w tym niezbędne testy);

- Oprogramowanie serwera w wersji powiatowej (serwer usług, serwer bazy danych, serwer audio);

- Oprogramowanie dyspozytorskie w wersji powiatowej (miejskiej);

- Oprogramowanie służące administrowaniu systemem - poziom powiatowy;

- Konfiguracja i uruchomienie systemu (w tym przygotowanie podkładu mapowego, wpisanie istniejących syren alarmowych,);

- Konfiguracja sieci IP (VPN);

- Dokonanie zmian w systemie sterującym syrenami – włączenie centrali do hierarchicznego systemu sterowania syrenami, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym (zmiany w centrali wojewódzkiej, centrali wojewódzkiej zapasowej, ujęcie w systemie dedykowanym dla Szefa OC kraju, dokonanie zmian w centrali UM Łomża).

Ponieważ w niewielkiej odległości od siebie będzie pracowało kilka nadajników na tej samej częstotliwości (chodzi o łączność radiową z syrenami), w niektórych sytuacjach mogą wystąpić wzajemne zakłócenia.  W przypadku wystąpienia zakłóceń, Wykonawca powinien rozwiązać problem ograniczając moc nadajników central miejskich/powiatowych do niezbędnego minimum, a w skrajnych przypadkach, przy syrenach narażonych na zasięg z dwóch stosunkowo silnych źródeł, zastosować przy syrenach anteny kierunkowe.

Budowana stacja SP Łomża musi mieć techniczną możliwość podporządkowania sobie również innych punktów alarmowania zlokalizowanych w powiecie łomżyńskim.

Tabela 4. Wykaz syren alarmowych obsługiwanych docelowo przez centralę SP Łomża.

| L.p. | Gmina | Nr syreny i adres umiejscowienia syreny alarmowej | Aktualna przynależność syreny w centrali alarmowej/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piątnica | 023 – ul. Forteczna 3 | UM Łomża |
| 2. | Piątnica | 027 – ul. Szkolna 31 | UM Łomża |
| 3. | Śniadowo | 026 – ul. Ostrołęcka | UM Łomża |
| 4. | Zbójna | 029 – ul. Łomżyńska | UM Łomża |
| 5. | Nowogród | 030 – ul. Łomżyńska 11 | UM Łomża |
| 6. | Jedwabne | 031 – ul. A. Mickiewicza 2 | UM Łomża |
| 7. | Wizna | 032 – ul. Plac Kpt. Raginisa 25 | UM Łomża |
| 8. | Miastkowo, | ul. Łomżyńska 32 | SP Łomża |
| 9. | Przytuły | ul. Supska 10 | SP Łomża |

- Przeprowadzenie prac instalacyjnych obejmuje:

            - Dostawa anten, okablowania i osprzętu montażowego oraz montaż systemu antenowego.

            - Oprogramowanie dyspozytorskie w wersji powiatowej (miejskiej).

            - Oprogramowanie służące administrowaniu systemem - poziom powiatowy.

            - Oprogramowanie serwera w wersji powiatowej (serwer usług, serwer bazy danych, serwer audio).

            - Dostawa radiowego analogowego i cyfrowego punkt dostępowego  (RPD/A/C) do komunikacji z systemem analogowym, cyfrowym (zasilanie rezerwowe, moduł kontrolny) oraz serwera - jedna obudowa metalowa IP55.

Minimalne parametry Radiowego Punktu Alarmowego do komunikacji z systemem analogowym, cyfrowym (zasilanie rezerwowe, moduł kontrolny) oraz serwera - jedna obudowa metalowa IP55.

RPD/A/C powinien zawierać: komputer przemysłowy PC z dedykowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem serwerowym, oprogramowanie RPD dostosowane do trybu pracy 24h/7d, zasilacz sieciowy, zasilanie rezerwowe w postaci akumulatora, niezbędne moduły radiowe (bez radiotelefonu). Wszystkie ww. podzespoły RPD powinny być zabudowane w metalowej szafce IP 55 i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem oraz z otworami wentylacyjnymi u podstawy i w górnej części.

- zasilanie główne: 220V..240V / 50Hz..60Hz

- pobór prądu: < 5A

- zasilanie rezerwowe: akumulator bezobsługowy min. 50 Ah, 12V

- temperatura pracy: 0°C .. +50°C

Wymagania szczegółowe:

- Moduł sterujący pracą syreny w istniejącym systemie analogowym;

- Przystosowanie do współpracy z syrenami mechanicznymi;

- Interfejs RS do komunikacji z manipulatorem generatora wyposażonego w ekran LCD 
i mini klawiaturę;

- RPD/C do komunikacji z punktami alarmowymi pracującymi w istniejącym standardzie cyfrowym i z Systemowym Serwerem Komunikacyjnym SSK w PUW

- Moduł sterujący pracą syreny w istniejącym systemie cyfrowym

- Cyfrowe łącze radiowe NXDN FDMA

- Przystosowanie do współpracy z syrenami elektronicznymi

- Odtwarzanie alarmów i komunikatów głosowych zapisanych na karcie

- Obsługa akustyki z kanału IP

- Lokalna obsługa z klawiatury

- Prezentacja ogólnego statusu syren na wyświetlaczu LCD

Komputer przemysłowy – serwer. Wymagania techniczne dla serwera

| lp | Specyfikacja |
| --- | --- |
| 1 | Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 970 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu-list.php |
| 2 | Pamięć operacyjna minimum 4GB |
| 3 | Dysk twardy SSD minimum 64GB, szybkość odczytu minimum 560 MB/s, prędkość zapisu 310 MB/s |
| 4 | Wejścia/wyjścia Zewnętrzne: 1x DVI-I; 5x USB 2.0; 1x USB 3.0; 2x Gigabit LAN; 1x Mic; 1x Line-out; 4x COM (3x RS-232, 1x RS-232/422/485); DC In 9~24V |
| 5 | Zasilanie: zintegrowane na płycie głównej 9~24V DC, zewnętrzne (zasilacz AC/DC 12V 5A) |
| 6 | Chłodzenie: pasywne (procesor), pasywne (komputer) |
| 7 | Możliwość montażu ściennego, możliwość montażu na szynie DIN |
| 8 | Temperatura pracy minimum 0˚C – 35˚C, Wilgotność minimum 0-90%, bez kondensacji |
| 9 | Wspierane funkcje: ACPI S3, Wake On Lan, Auto Power On after Power Failure |
| 10 | Wymagany certyfikat: CE |
| 11 | Dokumentacja: Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim |
| 12 | Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe komputery przemysłowe. |
| 13 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie. |
| 14 | Wykonawca dokona konfiguracji dostarczonych komputerów w zakresie |
|  | - konfiguracji systemu operacyjnego |
|  | - konfiguracji oprogramowania |
| 15 | Po zakończeniu prac instalacyjnych oprogramowanie musi zostać skonfigurowane i wdrożone tak, aby oferowało funkcjonalności opisane w SIWZ. |
| 16 | System operacyjny pozwalający na uruchomienie i korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcjonalności oprogramowania opisanego w niniejszym dokumencie dostarczonego przez Wykonawcę. Licencja musi umożliwiać zgodnie z wymaganiami licencyjnymi producenta systemu operacyjnego na dostęp kliencki wszystkich stacji roboczych do Oprogramowania zainstalowanego na serwerze w zakresie niezbędnym do działania dostarczanych oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę. Licencja musi pozwolić w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami producenta na uruchomienie wszystkich funkcjonalności dostarczanego oprogramowania. |

Szafka (obudowa) na urządzenia RPD/A/C, w tym serwer

| lp | Minimalne wymagania: |
| --- | --- |
| 1 | Wielkość umożliwiająca zamontowanie serwera, zasilacza, akumulatora, RPD A/C |
| 2 | Do instalacji wewnątrz budynku, IP 55 |
| 3 | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, posiadająca zabezpieczenie antywłamaniowe |
| 4 | drzwi zamykane min. jednym zamkiem patentowym |
| 5 | drzwi z zabezpieczeniem antywyważeniowym uniemożliwiające otwarcie nawet po wyrwaniu zawiasów, |
| 6 | możliwość montażu wewnętrznego alarmu antywłamaniowego z syrenką, |
| 7 | Otwory wentylacyjne u podstawy i w górnej części |

            - Dostawa, montaż i konfiguracja zestawu komputerowego do obsługi centrali alarmowej.

Minimalne parametry komputera PC

Wydajność obliczeniowa:

- procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 8000 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

- wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności.

- Wykonawca, na etapie realizacji przedmiotu umowy przedstawi na żądanie Zamawiającego wydruk ww. strony z datą nie wcześniejszą niż 2 dni po wezwaniu, ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę

Pamięć operacyjna:

- minimum 8 GB RAM,

- możliwość rozbudowy do 32 GB

Karta graficzna:

- zintegrowana z płytą główną lub procesorem,

- z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej,

- wyposażona w 2 porty cyfrowe: HDMI i Display Port (lub mini-Display Port) lub 2x Display Port (lub mini-Display Port),

- obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4

Dysk Twardy:

minimum 250 GB SSD

Wyposażenie:

- karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

- zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,

- karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi IEEE 802.11ac/b/g/n,

- Bluetooth min. 4.1,

- porty audio z przodu obudowy: wyjście na słuchawki i wejście na mikrofon (dopuszcza się rozwiązanie combo),

- klawiatura USB, układ polski programisty, długość kabla minimum 1,8 m, możliwość regulacji kąta nachylenia, powierzchnia klawiatury matowa, a znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne,

- mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – długość kabla minimum 1,8 m,

- co najmniej 6 portów USB 3.1 w obudowie komputera z czego 1 USB 3.1 typ A i 1 USB 3.1 typ C z przodu obudowy

- nie dopuszcza się wykorzystania rozgałęziaczy i replikatorów portów USB,

Wymagania dodatkowe:

- BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play,

- Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury oraz myszy,

- BIOS komputera zgodny z UEFI,

- Funkcja BIOS przypominająca o konieczności wymiany filtra przeciwkurzowego,

- Zaimplementowane w BIOS/ lub pamięci flash współdzielonej z BIOS (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej) dostępne do uruchamiania z menu szybkiego bootowania współpracującego z BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o:

− producencie komputera, modelu i numerze seryjnym,

− zainstalowanym procesorze,

− ilości zainstalowanej pamięci RAM, PN pamięci

− płycie głównej,

− napędzie optycznym: producent, model, numer seryjny,

− zainstalowanym dysku twardym: producent, model, numer seryjnym

Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać przeprowadzenie testów diagnostycznych w celu wykrycia usterki komponentów komputera, w tym co najmniej: procesora, magistrali PCIe, pamięci RAM, HDD, kartygraficznej, karty sieciowej.

- Możliwość odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, AssetTag/numerze inwentaryzacyjnym, MAC Adres karty sieciowej, wersji BIOS, zainstalowanym procesorze, ilości (pojemności) zainstalowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem, modelu i pojemności zainstalowanego dysku twardego

- Możliwość, z poziomu BIOS:

− włączenia/wyłączenia selektywnego portów USB zlokalizowanych z przodu lub z tyłu komputera,

− wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portu SATA,

− włączenia/wyłączenia zainstalowanej karty dźwiękowej,

− włączenia/wyłączenia zainstalowanej karty sieciowej oraz możliwości bootowania PXE,

− ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,

− zablokowania, odblokowania jak i zmiany kolejności urządzeń wykorzystywanych do BOOT-owania systemu

Zabezpieczenia:

- zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 1.2 lub nowszej,

2) obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona/Nobel Lock)

Zasilanie:

zasilacz o maksymalnej mocy do 130W, zapewniający sprawne działanie całej jednostki,

kabel zasilający do zaoferowanego komputera, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8m

Obudowa:

Małogabarytowa, łączna suma wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość) nie może przekraczać 40 cm

System operacyjny:

- Zainstalowany system operacyjny spełniający wymagania wskazane w punkcie II ppkt 7 z licencją i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzącym z rynku wtórnego.

- Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone, na etapie realizacji przedmiotu umowy potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego.

Wsparcie techniczne:

Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej - Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji).

Warunki gwarancji:

- W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego,

- Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

- Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne.

Minimalne parametry monitora PC

Typ ekranu:

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą panoramiczną z podświetleniem LED wykonaną w technologii: PVA, AMVA, MVA, IPS o przekątnej minimum 23” – maksimum 25”.

Rozmiar plamki:

Maksymalna 0,28 mm.

Jasność:

Minimum 300 cd/m2

Kontrast:

Minimum 1000:1

Kąty widzenia (pion/poziom):

Minimum 176/176 stopni. Kąty widzenia

Czas reakcji matrycy:

Maksymalnie 6 ms (Gray to Gray).

Rozdzielczość nominalna:

Minimum 1920 x 1080.

Powłoka powierzchni ekranu:

Przeciwodblaskowa.

Dodatkowe wyposażenie:

- kabel zasilający, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8m.

- kabel sygnałowy DVI-D o długości minimum 1,8 m;

- kabel DisplayPort o długości minimum 1,8m

Złącza:

- 1 x D-Sub,

- 1 x złącze Display Port ,

- 1 x złącze HDMI

Dźwięk:

Wbudowane lub dołączane głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora (obudowa monitora zaprojektowana w sposób umożliwiający zamontowanie dedykowanych do niej głośników).

Funkcje dodatkowe:

- Wbudowane minimum 2 porty USB typ A,

- Regulacja wysokości ekranu minimum 10 cm.

- Regulacja pochylenia ekranu w przód i w tył

- Możliwość obracania ekranu (PIVOT)

- Wbudowany zasilacz

Warunki gwarancji:

- Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

- Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną.

            - Wymagania wobec systemu operacyjnego.

- System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z  aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego,  w szczególności: MS Office 2010, 2013, 2016; MS Visio 2007, 2010; MS Project 2007, 2010; Microsoft Visual Studio. Nie jest dopuszczalne uruchamianie wymienionych aplikacji poprzez mechanizm wirtualizacji.

- System ma udostępniać Klasyczny interfejs użytkownika, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Interfejsy użytkownika pozwalający na zmianę języka, do wyboru – co najmniej język polski i angielski,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- Wbudowany system pomocy w języku polskim,

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów:

-poziom menu,

- poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

- system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Obsługa standardu NFC (near field communication),

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

- Login i hasło,

- Karty z certyfikatami (smartcard),

- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

- Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

- Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

            - Dostawa stacjonarnego radiotelefonu cyfrowego z mikrofonem.

Wymagania dla dostawy stacjonarnego radiotelefonu cyfrowego z mikrofonem.

| L.p. | Zakres danych technicznych | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | VHF : | 146-174 MHz |
| 2 | Moc Nadajnika | 1-25W |
| 3 | Odstęp międzykanałowy (tryb cyfrowy) | 6.25 i 12.5 kHz |

| L.p. | Minimalne wyposażenie i wymagania dla radiotelefonu: |
| --- | --- |
| 1 | Wyświetlacz alfanumeryczny LCD |
| 2 | Praca w trybie cyfrowym i konwencjonalnym FM |
| 3 | Praca w trybie cyfrowym konwencjonalnym lub trankingu |
| 4 | Cyfrowy interfejs NXDN, |
| 5 | NXDN Cyfrowy szyfrator, szyfrator analogowy |
| 6 | Przetwarzacz mowy na sygnał cyfrowy |
| 7 | Spełnia Standardy Europejskie ETSI cyfrowe i analogowe i Normy Bezpieczeństwa EN 60065, EN 60950-1, EN 60215 |

            - Montaż urządzeń centrali;

            - Uruchomienie urządzeń nowych centrali powiatowej (w tym niezbędne testy)

            - Dostawa i instalacja oprogramowania serwera w wersji powiatowej (serwer usług, serwer bazy danych, serwer audio)

Wymagania dla instalacji oprogramowania:

1) nadzorowanie pracy systemu przez dyspozytora

            - Oprogramowanie dyspozytorskie w wersji powiatowej (miejskiej);

Wymagania dla oprogramowania dyspozytorskiego:

- oprogramowanie zawiera mapę danego rejonu, na której zaznaczone są wszystkie punkty alarmowe, jakie pracują w systemie.

- z poziomu mapy dyspozytor może sterować oraz testować zarówno syreny elektroniczne jak i elektromechaniczne.

- uzyskanie informacji na temat: komunikacji z syrenami lub jej braku, zasilania (podstawowe/rezerwowe), wykonywania określonego zadania (uruchomiony alarm, testowanie), sprawności toru audio i innych. Wszystkie czynności związane z obsługą systemu są wykonywane zdalnie z miejsca dyspozytora;

- możliwość wygenerowania raportu w pliku pdf dotyczący pracy i sprawności syren alarmowych;

- możliwość przekazywania komunikatów głosowych na żywo z mowy jak i z pliku audio

- możliwość załączenia ogłoszenia alarmu (sygnał modulowany przez 180s) i odwołania alarmu (sygnał ciągły przez 180 s) wszystkich syren alarmowych jednocześnie jak i jednej wybranej z systemu;

- możliwość sprawdzenia technicznego sprawności syren alarmowych wszystkich jednocześnie jak i jednej wybranej z systemu (sygnał ciągły przez 5 s)

- możliwość załączenia ogłoszenia alarmu (sygnał modulowany przez 180s) i odwołania alarmu (sygnał ciągły przez 180 s) w formie treningu bez uruchamiania akustycznego alarmów wszystkich syren alarmowych jednocześnie jak i jednej wybranej z systemu;

- możliwość załączenia alarmu (sygnał ciągły 60 s) wszystkich syren alarmowych jednocześnie jak i jednej wybranej z systemu;

III. Instruktaż dla użytkowników z obsługi centrali alarmowej.

1. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt instruktaż dla użytkowników centrali alarmowej przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy.

2. Instruktaż Wykonawca przeprowadzi w miejscu docelowym centrali alarmowej.

3. Przeprowadzenie instruktażu Wykonawca potwierdzi odpowiednimi protokołami, które stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

4. Szkolenie swoim zakresem tematyki ma obejmować zagadnienia związane funkcjonalnością i obsługą systemu.

Załącznik nr 2 do umowy

…………………………

Pieczątka jednostki samorządu terytorialnego

……………………………

Miejscowość, data

PROTOKÓŁ Z DEMONTAŻU

I ZDANIA MATRIAŁÓW DO MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ WBiZK PUW

w BIAŁYSTOKU

Sporządzony w związku z demontażem	………….…………………………………………………….

(nazwa urządzenia, wyposażenia, materiału, itp.)

zamontowanego w  ………………………………….………..………………………………………….

(nazwa i lokalizacja obiektu)

w dniu	…………przez: ……………………………….…………………………………………………..

(wykonawca demontażu)

| Lp. | Nazwa urządzenia, wyposażenia, materiału | Numer inwentarzowy | Jm. | Ilość | Wartość | Dane o zaewidencjonowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Inne wnioski i uwagi: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca demontażu

……………………………

/data i czytelny podpis/

Osoba zdająca sprzęt do magazynu							Magazynier

……………………………						…………………………..

/data i czytelny podpis/								/data i czytelny podpis/

Wykonano w 4 egz.

Egz. Nr 1 – Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

Egz. Nr 2 – Jednostka samorządu terytorialnego

Egz. Nr 3 – Wykonawca robót

Egz. Nr 4 – Zespół magazynów WBiZK

Załącznik nr 3 do umowy

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ PRODUKTÓW/USŁUG DOSTARCZANYCH W RAMACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa/opis produktu/ usługi1 | Nazwa Producen-ta | Model/typ/ symbol/ numer seryjny | J.m.2 | Liczba dostarczanych j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Stawka VAT | Wartość netto (zł) 3 | Wartość brutto (zł) | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1	w wykazie należy wyszczególnić wszystkie elementy (produkty/usługi) realizowanego zamówienia uwzględniając przy tym m.in. dostawę sprzętu, oprogramowania, dostawę projektów
technicznych, realizację wdrożenia i uruchomienia systemu, przeprowadzenie szkoleń.

2	w przypadku kompletów, należy wykazać poszczególne składniki kompletu.

3 wartość netto w poszczególnych pozycjach wykazu należy przedstawić jako iloczyn ceny jednostkowej netto i liczby dostarczanych jednostek miary.

UWAGA

Łączne ceny netto/brutto, podane w niniejszych wykazach, muszą odpowiadać łącznej cenie netto/brutto określonej w formularzu ofertowy

………………….. (miejscowość )              ………………..  2020 r  .      ……………………………… (Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do umowy

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA

sporządzony w ……………… dnia………………..

NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: …………………………………………………………………….

().

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………………………………………………………….……..

UMOWA nr ……..  z dnia……

Miejsce instalacji :………………..

| Lp. | Nazwa/opis produktu/ | Nazwa Producenta | Model/typ/symbol/ numer seryjny | J.m.1 | Liczba dostarczanych j.m. | Rok produkcji | Gwarancja od –do | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w przypadku kompletów, należy wykazać poszczególne składniki kompletu.

Ilość pozycji……. (słownie….)

Wyszczególnione materiały, sprzęt przyjęto zgodnie ze stanem faktycznym.

……………………………………………………				               ………………………………………..

Przedstawiciel Jednostki Samorządu Terytorialnego 				Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

Wykonano w 3 egz.

Egz. Nr 1- Zamawiający

Egz. Nr 2 - Wykonawca

Egz. Nr 3 - Przedstawiciel Jednostki Samorządu Terytorialnego