Ocena jakości wody na terenie powiatu chrzanowskiego - 2020 rok                                    z oceną ryzyka dla zdrowia ludzi

Monitoring i nadzór oraz kontrole wewnętrzne nad jakością wody i zaopatrzeniem w wodę                              z urządzeń zbiorowych oraz indywidualnych znajdujących się na terenie powiatu chrzanowskiego prowadzony był na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), zwane dalej rozporządzeniem.

Badania jakości wody w ramach kontroli urzędowych w roku 2020 wykonywane były przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie w oparciu o częstotliwość wynikającą z ww. rozporządzenia, potrzeb nadzorowych oraz założenia do budżetu zadaniowego, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego oraz obostrzeń związanych ze stanem epidemii Covid-19.

Badania wody dla potrzeb inspekcji sanitarnej wykonywał w 2020r. Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz Oddział Laboratoryjny Wadowice – funkcjonujące                                w zintegrowanej sieci laboratoriów badawczych na terenie województwa małopolskiego. Pobór próbek wody do badań urzędowych wykonywali pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                           w Chrzanowie, uprawnieni i przeszkoleni w zakresie poboru próbek wody.

Podmioty zarządzające urządzeniami wodociągowymi publicznego i indywidualnego zaopatrzenia w wodę realizowały kontrole wewnętrzne jakości wody zgodnie z częstotliwością wynikającą z harmonogramów na rok 2020 uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chrzanowie. Badania wody dla potrzeb kontroli wewnętrznych wykonywały laboratoria posiadające zatwierdzenia wydane przez właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

Monitoring i nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz nadzór wewnętrzny dostawców wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oparty był o sieć punktów zgodności poboru wody, z doraźnym wykorzystaniem dodatkowych punktów - w przypadku konieczności rozszerzenia obszaru kontroli.

Ponadto, w ramach prowadzonego systemu nadzoru nad jakością wody do spożycia analizowano, weryfikowano oraz gromadzono wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i inne podmioty zarządzające indywidualnymi urządzeniami zaopatrzenia                    w wodę, a pozyskane dane przekazywano Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w systemie WODA Excel prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na terenie powiatu chrzanowskiego wymagane zatwierdzenie systemu jakości  prowadzonych badań wody w 2020r. uzyskała po raz kolejny Pracownia Badania Wody Laboratorium Wodociągów Chrzanowskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie.

W zakresie monitoringu parametrów grupy A wykonywane były następujące oznaczenia wskaźnikowe: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, stężenie jonów wodoru, smak, chlor wolny, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 220C, paciorkowce kałowe oraz inne - wynikające                 z rodzaju i jakości ujmowanej wody oraz stosowanych procesów uzdatniania, w szczególności - glin, mangan, żelazo, azotany, Clostridium perfringens, sód i siarczany.

Zakres monitoringu parametrów grupy A i B obejmował w roku 2020 pełny zakres oznaczeń ujętych                     w załącznikach 1 i 2 oraz wybrane oznaczenia z załącznika 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia                    07 grudnia 2017r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294):

Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 220C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru, przewodność elektryczna, Enterokoki, akrylamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu  i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, trihalometany, Clostridium perfringens, glin, jon amonu, chlorki, mangan, ogólny węgiel organiczny, siarczany, sód, utlenialność                        z KMnO4, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, trichlorometan, magnez, twardość.

W roku sprawozdawczym podmioty zarządzające jakością wody nie wykonywały badań wody w zakresie monitoringu radionuklidów, z uwagi na brak takich potrzeb -  badania przeprowadzone w tym zakresie                  w 2017r. i 2018r. wykazały brak podwyższonych wartości oznaczanychparametrów, a zatem następne badania wykonane zostaną zgodnie z częstotliwością wynikającą z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Zakres i częstotliwość badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne i inne podmioty indywidualnego zaopatrzenia w wodę wynikała z wymagań określonych w § 6 i § 7 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Ilość i częstotliwość badań prowadzonych w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu chrzanowskiego uzależniona była od jakości i wielkości produkcji ujmowanej wody z poszczególnych wodociągów, stosowanych procesów uzdatniania, ilości mieszkańców zaopatrywanych w wodę                          oraz od występujących bieżących istotnych zagrożeń mogących mieć wpływ na jakość wody. Plan badań wody w roku 2020 nie został jednak w pełni wykonany z uwagi na trwającą pandemię Covid-19.

Niezależnie od wykonania badań planowanych na poziomie 75,6% planu rocznego, pobierano próbki doraźne w ilości koniecznej do przeprowadzenia właściwej oceny jakości wody, ryzyka zdrowotnego oraz prowadzonego postępowania administracyjnego. Realizacja poboru próbek doraźnych wyniosła około 18,5% planu na rok 2020.

Wykonanie planu monitoringu i kontroli jakości wody realizowanych w 2020 roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty indywidualnego zaopatrzenia w wodę obrazują tabele załączone  do niniejszej oceny (tabela                    2 i tabela 3.

Kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej objęta była działalność:

powszechne zaopatrzenie w wodę (15 urządzeń wodnych)

- 3 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych:

- Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie,                    ul. Jagiellońska 8 - 6 wodociągów

- Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o. w Alwerni, ul. Sienkiewicza 48 – 6 wodociągów

- Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. z siedzibą w Babicach, ul. Cicha 2 – 2 wodociągi

- spółki wodnej:

      - Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu Okleśna-Źródła, z siedzibą w Okleśnej, ul. Olszówka 3a  - 1 wodociąg

indywidualne zaopatrzenie w wodę (6 urządzeń wodnych)

- 6 podmiotów zarządzających indywidualnymi urządzeniami wodociągowymi o znaczeniu zakładowym                                 i lokalnym:

- Piri Pir Sp. z o.o. / Oddział w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 9

- „Alventa” S.A. w  Alwerni, ul. Olszewskiego 25

- TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

- TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu, ul. Górnicza 23

- Berger Bau Polska Sp. z .o.o. Oddział Chrzanów, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 11

- EMM Industry, ul. 3 Maja 39, 32-551 Babice.

Zasięg dla poszczególnych urządzeń wodociągowych i dane dotyczące ww. urządzeń zawarto w tabeli nr 1.

W odniesieniu do nadzorowanych wodociągów w roku sprawozdawczym opracowano:

- 16 ocen obszarowych za rok 2019 przekazanych wójtowi, burmistrzom i staroście powiatu chrzanowskiego oraz podmiotom zarządzającym ujęciami wody,

- 4 oceny okresowe półroczne, opracowywane dla wodociągów, dla których próbki pobierane                                 są wielokrotnie w ciągu miesiąca, przekazane burmistrzom i wójtowi jednostek administracyjnych.

Ponadto, na wniosek podmiotów opracowano 15 ocen jakości wody w obiektach podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej.

Wodociągi publicznego zaopatrzenia w wodę

Wodociągi administrowane przez Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 8:

Pobór wody z urządzeń wodociągowych ww. przedsiębiorstwa wykonywany był w oparciu o sieć punktów zgodności wyznaczonych przez podmiot zobowiązany dla zarządzanych urządzeń wodociągowych.

W przypadku konieczności przeprowadzenia działań kontrolnych pobierano próbki wody do badań                              w miejscach, niezbędnych do ustalenia obszaru i źródła zanieczyszczenia wody oraz podmiotu zobowiązanego do usunięcia nieprawidłowości.

▪ Wodociąg sieciowy w Chrzanowie w roku sprawozdawczym opierał się nadal na ujęciach: Chrzanów – Żelatowa, obejmującym 2 czynne studnie głębinowe i stację uzdatniania wody (usuwania żelaza, manganu    i automatyczna, stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu), z którego czerpano wodę w ilości ok. 4996  m3/dobę oraz ujęcia wody powierzchniowej w Dziećkowicach, obsługiwanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe, z którego zakupywano wodę w ilości ok. 4646 m3/dobę. Wodociąg chrzanowski zaopatrywał w wodę 6 miejscowości 2 jednostek terytorialnych: Chrzanów, Balin, cześć Pogorzyc (gmina Chrzanów), Libiąż, Gromiec, Żarki (gmina Libiąż). Łączna możliwa ilość odbiorców                to ok. 62,7 tys. osób przy łącznej średniodobowej produkcji wody ok. 9 642 m3/dobę. Sieć wodociągowa     o długości około 573,7 km wykonana jest ze stali, polichlorku winylu, żeliwa i polietylenu.

W odniesieniu do tego wodociągu przedsiębiorstwo w 2020r. przedkładało jedną informację dotyczącą budowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania wodociągu Chrzanów i zastosowanych materiałów                          i wyrobów mających kontakt z wodą wodociągową w sieci dystrybucyjnej.

W roku 2020 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 25 badań w zakresie parametrów grupy A,              z czego zrealizowano 19 badań oraz zaplanowano 4 w badania w zakresie parametrów grupy A i B, z czego zrealizowano 3. Ponadto, pobrano 1 dodatkową próbkę doraźną wynikającą z prowadzonego postępowania administracyjnego.

Przekroczenie wartości normatywnych stwierdzono w punkcie zgodności:

- Chrzanów, ul. Wyszyńskiego 5 - Przedszkole Samorządowe nr 4 (kuchnia) – ponadnormatywna mętność – 13 NTU, wysoka zawartość żelaza ogólnego- 1350 µg/l i manganu-63,4 µg/l.

Jak ustalono podczas postępowania wyjaśniającego problem niewłaściwej jakości wody w Przedszkolu Samorządowym nr 4 (kuchnia) w Chrzanowie miał związek z sezonowym zamknięciem przedszkola oraz trwającymi pracami remontowymi w budynku. Wobec powyższego wszczęto postępowanie administracyjne stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia, a po uzyskaniu poprawy jakości wody, umorzono postępowanie administracyjne, obciążając dostawcę wody decyzją płatniczą.

Ogółem, w ramach działań administracyjnych wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie oraz jedną decyzję płatniczą.

Niezależnie od badań inspekcyjnych Wodociągi Chrzanowskie wykonały 39 badań planowanych w zakresie parametrów grupy A i 4 badania w zakresie parametrów grupy A i B, a ponadto przedsiębiorstwo wykonało 138 badań o innym zakresie uzależnionym od potrzeb: wewnętrznego planu badań dodatkowych, kontroli jakości wody w związku z pogorszeniem się parametrów, badaniem wody po awariach i płukaniu sieci wodociągowej.

W badaniach, których wyniki przekazano PPIS w Chrzanowie stwierdzono przekroczenia parametryczne              w 6 próbkach, w których stwierdzono: ponadnormatywne stężenie żelaza w rejonie Balina (5 próbek), podwyższoną barwę (1 próbka), mętność (1 próbka) oraz ogólną liczbę mikroorganizmów (1 próbka). Ponadto w ramach kontroli wewnętrznej Wodociągów Chrzanowskich potwierdzono zanieczyszczenie wody surowej ujęcia Żelatowa wymagającej prowadzonego uzdatniania (ponadnormatywna zawartość manganu - 1 próbka,  obecność bakterii grupy coli - 1 próbka, ogólna liczba mikroorganizmów – 1 próbka.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Chrzanów na koniec 2020r. potwierdza jej przydatność do spożycia.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: stwierdzone przekroczenia parametryczne wiązały się głównie                     z obecnością ponadnormatywnych ilości żelaza w pobranych próbkach wody. Obecność ponadnormatywnych zawartości żelaza ogólnego w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi świadczy o niewłaściwym stanie technicznym i możliwej  korozji instalacji wodociągowej, niedostatecznym oczyszczeniu sieci z zalegających osadów żelazistych i stagnacji wody. Pomimo braku zagrożeń dla zdrowia ludzi w związku ze spożyciem wody z zawartością żelaza i podwyższoną mętnością - obecność tych zanieczyszczeń może wpływać na ograniczenie akceptowalności wody do picia i zastosowań gospodarczych, w tym na smak i wygląd wody.

Rejon, w którym występowały przekroczenia parametryczne potwierdzają konieczność kontynuowania działań naprawczych związanych z eksploatacją oraz wymianą sieci wodociągowej w rejonie Balina.

Pozostałe zanieczyszczenia wskaźnikowe  tj. barwa, mętność oraz ogólna liczba mikroorganizmów związane były z zanieczyszczeniem punktów poboru wody (zdrój, hydrant) - bez ryzyka zdrowotnego dla ewentualnych konsumentów.

▪ Wodociąg sieciowy Trzebinia - w roku sprawozdawczym wodociąg zasilany był w wodę z ujęcia Lechy,  z którego woda czerpana z ujęć głębinowych (4 czynne studnie), po przeprowadzeniu okresowej dezynfekcji z użyciem podchlorynu sodu podawana jest do sieci wodociągowej, po zmieszaniu z woda powierzchniową                      z ujęcia Dziećkowice zarządzanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe.

Produkcja wody na potrzeby zasilania wodociągu Trzebinia wynosiła około 5180 m3/dobę z ujęcia Lech oraz max około 245 m3/dobę z ujęcia Dziećkowice. Ponadto, uzupełnieniem dla wodociągu Trzebinia jest woda pochodząca z indywidualnego ujęcia wody Elektrowni Siersza, zasilająca sieć wodociągową w rejonie Trzebini Sierszy (Os. Energetyków) i Czyżówce w ilości ok. 202 m3/dobę.

Wodociąg Trzebinia zaopatruje w wodę 5 miejscowości lub części miejscowości 2 jednostek terytorialnych, tj.: Trzebinię, część Myślachowic, część Młoszowej (gmina Trzebinia) oraz Luszowice i część Chrzanowa (gmina Chrzanów). Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 22,5 tys. osób, przy średniodobowej łącznej produkcji wody ok. 5425 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości ok. 321,6  km wykonana jest z żeliwa, polichlorku winylu oraz polietylenu. W 2020r. Wodociągi Chrzanowskie oraz wykonawca inwestycji przedłożyli dokumentację dotyczące budowy sieci wodociągowej  w rejonie ul. Strzelniczej w Trzebini oraz ul. Dworcowej w Trzebini o łącznej długości ok. 570 mb.

W roku 2020r. w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 12 badań w zakresie parametrów grupy A, z czego zrealizowano 9 i 2 badania w zakresie parametrów grupy A i B, z czego zrealizowano 1 badanie.             Nie wykonywano dodatkowych badań z uwagi na brak przekroczeń parametrycznych. Zatem w 2020 roku nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody.

Niezależnie od badań inspekcyjnych, Wodociągi Chrzanowskie wykonały zaplanowane 24 badania                         w zakresie parametrów grupy A i 2 badania w zakresie parametrów grupy A i B oraz 4  dodatkowe badania wynikające z bieżących potrzeb.

Przekroczenia wartości normatywnych w 3-ch próbkach stwierdzono w punktach zgodności:

- Trzebinia, ul. Konopnickiej 2 - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Miki" (przy wodomierzu) – ponadnormatywna mętność – 2,8 NTU

- Trzebinia hydrofornia RPWiK Młoszowska – podwyższona wartość wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów –  255 j.t.k/100 ml

- Trzebinia, os. Gaj, ul. Matejki 7 - sklep spożywczy ALFA s.c. (zaplecze) - podwyższona wartość wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów - >300 j.t.k/100ml.

Po wykonaniu badan kontrolnych nie potwierdzono trwałości ww. zanieczyszczeń.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Trzebinia potwierdza jej przydatność do spożycia w roku 2020.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: Stwierdzone w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy przekroczenia parametryczne miały charakter krótkotrwały i miejscowy, nie zostały potwierdzone                           w kolejnych badaniach. Przekroczenia wiązały się z podwyższoną mętnością oraz ze stwierdzeniem podwyższonej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów – parametrów wskaźnikowych, potwierdzających konieczność przeprowadzenia działań naprawczych. Podwyższona mętność może wpływać na ograniczenie akceptowalności wody do picia i zastosowań gospodarczych, w tym na smak i wygląd wody. Natomiast ogólna liczba mikroorganizmów wskazuje na obecność biofilmu w instalacji wodociągowej, stagnację wody lub możliwość zanieczyszczenia punktu poboru wody.

▪ Wodociąg sieciowy Płaza - Bolęcin opiera się na 4 studniach głębinowych, ze stacją uzdatniania wody działającą w zakresie: usuwania żelaza i manganu oraz stałej dezynfekcji wody podchlorynem sodu. Wodociąg zaopatruje w wodę 5 miejscowości/części miejscowości 3 jednostek terytorialnych, tj.: Bolęcin                 i Piłę Kościelecką, (gmina Trzebinia), Płazę i część Pogorzyc (gmina Chrzanów) oraz część Nieporazu (gmina Alwernia). Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 7,7 tys. osób, przy średniodobowej produkcji wody                     około 1 041m3/dobę. Sieć wodociągowa  o długości ok. 93,8 km wykonana jest ze stali, żeliwa, polichlorku winylu, polietylenu. W okresie sprawozdawczym zgłoszono jeden przypadek budowy sieci wodociągowej               w obszarze zasilania ww. wodociągu.

W roku 2020 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 7 badań w zakresie parametrów grupy A,              z czego zrealizowano 6 oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, którego nie udało się zrealizować w związku z trwającym stanem epidemii Covid-19. Ponadto, przeprowadzono 1 badanie dodatkowe, w związku z przekroczeniem parametrycznym występujacym w punkcie zgodności:

- Płaza - zdrój, ul. Lipowiecka/Barska k/nr 1  – mętność – 2,7 NTU, żelazo – 508 µg/l.

Na podstawie przeprowadzonych badań wynikających z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wod-kan ustalono, że zanieczyszczenie nie miało charakteru trwałego, nie potwierdzono nieprawidłowości                                 w badaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Wodociągi Chrzanowskie i PPIS w Chrzanowie.

Ogółem, w ramach prowadzonego postępowania i stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia w punkcie zgodności wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie oraz 1 decyzję płatniczą.

Niezależnie od przeprowadzonych kontroli urzędowych, zarządca obiektu zgodnie z planem zrealizował                      8 badań w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz dodatkowo                   4 badania wynikające ze stwierdzonych zanieczyszczeń wody.

W badaniach tych stwierdzono przekroczenie parametryczne w zakresie mętności 1,8 NTU w puncie zgodności  Płaza - zdrój, ul. Lipowiecka/Barska k/nr 1.

W ramach badań wynikających z kontroli wewnętrznej wody surowej stwierdzono wysoką mętność i barwę oraz zawartość żelaza w 1 próbce wody,  co potwierdza konieczność uzdatniania wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Płaza - Bolęcin potwierdza jej przydatność do spożycia w 2020r.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do wodociągu Płaza – Bolęcin stwierdzone przekroczenia parametryczne miały charakter krótkotrwały i nie zostały potwierdzone w kolejnych badaniach.

Obecność ponadnormatywnych zawartości żelaza ogólnego w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi świadczy o niewłaściwym stanie technicznym i możliwej  korozji armatury lub instalacji wodociągowej, niedostatecznym oczyszczeniu sieci z zalegających osadów żelazistych, stagnacji wody. W związku                          z prowadzonym  uzdatnianiem wody ujmowanej dla  wodociągu Płaza – Bolęcin w zakresie usuwania żelaza i manganu z wody surowej - obecność żelaza, a przy tym podwyższonej mętności, może wiązać się także                z ograniczoną sprawnością lub zanieczyszczeniem urządzeń uzdatniających wodę. Pomimo braku zagrożeń dla zdrowia ludzi w związku ze spożyciem wody z zawartością żelaza i podwyższoną mętnością - obecność tych zanieczyszczenia może wpływać na ograniczenie akceptowalności wody do picia i zastosowań gospodarczych, w tym na smak i wygląd wody.

▪ Wodociąg sieciowy Psary bazował na 1 ujęciu źródlanych wód podziemnych, podawanych do sieci wodociągowej po profilaktycznej dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatruje w wodę 4 miejscowości gminy Trzebinia tj.: część Młoszowej, Psary, Dulową                             i Karniowice. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 6,2 tys. osób, przy średniodobowej produkcji wody                          około 637 m3/dobę.  Sieć wodociągowa o długości ok. 68,3 km wykonana jest ze stali oraz polichlorku winylu. W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono rozbudowy/przebudowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania ww. wodociągu.

W roku 2020 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A                    i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, z czego zrealizowano wyłącznie 4 badania parametrów grupy A (Covid-19). Nie wykonywano badań dodatkowych. W badaniach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto, zarządca wodociągu zrealizował 7 planowanych badań w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz wykonał dodatkowo 3 badania kontrolne w związku                                   ze stwierdzonymi  przekroczeniami parametrycznymi w dwóch próbkach w punktach:

- WOZ - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Psarach – bakterie grupy coli – 8 j.t.k/100 ml

- Psary, ul. Jana Pawła II 22 - sklep spożywczy ABC (zaplecze) - bakterie grupy coli –  6  j.t.k/100 ml.

Badania kontrolne przeprowadzone niezwłocznie po wystąpieniu przekroczeń nie wykazały nieprawidłowości. O wystąpieniu ww. nieprawidłowości informowano PPIS w Chrzanowie.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Psary potwierdza jej przydatność do spożycia w 2020r.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: przekroczenia parametryczne w tym wodociągu stwierdzono wyłącznie w badaniach przeprowadzonych przez zarządcę wodociągu i wiązały się one z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym 2-ch próbek - bakterie grupy coli. Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli w obu próbkach nie przekraczająca 10 j.t.k pozwoliła na stwierdzenie jej przydatności do spożycia po przegotowaniu. Kolejne, niezwłocznie przeprowadzone badania wody wykonane przez zarządcę wodociągu potwierdziły ustanie zanieczyszczenia i zgodność z wymaganiami.

Obecność ww. mikroorganizmów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogła świadczyć                          o zanieczyszczeniu wody materiałem roślinnym, glebą, lub ściekami, obecności biofilmu w sieci dystrybucji wody, braku odpowiedniego poziomu dezynfektanta w wodzie lub zanieczyszczeniu punktów czerpalnych. Zatem ewentualne ryzyko zdrowotne nie dotyczyło populacji zaopatrywanej przez wodociąg.

▪ Wodociąg sieciowy Płoki bazował na 3 ujęciach źródlanych wód podziemnych podawanych do sieci wodociągowej, dezynfekowanych podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości gminy Trzebinia tj.: Płoki i część Myślachowic. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1,2 tys. osób, przy średniodobowej produkcji wody około 170 m3/dobę.  Sieć wodociągowa o długości ok. 12,7 km wykonana jest z polichlorku winylu i stali.

W roku 2020 przedsiębiorstwo nie przedkładało dokumentacji dotyczącej budowy/modernizacji sieci wodociągowej w obszarze zasilania wodociągu Płoki.

W ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 3 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, które nie zostało wykonane (Covid-19). W badaniach parametrów z grupy A nie stwierdzono nieprawidłowości.

Niezależnie od badań nadzorowych administrator obiektu zrealizował 6 zaplanowanych badań w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, bez stwierdzenia niezgodności.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Płoki potwierdza jej przydatność do spożycia w 2020r.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

▪ Wodociąg sieciowy Lgota opierał się głównie na 1 ujęciu wód podziemnych podawanych do sieci wodociągowej po dezynfekcji ciągłej podchlorynem sodu. Nie informowano o włączeniu do sieci wodociągowej wody z ujęcia rezerwowego. Z uwagi na stabilny poziom azotanów w wodzie czerpanej                    z ujęcia, nie przekraczający wartości normatywnej, od sierpnia 2018r. nie stosuje się procesu uzdatniania wody w zakresie usuwania azotanów (SUW wyłączone).

Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowość Lgota. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 920 osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 89 m3/dobę.  Sieć wodociągowa o długości ok. 7,1 km wykonana jest z polichlorku winylu, nie zgłoszono jej rozbudowy w 2020r.

W ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 2 badania w zakresie parametrów grupy A   natomiast nie zrealizowano zaplanowanego badania w zakresie parametrów grupy A i B (Covid-19).

W badaniach tych nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Niezależnie od kontroli urzędowych, administrator obiektu zrealizował 4 zaplanowane badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. Zbadane próbki wykazały zgodność oznaczanych parametrów z rozporządzeniem.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Lgota potwierdza jej przydatność do spożycia w 2020r.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Wodociągi administrowane przez Gospodarkę Komunalną w Babicach Sp. z o.o, ul. Cicha 2:

Pobór wody z urządzeń wodociągowych będących w zarządzie Gospodarki Komunalnej w Babicach wykonywany był w oparciu o sieć ustalonych punktów zgodności wyznaczonych przez zakład w obszarach zasilania zarządzanych wodociągów.

▪ Wodociąg sieciowy Babice – Potroście bazował na 3 ujęciach wód podziemnych podawanych do sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych po przeprowadzeniu profilaktycznej dezynfekcji wody podchlorynem sodu. Wodociąg zaopatruje w wodę 6 miejscowości gminy Babice tj.: Babice, Jankowice, Olszyny, Wygiełzów, Zagórze, Mętków. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 8,97 tys. osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 913,2 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości ok. 106 km wykonana jest z polichlorku winylu, stali, żeliwa i polietylenu oraz częściowo z azbesto – cementu. W okresie sprawozdawczym zgłaszano jeden przypadek rozbudowy sieci wodociągowej w strefie aktywności gospodarczej w Babicach.

W roku 2020 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 7 badań w zakresie parametrów grupy A,                 z czego zrealizowano 5 badań i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, którego nie udało się zrealizować z uwagi na epidemię Covid-19. Ponadto wykonano 2 dodatkowe badania w związku                                 z koniecznością prowadzenia wzmożonego nadzoru nad jakością wody na ujęciu Babice-Potroście (efekt postępowania administracyjnego prowadzonego w roku 2019).

Niezależnie od działań nadzorowych, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zaplanowało i zrealizowało                       8 badań w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz zleciło wykonanie 17 dodatkowych badań doraźnych próbek wody, wynikających ze wzmożonego nadzoru sanitarnego nad jakością ujmowanej wody i ustaleń PPIS w Chrzanowie do harmonogramu badań wody na rok 2020. W badaniach planowanych stwierdzono 1 przekroczenie parametryczne w punkcie zgodności:

-  Zagórze, ul. Górska - Zbiornik "Gory" V-50 – ogólna liczba mikroorganizmów (>300 j.t.k.).

Badanie kontrolne nie potwierdziło trwałości ww. zanieczyszczenia.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Babice - Potroście dokonana na rok 2020r. potwierdza przydatność wody do spożycia.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów:

Bakterie oznaczane w temperaturze 22°C to z reguły naturalne organizmy występujące w wodach czy glebie. Przyjmuje się, że jeśli występują licznie wówczas są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego.                   Są to organizmy bardzo rozpowszechnione i rozkładają martwą materię organiczną. Badania powtórne nie wykazały trwałych przekroczeń parametrycznych. Nie stwierdzono ryzyka dla zdrowia konsumentów.

▪ Wodociąg Zagórze Bukowica stanowi ujęcie wód źródlanych w betonowym kręgu, zabezpieczonym          w sposób trwały przed zanieczyszczeniem. Woda doprowadzona jest rurociągiem o długości ok. 700 m, wykonanym z polietylenu, do obiektu sportowego oraz kilku budynków mieszkalnych (około                         11 stałych odbiorców). Produkcja wody z tego urządzenia wynosiła około  1,5 m3/dobę.

W roku 2020 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 2 badania w zakresie parametrów grupy A,                 z których zrealizowano 1 badanie. Nie wykonano badań poszerzonych w zakresie parametrów grupy A i B, z uwagi na niewielką produkcje wody wodociągowej <100m3/dobę oraz dobrą jakość wody (badania poszerzone wykonywane co dwa lata).

Ponadto, zarządca obiektu zaplanował i zrealizował 3 badania w zakresie parametrów grupy A,                                     1 badanie w zakresie parametrów A i B oraz 1 badanie dodatkowe wynikające z wewnętrznych potrzeb.

Ogółem, w przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono niezgodności.

W odniesieniu do tego wodociągu nie otrzymano zgłoszenia w zakresie przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Zagórze Bukowica potwierdza jej przydatność do spożycia w 2020r.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Wodociągi administrowane przez Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o.,                                   ul. Sienkiewicza 48:

Pobór próbek wody z urządzeń wodociągowych ww. przedsiębiorstwa realizowany był przez Państwową Inspekcję Sanitarną w całym obszarze zasilania wodociągów. Natomiast badania wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Zakład Usług Komunalnych w Alwerni opierały się na poborze próbek wody z ujęć poszczególnych wodociągów oraz z punktów zgodności zlokalizowanych w szkołach publicznych.

▪ Wodociąg sieciowy Kwaczała – Rozkochów

Wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości 3 jednostek administracyjnych tj.: Kwaczałę (gmina Babice), Rozkochów (gmina Alwernia) oraz część Płazy, przysiółek Podlas (gmina Chrzanów). Łączna ilość odbiorców                          to ok. 2,7 tys. osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 233 m3/dobę. Sieć wodociągowa                      o długości ok. 59,7 km wykonana jest głównie z polichlorku winylu, W roku sprawozdawczym nie zgłaszano jej rozbudowy lub przebudowy. Woda dostarczana do sieci wodociągowej jest uzdatniana poprzez profilaktyczną dezynfekcję podchlorynem sodu, w szczególności po stwierdzeniu nieprawidłowych zmian.

W roku 2020 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A,                  z których zrealizowano 3 oraz wykonano 1 planowane badanie w zakresie parametrów grupy A i B.                        W badaniach inspekcyjnych nie stwierdzono niezgodności.

Jednocześnie, zarządca wodociągu zaplanował i zrealizował 6 badań w zakresie parametrów grupy A                                 i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz wykonał 2 dodatkowe badania w związku                              ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi w punktach zgodności:

- Kwaczała, ul. Jana Pawła II - Szkoła Podstawowa, przy wodomierzu – ogólna liczba mikroorganizmów                    w 22oC  >300 j.t.k/100 ml

- Kwaczała, ujęcie - bakterie grupy coli – wsk. 5 j.t.k/100 ml.

Po niezwłocznym wykonaniu badań kontrolnych kolejne próbki wody potwierdzały poprawę jakości wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Kwaczała Rozkochów potwierdza jej przydatność do spożycia                             w roku 2020.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: przekroczenia parametryczne w tym wodociągu stwierdzono wyłącznie w badaniach przeprowadzonych przez zarządcę wodociągu i wiązały się one z zanieczyszczeniem wody bakteriami grupy coli oraz podwyższoną wartością ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC (ogółem                      2 próbki niezgodne z wymaganiami).

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli stanowiła niewielkie przekroczenie parametryczne                         wsk.– 5 j.t.k. Niezgodność ta, jak i podwyższenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC mogły wskazywać na zanieczyszczenie punktów czerpalnych, obecność biofilmu w instalacji wodociągowej lub instalacji wewnętrznej budynków, w których zlokalizowano punkty czerpalne/zgodności. Badania powtórne nie wykazały trwałych przekroczeń parametrycznych. Nie stwierdzono zatem ryzyka dla zdrowia konsumentów.

▪ Wodociąg sieciowy Regulice opiera się na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w miarę bieżących potrzeb.

Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości gminy Alwernia tj.: Regulice i Nieporaz. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 2,4 tys. osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 254 m3/dobę. Sieć wodociągowa               o długości ok. 45 km wykonana jest z polichlorku winylu i stali. W roku sprawozdawczym nie zgłaszano jej przebudowy i rozbudowy.

W roku 2020 w ramach kontroli urzędowych zaplanowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A,                     z których zrealizowano 3 badania oraz zaplanowano 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, którego nie udało się zrealizować w związku z epidemią Covid-19. W badaniach inspekcyjnych nie stwierdzono niezgodności.

Niezależnie od działań nadzorowych, zarządca obiektu zaplanował i zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. Badania te nie wykazały przekroczeń wartości normatywnych.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Regulice w 2020 roku potwierdza jej przydatność do spożycia.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

▪ Wodociąg sieciowy Alwernia bazuje na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w miarę uzasadnionych potrzeb.

Wodociąg zaopatruje w wodę Alwernię oraz okresowo Grojec oraz Porębę Żegoty.

Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 3,4 tys. osób, przy średniodobowej produkcji wody                              ok.  408 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości ok. 40 km wykonana jest z polichlorku winylu, żeliwa, stali             i polietylenu, nie zgłaszano jej rozbudowy.

W roku 2020 w ramach kontroli urzędowych zaplanowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A,                         z których zrealizowano 3 badania oraz zaplanowano 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, które nie zostało zrealizowane (Covid-19). W badaniach tych nie stwierdzono niezgodności.

Ponadto, zarządca obiektu zaplanował i zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A                              i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, a dodatkowo wykonał 2 badania kontrolne w związku                              ze stwierdzonymi przekroczeniami w punktach zgodności:

- Zespół Szkół nr 1 w Alwerni, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, przy wodomierzu - ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC  –  >300 j.t.k/100 ml

- Alwernia - ujęcie wody pitnej - podwyższona wartość ogólnej liczby mikroorganizmów – 182 j.t.k/100 ml

Badania powtórne nie wykazały trwałości ww. niezgodności.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Alwernia potwierdza jej przydatność do spożycia w 2020roku.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: niezgodności stwierdzone w obrębie wodociągu Alwernia wiązały się z krótkotrwałym podniesieniem poziomu ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC – parametru wskaźnikowego wskazującego na obecność biofilmu w instalacji wodociągowej, stagnację wody lub możliwość zanieczyszczenia punktu poboru wody. Badania powtórne nie wykazały trwałości ww. przekroczeń. Nie stwierdzono ryzyka dla zdrowia konsumentów.

▪ Wodociąg sieciowy Brodła opiera się na 3 ujęciach wód podziemnych dezynfekowanych podchlorynem sodu w przypadku bieżących potrzeb.

Wodociąg zaopatruje w wodę 8 miejscowości 2 jednostek administracyjnych tj.: Brodła, Mirów, Podłęże, część Poręby Żegoty (gmina Alwernia) oraz miejscowości powiatu krakowskiego : Rybna, Czernichów, Nowa Wieś Szlachecka i Przeginia. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 4,9 tys. osób, w tym na terenie gminy Alwernia około 1,6 tys. osób. Produkcja wody na potrzeby zaopatrzenia odbiorców wynosi ok. 846 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości ok. 45,5 km wykonana jest głównie z polichlorku winylu, nie była rozbudowywana w 2020r.

W roku 2020 w ramach kontroli urzędowych zaplanowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A,                     z których zrealizowano 3 oraz  zaplanowane 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, które nie zostało zrealizowane (Covid-19).

Niezależnie od badań nadzorowych, zarządca obiektu zaplanował i zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. W badaniach tych nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Brodła w 2020 roku potwierdza jej przydatność do spożycia.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

▪ Wodociąg sieciowy Grojec bazuje na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w przypadku uzasadnionych potrzeb.

Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość na terenie gminy Alwernia tj.: Grojec. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1,35 tys. osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 182 m3/dobę. Sieć wodociągowa                  o długości ok. 18,9 km wykonana jest z polichlorku winylu, stali, azbesto-cementu i polietylenu.                     W roku sprawozdawczym nie zgłaszano jej rozbudowy.

W okresie niniejszej oceny w ramach kontroli urzędowych zaplanowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A, z których zrealizowano 2 oraz zrealizowano 1 badanie planowane w zakresie parametrów grupy                 A i B. Ponadto przeprowadzono 3 badania dodatkowe z uwagi na przekroczenie parametryczne w punkcie zgodności:

- Grojec, ul. Grojecka 13 - sklep spożywczy (zaplecze) - bakterie grupy coli – 16 j.t.k/100 ml.

Powyższe spowodowało wszczęcie postępowania administracyjnego powiązanego z wydaniem decyzji                        o braku przydatności wody do spożycia w punkcie poboru ww. próbki wody, nakazującej również przeprowadzenie natychmiastowych działań naprawczych.

Dodatkowo pobrano 3 próbki w obszarze zasilania wodociągu do badań kontrolnych, w których nie potwierdzono występującego zanieczyszczenia. Wobec powyższego postępowanie zakończono, wydając decyzję płatniczą obciążającą podmiot zobowiązany kosztami przeprowadzonej kontroli.

Niezależnie od badań urzędowych, zarządca obiektu zaplanował i zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A, 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz wykonał 7 dodatkowych badań    w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w badaniach urzędowych i wynikających z kontroli wewnętrznej.

W badaniach własnych stwierdzono przekroczenia parametryczne w 3 próbkach pobranych w punktach zgodności:

- Grojec, ul. B. Głowackiego 11 - Szkoła Podstawowa - kuchnia (obróbka mięsa) - mętność – 1,1 NTU (badanie planowane)

- Grojec, ul. Grojecka 13 - sklep spożywczy (zaplecze) - bakterie grupy coli – 10 j.t.k/100 ml (badanie kontrolne po wszczęciu postępowania przez PPIS w Chrzanowie)

- Grojec, ul. Grojecka 39 - Blachprofil 2 - bakterie grupy coli – 8 j.t.k/100 ml oraz enterokoki– 1 j.t.k/100 ml (badanie kontrolne po wszczęciu postępowania przez PPIS w Chrzanowie).

Badania przeprowadzone przez zarządcę wodociągu potwierdziły mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody                     w wodociągu, będące przedmiotem prowadzonego postępowania. W kolejnych badaniach próbek pobranych w 3-ch punktach w obszarze zasilania wodociągu Grojec nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych,                   a poprawę jakości wody potwierdzono również w badaniach urzędowych PPIS w Chrzanowie – o czym mowa wyżej. Zarządca wodociągu nie informował o podejmowanych działaniach naprawczych.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Grojec na dzień 31 grudnia 2020r. stwierdzała przydatność wody     do spożycia.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: występujące niezgodności wynikały głównie z obecności                             w badanych próbkach bakterii grupy coli oraz enterokoków. Próbki pobrane były w różnych lokalizacjach/punktach zgodności  i w różnych okresach. Wodociąg Grojec jest nadal urządzeniem wymagającym uwagi i wzmożonego nadzoru sanitarnego, co potwierdzano wielokrotnie w latach poprzednich. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie skutecznej ciągłej dezynfekcji wody w celu zapewnienia stabilności mikrobiologicznej wody. Działania te powinny być powiązane ze stałą kontrolą pozostałości dezynfektanta w wodzie – co nie było przez zarządcę wodociągu realizowane.

Podwyższone wartości wskaźników bakterii grupy coli i obecność paciorkowców kałowych mogły wskazywać na zanieczyszczenia obecne na ujęciu wody, które namnażały się w różnych rejonach obszaru zasilania wodociągu Grojec.

Powyższe, w tym podwyższona mętność wody w 1 próbce, może również wskazywać na obecność biofilmu w instalacji wodociągowej, dopływające do urządzeń zanieczyszczenia organiczne, zanieczyszczenia punktów czerpalnych, a w szczególności potwierdza brak stosowania koniecznej metody uzdatniania wody (dezynfekcji).

Mając na względzie wielkość stwierdzonych zanieczyszczeń oraz krótki czas ich trwania nie stwierdzono istotnego ryzyka dla zdrowia konsumentów. Nie mniej, występujące krótkotrwałe ryzyko związane ze spożyciem wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie jest i powinno być przez zarządcę wodociągu eliminowane niezbędnymi metodami – zgodnie z zaleceniami PPIS w Chrzanowie.

▪ Wodociąg sieciowy Poręba Żegoty opiera się na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych w miarę potrzeb podchlorynem sodu. Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości gminy Alwernia tj.: Poręba Żegoty oraz cześć Alwerni.

Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1,25 tys. osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 126 m3/dobę.  Sieć wodociągowa o długości ok. 31,6 km wykonana jest z polichlorku winylu i stali. Nie zgłaszano jej rozbudowy/przebudowy w roku 2020.

W rok ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A, z których wykonano 2 badania oraz zaplanowano i wykonano 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B.

Ponadto, administrator obiektu zrealizował 4 planowane badania w zakresie parametrów grupy A                            i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. Wszystkie zbadane próbki wykazały zgodność oznaczanych parametrów  z normatywami, nie wykonywano badań dodatkowych.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Poręba Żegoty potwierdza jej przydatność do spożycia w roku 2020.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Wodociąg administrowany przez Spółkę Wodną do Eksploatacji Wodociągów Miejscowości Źródła i Okleśna:

Pobór wody z wodociągu objętego zarządem Spółki wykonywany był w oparciu o sieć stałych punktów poboru, wyznaczonych przez zakład w całym obszarze zasilania wodociągu.

▪ Wodociąg sieciowy w Okleśnej opiera się na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych w sposób stały podchlorynem sodu. Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości gminy Alwernia tj.: Okleśną                           i Źródła. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1,2 tys. osób, przy średniodobowej produkcji wody                         92 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 22,8 km wykonana jest z polichlorku winylu, stali i polietylenu,                              nie zgłaszano jej rozbudowy w roku 2020.

W okresie niniejszej oceny w ramach kontroli urzędowych 3 badania w zakresie parametrów grupy A,                       z których wykonano 2 badania oraz zaplanowano i wykonano 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. Nie wykonywano badań dodatkowych.

Ponadto, zarządca obiektu zrealizował 4 zaplanowane badania w zakresie parametrów grupy A. Badanie poszerzone zrealizowane było w roku 2019 - zgodnie z uzgodnieniami z PPIS w Chrzanowie (dla wodociągów o produkcji wody <100m3/dobę.   Przeprowadzone badania nie wykazały zanieczyszczenia wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Okleśna w 2020 roku potwierdza jej przydatność do spożycia.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Urządzenia indywidualnego zaopatrzenia w wodę

Pobór wody z urządzeń wodociągowych indywidualnego zaopatrzenia w wodę wykonywany był w oparciu                    o sieć punktów zgodności, wyznaczonych przez zakłady w obszarze zasilania urządzeń wodociągowych.

▪ Wodociąg zakładowy Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini bazuje                           na 2 ujęciach wód podziemnych dezynfekowanych w uzasadnionych okolicznościach podchlorynem sodu.

Wodociąg, zaopatruje w wodę teren Elektrowni oraz Osiedle Energetyków w Trzebini Sierszy i Czyżówkę, gdzie Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością administrują sieć wodociągową                 w ramach publicznego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Trzebinia. Łączna, możliwa ilość odbiorców wody to ok. 2,4 tys. osób, w tym około  240 osób to pracownicy Elektrowni.

Średniodobowa produkcja wody na potrzeby Elektrowni Siersza to ok. 302m3/dobę. Sieć wodociągowa                   o długości ok. 2 km na terenie zakładu wykonana jest ze stali, natomiast poza zakładem sieć posiada długość ok. 15 km. Nie zgłaszano przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej w ww. rejonie.

W roku 2020 w ramach działalności nadzorowej zaplanowano  4 badania w zakresie parametrów grupy A,                 z których wykonano 3 badania oraz zaplanowano i wykonano 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. Nie wykonywano badań dodatkowych – brak przekroczeń parametrycznych.

Ponadto, zarządca indywidulnego ujęcia wody oraz zarządca sieci wodociągowej przeprowadzili                             ogółem 6 zaplanowanych badań w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. Wyniki badań były zgodne z wymaganiami.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody Elektrownia Siersza potwierdza jej przydatność                   do spożycia w roku 2020.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

▪ Wodociąg zakładowy Alventa S.A. w Alwerni opiera się na 2 ujęciach wód podziemnych dezynfekowanych  w przypadkach uzasadnionych podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatruje w wodę wyłącznie teren zakładu. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 630 osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 42 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości ok. 3,5 km wykonana jest bez zmian ze stali.

W  ramach kontroli urzędowych w roku 2020 zaplanowano 2 badania w zakresie parametrów grupy A,                   z których zrealizowano 1 badanie oraz zaplanowano i zrealizowano 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Niezależnie od powyższego, administrator indywidualnego ujęcia wody zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie grupy A i B. W badaniach również nie wykazano nieprawidłowości.

Nie przedkładano dokumentacji dotyczącej przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania ww. urządzenia.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody Alventa potwierdza jej przydatność do spożycia                  w roku 2020.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

▪ Wodociąg zakładowy Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu Tauron Wydobycie S.A. bazuje na ujęciu wód dołowych kopalni Janina, uzdatnianych w centralnej stacji uzdatniania wody (SUW)                  w zakresie usuwania żelaza i manganu oraz dezynfekcji wody podchlorynem sodu i lampą UV. Niezależnie od ww. centralnego sposobu uzdatniania wody dołowej nadal wykorzystywane są 2 dodatkowe lokalne stacje uzdatniania SUW 1 i SUW 2. Stacje wyposażone są w  punkty dystrybucji wody do spożycia                           na terenie kopalni, do których dostarczana jest woda czerpana z wodociągu publicznego Chrzanów,                          po dodatkowym uzdatnieniu z zastosowaniem filtracji oraz dezynfekcji UV. Stacje wykorzystywane są przez pracowników dołowych kopalni.

Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 2,4 tys. osób, przy średniodobowej produkcji wody                                  ok. 920 m3/dobę.  Sieć wodociągowa na terenie Zakładu Górniczego Janina o długości ok. 4,8 km wykonana jest ze stali.

W roku 2020 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A,                  z których zrealizowano 3 badania oraz zaplanowano i zrealizowano 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. Dodatkowo wykonano 2 badania wody w lokalnych stacjach SUW 1 i SUW 2 w celu oceny ryzyka zdrowotnego (poza oceną jakości wody z indywidualnego ujęcia ZG Janina z uwagi na przyłączenie stacji do wodociągu publicznego).

Niezależnie od powyższego, administrator indywidualnego ujęcia wody zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, a ponadto przeprowadził                                5 dodatkowych badań próbek wody w zakresie uzależnionym od wewnętrznych potrzeb. Nie informowano PPIS w Chrzanowie o przypadkach zanieczyszczenia wody do spożycia.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody ZG Janina potwierdza jej przydatność do spożycia w roku 2020.

W ramach badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej potwierdzono zanieczyszczenie wody surowej – mętność 30 NTU, żelazo 1650 µg/l oraz mangan 72 µg/l - co potwierdza konieczność kontynuacji prowadzonego uzdatniania wody.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

▪ ujęcie indywidualne  Zakładów Mięsnych „Unimięs” S.A. bazuje na 1 ujęciu wód podziemnych                 uzdatnianych  na wstępnych filtrach mechanicznych, w stacji zmiękczania wody, a następnie na filtrach mechanicznych ze złożem zeolitowym i w stacji odwróconej osmozy. Woda uzdatniona mieszana jest                         w odpowiednich proporcjach z woda surową i zmiękczoną. Nie prowadzi się stałej dezynfekcji wody.

Łączna ilość odbiorców to ok. 217 osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 270 m3/dobę.                            Sieć wodociągowa na terenie zakładu o długości ok. 2 km wykonana jest ze stali.

W roku 2020 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A,                        z których zrealizowano 3 badania oraz zaplanowano i wykonano 1 badanie w zakresie parametrów grupy                   A i B. Ponadto wykonano 1 badanie dodatkowe, wynikające z ze stwierdzeniem podwyższonej mętności             (1,3 NTU) w punkcie zgodności indywidualnego ujęcia wody Unimięs (pomieszczenie socjalne).

Niezależnie od powyższego, administrator indywidualnego ujęcia wody zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B ,w wyniku których nie stwierdzono                         przekroczeń wartości normatywnych. Oprócz tego wykonano 2 badania dodatkowe wynikające z potrzeb zarządcy obiektu produkującego żywność.

W roku 2020 dokonano zmiany zarządcy zakładu, w tym indywidualnego ujęcia wody Unimięs.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody Unimięs potwierdza jej przydatność do spożycia                 w 2020 roku.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: niezgodność dotyczyła niewielkiego przekroczenia parametrycznego w 1 próbce w zakresie mętności, bez istotnego znaczenia sanitarnego – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

▪ ujęcie indywidualne  Berger Bau O/ Chrzanów opiera się na studni kopanej przy ul. Wodzińskiej                  w Chrzanowie o produkcji wody ok. – 0,83 m3/dobę. Z wodociągu korzysta 13 osób – pracowników zakładu. Woda uzdatniana jest  z wykorzystaniem systemu odwróconej osmozy, żywic jonowymiennych, filtra mechanicznego i węglowego oraz złoża dolomitowego. Dezynfekcja wody prowadzona jest przy użyciu lampy UV. Długość sieci wykonanej z polietylenu wynosi około 0,5 km.

W ramach prowadzonego nadzoru zaplanowano 2 badania w zakresie parametrów grupy A, z czego zrealizowano 1 badanie. Nie planowano badania poszerzonego z uwagi na wielkość produkcji wody poniżej 100 m3/dobę (badania wykonywane co dwa lata). Jakość wody we wszystkich próbkach była zgodna                      z wymaganiami.

Dodatkowo, zarządca indywidualnego ujęcia wody zaplanował i zrealizował 2 badania w zakresie parametrów grupy A oraz wykonał jedno badanie w zakresie parametrów A i B.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody Berger Bau w roku 2020 potwierdza jej przydatność do spożycia.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

▪ studnia EMM Industry, ul. 3 Maja 39, Babice – obiekt stanowi ujęcie wód podziemnych dezynfekowanych za pomocą lampy UV i zasila budynek mieszkalny oraz teren Zakładu Ślusarskiego. Produkcja wody za 2020 rok na potrzeby zakładu wynosiła około 0,49 m3 /dobę.

W ramach kontroli urzędowych zaplanowano 2 badania w zakresie parametrów grupy A, z których wykonano wyłącznie 1 badanie (Covid-19). Nie planowano badania poszerzonego z uwagi na wielkość produkcji wody poniżej 100 m3/dobę (badania wykonywane co dwa lata). Uzyskane wyniki badania mieściły się w zakresie wartości dopuszczalnych.

Dodatkowo, zarządca indywidualnego ujęcia wody zaplanował i zrealizował 1 badanie w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. W badaniach tych również nie stwierdzono niezgodności.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody w studni Babice w roku 2020 potwierdza jej przydatność do spożycia.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Studnie i źródła publiczne

W ewidencji Stacji w roku 2020 znajdowały się 2 źródła publicznie tj. źródło publiczne Psary k/kapliczki                 i źródło w Mętkowie (las). Nie prowadzono badań w okresie objętym niniejszą oceną.

Załączniki:

Tabela 1  - Obszary zaopatrzenia w wodę w roku 2020

Tabela 2 – Wykonanie badań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie w 2020r.

Tabela 3 – Wykonanie badań przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w 2020r.

Opr. Grażyna Kagan, Aleksandra Knapik  (32) 623 24 07 wew. 23