## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miasta - TCZEW za 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), informuje co następuje:

- Ludność miasta Tczewa oraz miejscowości: Czatkowy, Mały Miłobądz oraz Tczewskie Łąki zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego w Tczewie. Wodociąg ten ujmuje wody podziemne z ujęć: ,,Motława’’ i ,,Park” i jest największym urządzeniem wodociągowym w powiecie tczewskim.

- Ujęcie ,,Motława” produkuje 4785 m3/dobę wody i zaopatruje 32000 mieszkańców Tczewa, w tym 360 mieszkańców wsi Czatkowy, 1600 mieszkańców wsi Rokitki,

- 150 mieszkańców wsi Mały Miłobądz oraz 560 mieszkańców miejscowości Tczewskie Łąki. Na zaopatrzenie tych miejscowości produkcja wody wynosi około 713 m³ wody na dobę.

- Studnie ujęcia ,,Park” produkują 3451 m³ wody na dobę i eksploatowane są przemiennie, zaopatrując ok. 28000 mieszkańców Tczewa.

- Producentem wody jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie, 
ul. Czatkowska 8. Podmiot ten prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), (nr zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 43/2002 z dnia 30.07.2002r.).

- Za odcinek sieci wodociągowej w Czatkowach, Małym Miłobądzu, oraz w Tczewskich Łąkach było odpowiedzialne przedsiębiorstwo wodociągowe  Ecol Unicon Sp. z o. o.

(nr zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: RIT 7031.1.2019 z dnia 08.04.2019)

- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji ujęć, laboratorium badania wody w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji prowadzi na bieżąco badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej oraz na zlecenie firmy Ecol Unicon Sp. z o. o. w Tczewie (odpowiedzialna za odcinek sieci wodociągowej w Czatkowach, Rokitkach,  Małym Miłobądzu oraz Tczewskich Łąkach) zarówno z poszczególnych studni, jak i wody uzdatnionej oraz punktów zgodności rozmieszczonych na całej sieci dystrybucji wody do spożycia.

- Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie posiada zatwierdzony system jakości oraz akredytacje na parametry: odczyn pH, żelazo, jon amonowy oraz mangan

- Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w 2021 roku systematycznie kontrolowała jakość wody, pochodzącej z ujęć: ,,Park” i ,,Motława”.

- W zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wykonywanego w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej badane były następujące wskaźniki:

barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, twardość węglanowa (CaCO3) chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, akryloamid, chlorek winylu, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen, bromiany oraz parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h.

- W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej producenta wody w roku 2021 pobrano 51 próbek wody do badań, z których wszystkie spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) za wyjątkiem pięciu próbek- okresu trwania warunkowej przydatności wody do spożycia z ujęcia „Motława”, przy zachowaniu dopuszczalnej wartości- manganu  85 µg/l oraz jonu amonowego – 0,80 mg/l. Przedsiębiorstwo wodociągowe po uzyskaniu niezgodności w zakresie badanych parametrów poinformowało, że podjęło natychmiastowe działania naprawcze w wyniku których osiągnięto poprawę jakości wody w badanym zakresie jonu amonowego oraz manganu. Z uwagi na fakt, że proces wpracowania filtrów a zwłaszcza błony biologicznej wymaga czasu, wniesiono o warunkowe dopuszczenie do spożycia wody uzdatnionej o podwyższonych wartościach parametrów jonu amonowego oraz manganu.

- Ujęcia wody do spożycia w Tczewie oparte są tylko na wodach podziemnych. Do uzdatniania wody stosuje się napowietrzanie i filtrację na złożach piaskowych.

- Ponadto na terenie miasta Tczewa znajdują się 2 wodociągi zakładowe, które nie zaopatrują mieszkańców w wodę do spożycia, służą jedynie na cele sanitarno- bytowe oraz produkcyjne zakładów:

-  ,,EATON’’ o produkcji <100 m³/d

- „Bałdowo” o produkcji <100 m³/d

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2021 r. stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Tczew (ujęcie Park i ujęcie Motława).