Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

W MIELCU

ul. M. Skłodowskiej 8

39-300 Mielec

##### Mielec, 2021-03-

- PSK.9010.2.21.2021

Starosta Powiatu Mieleckiego

39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi na terenie powiatu mieleckiego za rok 2020

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych próbek wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek wody stwierdza, że: w 2020 r. powiat mielecki zaopatrywany był w wodę przydatną do spożycia przez ludzi przez 13 wodociągów sieciowych, które objęte są przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.

Podstawę oceny w 2020 r. stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).

Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu pozyskanych od producentów wody w powiecie mieleckim z wody docierającej do konsumentów wodociągami sieciowymi w roku 2020 korzystało ok. 135178 mieszkańców. Wszystkie miejscowości powiatu mieleckiego są zaopatrywane w wodę wodociągową.

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajdują się 85 punktów poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia, z których przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu pobrali 77 próbek wody. W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tabela 1 i nr 1C tabela 1, natomiast w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, nr 1C tabela 2 i nr 1D tabela 1 i tabela 2 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Punkty poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia usytuowane są w stacjach uzdatniania wody oraz w wyznaczonych miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

I. Producentami wody zaopatrującymi ludność w wodę do spożycia odpowiedzialnymi za jakość produkowanej wody na terenie powiatu mieleckiego są:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44,

- Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C,

- EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44,

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10,

- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej, 39-340 Padew Narodowa ul. Księdza Jana Kica 8,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, 39-305 Borowa 223,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, 39-332 Jaślany 238A,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie, 39-304 Czermin 43,

- Gmina Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5A,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5.

II. Informacje o wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, jakości wody, sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody zamieszczono w poniższej tabeli.

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody | Wielkość produkcji (m3/dobę) | Zaopatrywane miejscowości/ Gmina | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Sposób uzdatniania /dezynfekcja | Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mielec/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44 | 8743,0 | miasto Mielec, w tym GMINA MIEJSKA MIELEC Złotniki (część) GMINA WIEJSKA MIELEC ul. Sienkiewicza (część) ul. Kilińskiego (część) ul. Grabiowa ul. Kolejowa (część) | 58854 | Napowietrzanie, Koagulacja chemiczna siarczanem glinu, Filtracja na filtrach piaskowych, Filtracja na filtrach węglowych/ Ozonowanie- stałe, Dezynfekcja chlorem- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Jamy/ Zakład Usług Wodnych, Wola Rzędzińska 184C | 1905,6 | Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień, Podborze, Radomyśl Wielki, Ruda, Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka MIASTO I GMINA RADOMYŚL WIELKI Jamy (część), Wierzchowiny (część), Wola Wadowska (część), Izbiska (część) GMINA WADOWICE GÓRNE | 15313 | Napowietrzanie, Regulacja pH sodą kaustyczną płatkowaną, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Wampierzów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Wadowice Górne, Przebendów 44 | 1098,0 | Grzybów, Kawęczyn, Kosówka, Piątkowiec (część), Przebendów, Wadowice Górne, Wadowice Dolne, Wampierzów, Zabrnie, Jamy (część), Izbiska (część), Wola Wadowska (część), Wierzchowiny (część) GMINA WADOWICE GÓRNE Rydzów GMINA WIEJSKA MIELEC | 6759 | Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne nadmanganianem potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Tuszyma/ Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., Przecław, ul. Przemysłowa 10 | 1161 | Przecław, Biały Bór, Błonie, Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów, Zaborcze GMINA I MIASTO PRZECŁAW ul. Grabiowa, ul. Kolejowa (część) GMINA MIEJSKA MIELEC | 12017 | Napowietrzanie, Korekta odczynu (pH) wapnem hydratyzowanym Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | Żelazo- 330 µg/l, 318 µg/l, 223 µg/l, 405 µg/l, 243 µg/l, 2224 µg/l, 210 µg/l, 248 µg/l, 261 µg/l, 440 µg/l, 420 µg/l, 244 µg/l, 440 µg/l, 342 µg/l Mangan- 70 µg/l, 82 µg/l Barwa- 20 mg/l Pt, 20 mg/l Pt, 20 mg/l Pt, 20 mg/l Pt, 17 mg/l Pt, 19 mg/l Pt, 20 mg/l Pt, 24 mg/l Pt, 24 mg/l Pt, 16 mg/l Pt, 17 mg/l Pt, 20 mg/l Pt, 60 mg/l Pt, 17 mg/l Pt, 18 mg/l Pt, 21 mg/l Pt, 16 mg/l Pt 17 mg/l Pt, 18 mg/l Pt, 17 mg/l Pt, 19 mg/l Pt, 22 mg/l Pt, 20 mg/l Pt, 16 mg/l Pt, 16 mg/l Pt, 17 mg/l Pt Mętność- 3,6 NTU Liczba bakterii grupy coli- 12 NPL/100ml | Przydatna do spożycia |
| Rzędzianowice/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | 748,0 | Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka GMINA WIEJSKA MIELEC Piątkowiec (część) GMINA WADOWICE GÓRNE | 6665 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Borowa/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, Borowa 223 | 594 | Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa, Wola Pławska GMINA BOROWA Ostrówek, Gawłuszowice GMINA GAWŁUSZOWICE | 5962 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowo, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Jaślany/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, Jaślany 238A | 769,0 | Babicha, Borki Nizińskie, Dębiaki, Czajkowa, Grochowe, Jaślany, Józefów, Ławnica, Malinie, Pluty, Sarnów, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy GMINA TUSZÓW NARODOWY | 8254 | Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Mangan- 211µg/l, 133µg/l, 251µg/l, 269µg/l, 115µg/l, 172µg/l, Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C- 159 jtk w 1 ml (SUW Jaślany) | Warunkowo przydatna do spożycia |
| Padew Narodowa/ Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowe, ul. Ks. Jana Kica 8 | 560,0 | Babule, Domacyny, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty, Wojków, Zachwiejów, Zaduszniki, Zarównie GMINA PADEW NARODOWA | 5422 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Szydłowiec/ EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 | 1998,0 | Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska GMINA WIEJSKA MIELEC Mielec-Osiedle Mościska i Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec GMINA MIEJSKA MIELEC | 2270 | Napowietrzanie, Filtracja/ Brak dezynfekcji | brak | Przydatna do spożycia |
| Wola Zdakowska/ Gmina Gawłuszowice, Gawłuszowice 5A | 251,4 | Brzyście, Gawłuszowice, Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Wola Zdakowska GMINA GAWŁUSZOWICE | 2384 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Mangan- 257µg/l, 1135µg/l, 208µg/l, 1096µg/l, 642µg/l, 1217µg/l, 250µg/l, 1231µg/l, 543µg/l, 1162µg/l, 250µg/l, 995µg/l, 64µg/l, 73µg/l, 654µg/l, 214µg/l, 71µg/l | Przydatna do spożycia |
| Chorzelów-Chrząstów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu ul. Głowackiego 5 | 440,0 | Chorzelów, Chrząstów, Złotniki (część) GMINA WIEJSKA MIELEC Malinie (część) GMINA TUSZÓW NARODOWY ul. Sienkiewicza, ul. Kilińskiego (część) GMINA MIEJSKA MIELEC | 4122 | Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa/ Regulacja twardości wody/ Soda kaustyczna | Żelazo- 232 µg/l | Przydatna do spożycia |
| Trzciana, Wola Otałęska/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie 43 | 384,0 389,0 | Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Czermin, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów/ GMINA CZERMIN | 7156 | SUW Trzciana: Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała SUW Wola Otałęska: Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała | Mangan- 123 µg/l, 290 µg/l brak | Warunkowo przydatna do spożycia Przydatna do spożycia |

III. Wpływ przekroczonych parametrów na zdrowie konsumentów w oparciu o „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” wydane przez Światową Organizację Zdrowia:

- Bakterie grupy coli są to bakterie wskaźnikowe. Stwierdzenie ich obecności w próbce wody stanowi dowód niedawnego skażenia wody odchodami. Zmusza do poszukiwania potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia takich jak niewłaściwe uzdatnianie, nieszczelność systemu dystrybucyjnego. Ich obecność jest także sygnałem do rozwoju flory mikrobiologicznej, działania błony biologicznej, zanieczyszczenia zewnętrznego. Bakterie grupy coli mogą powodować różnego rodzaju zakażenia żołądkowo-jelitowe. Na podstawie obowiązujących przepisów bakterie grupy coli powinny być nieobecne w wodzie do picia.

- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C jest to wskaźnik obecności w wodzie patogenów, który stanowi o skuteczności prowadzenia procesów uzdatniania i dezynfekcji wody. Prawidłowo prowadzone procesy wskazują utrzymanie jak najniższej liczebności populacji drobnoustrojów. Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów wskazujące istotną zmianę w stosunku do poprzedzających w ostatnich latach badań wody, może wskazywać na brak czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych wody, obecność w instalacjach wodnych biofilmu. Ponadto pozwala wykryć obecność szerszego spektrum drobnoustrojów. Brak jest dowodów na związek któregokolwiek z tych drobnoustrojów z zakażeniami przewodu pokarmowego w populacji ogólnej, wywołanymi spożyciem wody do picia, w której oznaczono wysoką ogólna liczbę mikroorganizmów.

- Barwa w optymalnych warunkach woda do picia powinna być bezbarwna. Zabarwienie wody jest najczęściej wynikiem obecności barwnych substancji organicznych (głównie kwasów huminowych i fulwowych), związanych z frakcją humusową gleby. Na barwę wody silnie wpływa również obecność żelaza i innych metali, w postaci zanieczyszczeń naturalnego pochodzenia lub produktów korozji. Zabarwienie wody może również wynikać z zanieczyszczenia ujmowanej wody ściekami przemysłowymi. Przyczyny powodujące zabarwienie wody powinny być wyjaśnione, zwłaszcza w przypadku, gdy w krótkim czasie wystąpiła znacząca zmiana tego wskaźnika. Dla większości ludzi barwa wody w szklance jest dostrzegalna, gdy przekracza ona 15 jednostek barwy rzeczywistej (TCU). Barwa poniżej 15 TCU jest często akceptowalna przez konsumentów. Dla barwy nie zaproponowano wartości zalecanej, opartej o kryterium zdrowotne.

- Żelazo jest jednym z najpowszechniej spotykanych metali w skorupie ziemskiej.  Metal ten w wodzie może pochodzić z gruntu, ze ścieków przemysłowych, jak też z korozji rur i zbiorników. Jego zawartość w wodzie sprzyja również wzrostowi bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania mazistych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Nadmiar związków żelaza może wywoływać wzrost mętności i barwy wody. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia, gdyż w stężeniu w jakim występuje w wodzie do picia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest to pierwiastek niezbędny w diecie człowieka jako składnik krwiotwórczy, a jego zapotrzebowanie jest zależne od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz jego przyswajalności i waha się w przedziale od 10 do 50 µg dziennie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wartość żelaza w wodzie nie powinna przekraczać 200 µg/l.

- Mangan zwykle występuje z żelazem i również jest jednym z najpowszechniej spotykanym metalem w skorupie ziemskiej. Występuje on naturalnie w wodach powierzchniowych i podziemnych. Jest też naturalnym elementem wielu produktów żywnościowych i to właśnie drogą pokarmową człowiek przyjmuje go najwięcej. Wartość zalecana ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu jest równa 400 µg/l wody. Jednakże mangan występujący w stężeniu przekraczającym 100 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie do picia tak jak w przypadku żelaza może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zawartość manganu w wodzie nie powinna przekraczać 50 µg/l.

- Mętność wody jest wywołana zawieszonymi w niej cząsteczkami stałymi lub koloidami utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych jak i nieorganicznych. Zawiesiny te mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów. Istnieją doniesienia wskazujące na wzrastające ryzyko infekcji żołądkowo-jelitowych, mających związek z wysoką mętnością wody do picia lub jej pojawieniem się podczas dystrybucji. Jest to możliwe ponieważ mętność jest jednym ze składników potencjalnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wskaźnik mętności w wodzie nie powinien przekraczać 1 NTU.

IV. Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody oraz działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kancelaryjne.

Na przestrzeni roku 2020 jakość wody produkowanej przez 4 wodociągi sieciowe okresowo nie odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia z powodu przekroczenia dopuszczalnych norm w składzie mikrobiologicznym/organoleptycznym/fizyko-chemicznym wody. W związku z powyższym prowadzono następujące działania:

- Wodociąg sieciowy Trzciana, gmina Czermin

PPIS w Mielcu zawiadomieniem z dnia 20.11.2020 r. wszczął postępowanie po przekroczeniu dopuszczalnej wartości manganu w próbkach wody pobranych w dniu 25.09.2020 r. w stałych punktach poboru próbek wody na stacji uzdatniania wody i u odbiorcy. W związku z brakiem skutecznych działań naprawczych PPIS w Mielcu w dniu 30 września 2020 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkowe dopuszczenie wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu sieciowego Trzciana z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu z terminem doprowadzenia jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia do 31.10.2020 r. W dniu 27.10.2020 r. GZGK Czermin podjął decyzję o wyłączeniu z eksploatacji i poddaniu całkowitemu remontowi SUW Trzciana. Dnia 20.11.2020 r. PPIS w Mielcu postanowieniem zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem fizykochemicznym z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu do czasu zakończenia modernizacji stacji uzdatniania wody w Trzcianie.

- Wodociąg sieciowy Jaślany, gmina Tuszów Narodowy

PPIS w Mielcu zawiadomieniem z dnia 14 grudnia 2020 r. wszczął postępowanie po przekroczeniu dopuszczalnej wartości manganu w próbkach wody pobranych w dniu 09.12.2020 r. w stałych punktach poboru próbek wody na stacji uzdatniania wody i u odbiorców. Na koniec roku 2020 prowadzone były działania naprawcze w celu doprowadzenia odpowiedniej jakości wody. Ponowne badania wody przeprowadzone w dniu 23.12.2020 r. wykazały, że woda nadal nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia. W dniu 11.01.2021 r. PPIS w Mielcu wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia pod względem fizykochemicznym, dostarczanej przez wodociąg sieciowy Jaślany z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu oraz nakazał doprowadzić jakość wody w zakresie parametru manganu do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia w terminie do dnia 30 marca 2021 r.

- Wodociąg sieciowy Wola Zdakowska, gmina Gawłuszowice

W dniu 06.07.2020 r. wydano decyzję o opłacie w związku z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu w próbkach wody pobranych w dniu 18.06.2020 r. w stałych punktach poboru próbek wody na stacji uzdatniania wody i u odbiorców. PPIS w Mielcu zawiadomieniem z dnia 04.08.2020 r. wszczął postępowanie po przekroczeniu dopuszczalnej wartości manganu w próbkach wody pobranych w dniu 27.07.2020 r. w stałych punktach poboru próbek wody na stacji uzdatniania wody i u odbiorcy. W związku z brakiem skutecznych działań naprawczych PPIS w Mielcu w dniu 11.08.2020 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkowe dopuszczenie wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu sieciowego Wola Zdakowska z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu z terminem doprowadzenia jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia do 11.09.2020 r. Termin wykonania obowiązków określonych w w/w decyzji został wydłużony koleją decyzją z dnia 11.09.2020 r. na dzień 15.12.2020 r. Przeprowadzone działania naprawcze okazały się skuteczne i w dniu 28.12.2020 r. PPIS w Mielcu wydał decyzję stwierdzającą wygaśniecie decyzji z dnia 11.08.2020 r. gdyż stała się ona bezprzedmiotowa.

- Wodociąg sieciowy Tuszyma, gmina Przecław

Decyzjami z dnia 03.02.2020 r. i 16.12.2020 r. PPIS w Mielcu stwierdził przydatność wody do spożycia. W dniu 06.07.2020 r. PPIS w Mielcu zawiadomieniem wszczął postępowanie i wydał w dniu 17.07.2020 r. decyzje o opłacie z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu, przekroczenie dopuszczalnej wartości barwy i mętności w wodzie pobranej na stacji uzdatniania wody Tuszyma i u odbiorców.

W związku z brakiem skutecznych działań naprawczych PPIS w Mielcu w dniu 23.07.2020 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia pod względem fizykochemicznym, dostarczanej przez wodociąg sieciowy Tuszyma z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości barwy, mętności oraz na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu oraz nakazał doprowadzić jakość wody w zakresie parametru barwy, mętności, żelaza i manganu  do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Przeprowadzone działania naprawcze okazały się skuteczne i w dniu 02.10.2020 r. PPIS w Mielcu wydał decyzję stwierdzającą wygaśniecie decyzji z dnia 23.07.2020 r. gdyż stała się ona bezprzedmiotowa.

V. Decyzje PPIS w Mielcu w 2020 r. dotyczące poprawy stanu sanitarno-porządkowego i technicznego urządzeń wodociągowych:

- Wodociąg sieciowy Mielec, gmina miejska Mielec

Stan techniczny uległ poprawie: magazyn siarczanu glinu znajdujący się na terenie stacji uzdatniania wody w Mielcu został wyremontowany (ściany, sufity magazynu oraz ściany basenu w magazynie odmalowano; drzwi i ościeżnice wymieniono).

- Wodociąg sieciowy Szydłowiec, gmina wiejska Mielec

PPIS w Mielcu wydał decyzję dot. pozytywnej oceny higienicznej na zastosowanie wyrobów służących do przeniesienia zestawu pompowego (zestaw pompowy tłoczący wodę uzdatnioną do sieci) z hali pomp na hale filtrów wraz z wymianą rurociągów wody uzdatnionej tj. odcinka ssawnego na hali pomp do zestawu pompowego w nowej lokalizacji i wymiany odcinka tłoczonego od zestawu pompowego do wyjścia rurociągu z budynku stacji. Przedsiębiorstwo wykonało kolejny etap w ramach obszernej inwestycji pn.: ”Modernizacja instalacji i urządzeń technologicznych do procesu uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Szydłowiec”.

- Wodociąg sieciowy Jamy w użytkowaniu gminy Radomyśl Wielki

Kontrolowany był 2 razy. Podczas kontroli sanitarnej stwierdzono zły stan techniczny. PPIS w Mielcu w dniu 24.08.2020 r. wydał decyzję dotyczącą złego stanu technicznego ścian, głowic i rurociągów w studniach S-2, S-3; podestów i drabin w 2 zbiornikach wody czystej na terenie przepompowni wody w Pniu oraz ścian zbiornika wody czystej w Dulczy Wielkiej. Kontrola doraźna wykazała poprawę stanu  technicznego.

- Wodociąg sieciowy Chorzelów-Chrząstów w użytkowaniu gminy wiejskiej Mielec

Wykonano decyzję dotyczącą złego stanu technicznego dachu na zbiorniku wody czystej Nr 1 (pęknięcia, szczeliny, ubytki papy) znajdującego się na terenie stacji uzdatniania wody w Chorzelowie. Stan techniczny uległ poprawie.

PODSUMOWANIE

Wydano 24 decyzji:

- 14 decyzji stwierdzających przydatność wody do spożycia,

- 3 decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia (Trzciana, Wola Zdakowska, Tuszyma),

- 2 decyzje dot. wygaśnięcia decyzji (Wola Zdakowska, Tuszyma)

- 2 decyzje płatniczych w związku ze złą jakością wody (Wola Zdakowska, Tuszyma)

- 1 decyzję nakazowo-płatniczą w związku ze złym stanem technicznym urządzenia wodociągowego (Jamy),

- 1 decyzję przedłużającą termin wykonania decyzji dotycząca przekroczenia manganu (Wola Zdakowska)

- 1 decyzję dotyczącą pozytywnej oceny higienicznej na zastosowanie wyrobów do modernizacji SUW (Szydłowiec).

Ponadto wydano postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego (wod. siec. Trzciana).

VI. WNIOSKI

Oceny przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonuje na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Przesłane przez administratorów wodociągów sprawozdania z badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu, pomocne są przy ogólnej ocenie jakości wody oraz szacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów. Na podstawie przesłanych sprawozdań z badań wody stwierdzić należy, iż realizowane są przez strony obowiązki w zakresie prowadzenia regularnej kontroli wewnętrznej jakości wody administrowanych wodociągów.

Stan sanitarno-porządkowy i techniczny urządzeń wodociągowych w 2020 roku poprawił się. Zakończono modernizację instalacji i urządzeń technologicznych do procesu uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Szydłowcu oraz zostały wykonane obowiązki nałożone decyzją w  wodociągach sieciowych  Mielec i Chorzelów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał 1 decyzje nakazującą poprawę stanu technicznego elementów urządzeń na stacjach uzdatniania wody w Jamach.

Na koniec 2020 roku w powiecie mieleckim jakość wody przeznaczonej do spożycia odpowiadała wymaganiom rozporządzenia we wszystkich wodociągach sieciowych (w dwóch przypadkach warunkowo tj. Trzciana i Jaślany). W ciągu minionego roku jakość wody nie była kwestionowana pod względem mikrobiologicznym co stanowi dużą poprawę porównując z 2019 r. Natomiast była kilkakrotnie kwestionowana pod względem fizyko-chemicznym w czterech wodociągach sieciowych (Tuszyma, Wola Zdakowska, Jaślany, Trzciana). Przekroczenie dopuszczalnych norm pojawiały się w wodzie poddawanej kontroli na suw i u odbiorców w stałych jak również jednorazowych punktach poboru próbek wody. Najczęściej przyczyną kwestionowania wody była ponadnormatywna zawartość manganu, żelaza oraz związana z tym podwyższona barwa co w większości przypadków nie przekładało się na istotne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W czterech przypadkach PPIS w Mielcu stwierdzał warunkowe dopuszczenie wody przeznaczonej do spożycia i w drodze decyzji administracyjnych, nakładał na właścicieli wodociągów obowiązek podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm (Tuszyma, Wola Zdakowska, Jaślany, Trzciana). W dwóch wodociągach sieciowych po przeprowadzonych działaniach naprawczych woda odpowiadała  wymaganiom rozporządzenia (Tuszyma i Wola Zdakowska). Wydano 1 decyzję dotyczącą poprawy stanu technicznego na urządzenia wodociągowe w Jamach. Stan techniczny w porównaniu do roku ubiegłego uległ znacznej poprawie co wykazały kontrole doraźne. W wodociągu sieciowym w Szydłowcu kontynuowano duże przedsięwzięcie inwestycyjne, rozpoczęte 2019 r., modernizujące i poprawiające funkcjonowanie całej stacji uzdatniania wody. GZGK Czermin podjął decyzję o wyłączeniu z eksploatacji i poddaniu całkowitemu remontowi SUW Trzciana. Efektów polepszenia jakości wody należy oczekiwać w pierwszej połowie 2021 r. Współpraca z administratorami/właścicielami wodociągów nie budziła zastrzeżeń, terminowo dostarczali do PPIS w Mielcu wyniki badań dokumentujące kontrolę wewnętrzną.

Woda pochodząca z wodociągów sieciowych będących pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu mieleckiego, z zastrzeżeniem czasowej warunkowej przydatności do spożycia, o której była mowa wyżej, w okresie objętym oceną była przydatna do spożycia przez ludzi, tzn: bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie powiatu mieleckiego nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.

Otrzymują:

- adresat

- a/a

Sporządził: R.S. K.H. tel. 17 5863021 wew. 27; .e-mail: psse.mielec@pis.gov.pl

______________________________________________________________________________