Znak sprawy: NHŚ.9011.3.13.2022				 Lipno, dnia ……………….

L.dz. ……………….							 Egz. nr …..…

Burmistrz

Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

87 – 610 Dobrzyń nad, W ul. Szkolna 1

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

DLA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ ZA 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń                    n. Wisłą zaopatrzeniem ludności w wodę w roku 2021 zajmowały się:

- Gmina Dobrzyń nad Wisłą

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „A G R O P O L”

w Leniach Wielkich, 87 – 610 Dobrzyń n. Wisłą

- EKOFLORA Sp. z o. o., Słomczyn 51, 05 – 600 Grójec do 12.04.2021r

Na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą liczba ludności wg Głównego Urzędu                         Statystycznego na dzień 30.06.2021r. wynosiła 7449 osób.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, ogółem z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej przez wodociągi gminy korzysta ok. 7405 osób w tym z: wodociągu publicznego Dobrzyń n. Wisłą - 3756 osób, wodociągu publicznego Chalin, gm. Dobrzyń n. Wisłą - 1564 osoby, wodociągu publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą - 1935 osób                               oraz wodociągu lokalnego RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n. Wisłą - 150 osób.

Ponadto część miejscowości Krojczyn zaopatrywana była w wodę do 12.04.2021r przez                wodociąg publiczny Zaduszniki, gm. Wielgie (ok. 122 osoby), a następnie przełączona                     na zasilanie z WP Grochowalsk.

Sieć wodociągu publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą zasila ponadto miejscowość Zarzeczewo, gm. Fabianki (ok. 52 osoby).

Na terenie gminy 1 miejscowość (Czartowo) nie posiada sieci wodociągowej.

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 390367,5 m3                                       (w tym wodociąg publiczny Dobrzyń n. Wisłą 167571,5 m3, wodociąg publiczny Chalin,              gm. Dobrzyń n. Wisłą 85775 m3, wodociąg publiczny Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą 127056,5 m3  i wodociąg lokalny RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n. Wisłą 9964,5 m3 ).

W roku 2021r. wykonano inwestycje i modernizacje:

Wodociąg publiczny Dobrzyń nad Wisłą

Oddano do użytkowania nową Stację Uzdatniania Wody dla wodociągu (stara została                        odłączona w całości) wraz z urządzeniami i instalacjami technologicznymi oraz 2 zbiorniki stalowe do magazynowania wody o pojemności 100 m3 każdy.

Uzyskano pozytywną opinię higieniczną.

Wykonano 2 inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa                   powiększyła się o ok. 0,804 km z PVC i PE, w mieście Dobrzyń nad Wisłą dotyczy ulic                    Wiślanej, Polnej i Chrobrego, uzyskano 2 pozytywne opinie higieniczne.

Wodociąg publiczny Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą

Wykonano inwestycje związaną z rozbudową sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa                  powiększyła się o ok. 0,66 km z PE, w miejscowości Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą,                          uzyskano  pozytywną opinię higieniczną.

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach                   uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodę ze wszystkich wodociągów PPIS w Lipnie na koniec 2021r. ocenił jako wodę                      odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.                    w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294.

Wodociągi produkujące wodę nie odpowiadającą wymogom sanitarnym:.

Wodociąg lokalny Lenie Wielkie, RSP „AGROPOL” gm. Dobrzyń n. Wisłą

PPIS w Lipnie decyzją nr 1035/2020 z dnia 01.09.2020r. (decyzja zmieniająca nr 2176/20                    z dnia 03.11.2020r.) stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia dla ludzi                            z w/w wodociągu lokalnego przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wartości                       poziomu manganu do 100 µg/l (norma 50 µg/l) i żelaza do 500 µg/l (norma 200 µg/l). Termin wykonania obowiązków nałożonych decyzją ustalono do 20.11.2020r.

Na podstawie badań wody pobranych w dniu 01.02.2021r. stwierdzono nadal utrzymywanie się przekroczeń norm manganu. W dniu 04.02.2021r. nałożono grzywnę w celu przymuszenia                 do wykonania obowiązku w kwocie 250 zł. (upomnienie, tytuł wykonawczy wydano w grudniu 2020r.), a 06.04.2021r. kolejną na tą samą kwotę. Na podstawie wyników badań wody                      przedłożonych w dniu 10.05.2021r. stwierdzono, że jakość wody jest zgodna z obowiązującymi normami sanitarnymi, a decyzję uznano za wykonaną.

Wodociąg publiczny Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą

Niewłaściwą jakość mikrobiologiczną wody stwierdzano trzykrotnie w wodociągu                     publicznym Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą. W 2 przypadkach stwierdzono                         przekroczenia wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych (ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h i/lub bakterii grupy coli < 10jtk/ 100ml)                                  wykluczając jednocześnie w badanych próbkach przekroczenia Escherichia coli i enterokoków, co skutkowało wydaniem 2 decyzji na poprawę jakości wody i wprowadzenie w trybie                  natychmiastowym gotowania wody przed spożyciem. W jednym przypadku wydano decyzję zmieniającą sentencję treści decyzji, ograniczając warunkową przydatność wody jedynie dla użytkowników nowej magistrali tego wodociągu (w pozostałych punktach wodociągu                           i w wodzie podawanej do sieci, nie stwierdzono przekroczeń norm mikrobiologicznych)                   oraz wydłużono termin wykonania zgodnie z wnioskiem dostawcy wody.

Ponadto w jednym przypadku wydano decyzję, której nadano rygor natychmiastowej                       wykonalności nakazując unieruchomienie wodociągu - stwierdzono przekroczenie w zakresie bakterii grupy coli > 10 jtk (32-45 jtk) w wodzie podawanej do sieci i na jednym punkcie sieci.

Woda z kranów nie mogła być przeznaczona do picia, przygotowywania posiłków, mycia              naczyń, owoców i warzyw, mycia się, a w szczególności mycia zębów, rąk i przemywania otwartych zranień.

Strona 2 z 3

PPIS w Lipnie załączył treść komunikatu określającego ograniczenia w użytkowaniu wody,               w celu niezwłocznego poinformowania użytkowników. Awaryjnym źródłem zaopatrzenia                    w wodę była woda konfekcjonowana – brak zbiorników do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadających atesty higieniczne.

Stwierdzono również nieznaczne przekroczenie poziomu żelaza w jednej próbce wody (307µg/l – norma 200 µg/l), które miało charakter chwilowy (nie potwierdziło się w badaniach kontrolnych, było wyeliminowane w krótkim terminie)

Wodociąg publiczny Chalin, gm. Dobrzyń nad Wisłą - dostawca wody poinformował,                  że z uwagi na awarię sieci energetycznej SUW nie produkowała wody (sieć wodociągowa                  zasilana była z SUW Dobrzyń n.W). Po ok. 9 dobach, po usunięciu awarii i w związku                z występowaniem poważnych deficytów na sieci, SUW Chalin została uruchomiona,                  a woda dopuszczono warunkowo do użytkowania z uwagi na utrzymujące się przekroczenia norm poziomu manganu (165 - 193µg/l – norma 50 µg/l). Zgodnie z wnioskiem dostawcy                wody ustalono termin doprowadzenia wody do jakości zgodnej z obowiązującymi normami               w ciągu miesiąca, Jednakże z uwagi na awarię instalacji sprężonego powietrza przedłużono termin wykonania decyzji o kolejne dwa miesiące. Zgodnie z ustalonym terminem przedłożono wyniki badań spełniające aktualne normy, decyzję uznano za wykonaną.

PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi        skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych        w przypadkach awarii lub modernizacji

W roku 2021 stwierdzono nieznacznie mniejszą liczbę przypadków                    zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim – 6 (w roku 2016 – 2; w roku 2017 – 4; 2018 – 12; 2019 – 8; 2020 - 9) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac modernizacyjnych, czy awariach. Elementem zwiększającym wykrywalność przekroczeń norm mikrobiologicznych jest fakt ujęcia                 w badaniach parametrów grupy A - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h, a także wyższa zgłaszalność awarii i wykonywanie badań wody po ich usunięciu.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyżej               wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie                 enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2022 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne) należy przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w     rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania                        okresowej oceny wody do spożycia.

Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać                             niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów                      dla ludności.

PPIS w Lipnie w roku 2021 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach                                niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Wyk. w 2 egz

Otrzymują:

- Adresat - elektronicznie

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „A G R O P O L”

w Leniach Wielkich, 87 – 610 Dobrzyń n. W – egz. Nr 1

- A/A – egz. Nr 2

Strona 3 z 3