Garwolin, dn. 11.01.2024 r.

HK.9027.1.4.2024

**Wójt Gminy Wilga**

**ul. Warszawska 38**

**08-470 Wilga**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY**

**za 2023 rok dla gminy Wilga**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej   
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr: HK.9027.1.128.2023 z dnia 08.12.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2023 r. w gminie Wilga**

**zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę,**

**zarządzanego przez PHU HYDROMIX Sebastian Piętka,**

**ul. Dworcowa 3D LU 3/2, 08-440 Pilawa**

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 13 pobranych próbkach wody do badań w ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym w 3 próbkach stwierdzono przekroczenie bakterii grupy coli 3 jtk, 1 jtk, 4 jtk w 100 ml wody, przy normie 0 jtk. Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W zakresie fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda uzdatniana poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu. Ww. wodociąg produkował średnio w 2023 r. 639 m3 wody/dobę, zaopatrując w nią 5097 mieszkańców gminy Wilga.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2023 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie miasta Garwolin i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec powyższego, **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Wilga** zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.