Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 1 do Umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego i serwisowania urządzeń klimatyzacji wentylacji oraz systemów klimatyzacji-wentylacji znajdujących się w budynku zajmowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie.

| L.p. | Urządzenie | Ilość | Przegląd techniczny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala wentylacyjna | 3 | X |
| 2. | Klimatyzator typu split | 8 | X |
| 3. | Klimakonwektor + mycie filtrów | 136 | X |
| 4. | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 6 | X |
| 5. | Agregat do centrali wentylacyjnej | 3 | X |
| 6. | Filtr siatkowy | 30 | X |
| 7. | VRF j. zew | 2 | X |
| 8. | VRF j. wew | 22 | X |

Zakres świadczonych usług obejmuje:

- całodobowe telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu awarii,

- całodobowe telefoniczne wsparcie techniczne,

- usługę serwisową usuwania awarii danego systemu lub urządzenia objętego zakresem niniejszego zamówienia oraz wykonywania innych prac serwisowych mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów, instalacji oraz urządzeń,

- uzupełnienie wpisów do CRO

- Wykonawca udostępnia bezpłatnie:

- całodobową stałą linię wsparcia technicznego, na który przedstawiciele Zamawiającego będą mogli telefonować pod wskazany numer w celu uzyskania zdalnej porady/pomocy technicznej.

- całodobową stałą linię telefoniczną przeznaczoną do przyjmowania zgłoszeń 
o wystąpieniu awarii.

- Zakres prac konserwacyjnych

- CENTRALA WENTYLACYJNA

  - Sprawdzenie podstawowych parametrów central;

  - Sekcja nagrzewnicy wodnej – kontrola poprawności działania, kontrola zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, kontrola szczelności i czystości;

  - Sekcja wentylatora – kontrola poprawności pracy falownika, kontrola pracy wentylatora, kontrola połączeń elektrycznych, sprawdzenie stanu i naciągów pasów oraz kół przekładni pasowej, sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów;

  - Układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola połączeń elektrycznych oraz izolacji, kontrola działania elementów wykonawczych i sterujących, tj. siłowniki, zawór, przepustnic, czujniki temperatury i ciśnienia;

  - Kontrola szczelności instalacji chłodniczej;

  - Kontrola szczelności instalacji glikolowej;

  - Kontrola drożności odprowadzania skroplin;

  - Kontrola czystości kanałów, wymiennika.

- KLIMATYZATOR

Jednostka zewnętrzna/agregat:

  - Kontrola parametrów pracy sprężarki

  - Kontrola pracy wentylatora

  - Kontrola połączeń elektrycznych

  - Kontrola szczelności

  - Kontrola zamocowania urządzenia

  - Kontrola stanu izolacji instalacji

Jednostka wewnętrzna:

  - Kontrola parametrów pracy jednostek wewnętrznych

  - Kontrola połączeń elektrycznych

  - Kontrola szczelności

  - Kontrola pracy turbiny powietrza

  - Sprawdzenie drożności odpływu kondensatu

  - Kontrola zamocowania urządzenia

- KLIMAKONWEKTORY

  - Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia

  - Sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania, sterownia i kontroli

  - Sprawdzenie działania układu automatyki

  - Sprawdzenie stanu filtra powietrza

  - Sprawdzenie drożności odpływu kondensatu

- SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

  - Pomiar napięcia zasilania sprężarki, wentylatora, nawilżacza, grzałki elektrycznej

  - Pomiary poboru prądu sprężarki, wentylatora, nawilżacza, grzałki elektrycznej

  - Pomiar temperatury i wilgotności powietrza zasysanego

  - Pomiar temperatury powietrza nawiewanego

  - Pomiar ciśnienia ssania i tłoczenia sprężarki

  - Pomiar parametru superheat SH

  - Sprawdzenie poprawności działania presostatu filtra

  - Test presostatu wysokiego i niskiego ciśnienia

  - Ocena zużycia cylindra parowego

  - Czyszczenie elektromagnetycznych zaworów: napełniającego i spustowego wody z nawilżacza

  - Sprawdzenie elektrozaworu zewnętrznego na zasilaniu wody do nawilżacza

  - Kontrola armatury w instalacji wody zasilającej nawilżacz

  - Sprawdzenie stanu przewodów, spawów i innych połączeń oraz stanu armatury czynnika chłodniczego pod kątem szczelności, uszkodzeń i zabrudzeń

  - Sprawdzenie stopnia zawilgocenia układu ziębniczego we wzierniku

  - Sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych instalacji freonowej

  - Sprawdzenie stanu czystości powierzchni chłodnicy pod kątem zabrudzenia, uszkodzeń, nieszczelności, śladów nieszczelności, śladów korozji

  - Sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania skroplin

  - Sprawdzenie stanu czystości skraplaczy

  - Sprawdzenie nastaw sterownika i alarmów

  - Sprawdzenie pracy turnusowej i sprawdzenie automatycznego załączania urządzenia rezerwowego

  - Sprawdzenie poprawności wskazań temperatury i wilgotności

  - Wykonywanie kontroli szczelności.

- AGREGAT FREONOWY

  - Czynności wstępne związane z działaniem układu.

  - Oględziny zewnętrzne urządzenia (instalacji).

  - Odnotowanie parametrów urządzenia.

  - Przegląd aparatury zabezpieczającej.

  - Kontrola korozji poszczególnych elementów urządzenia i instalacji.

  - Ocena szczelności układu chłodniczego.

  - Sprawdzenie wypoziomowania agregatu.

  - Sprawdzenie stanu skraplacza, parownik, sprężarek.

  - Sprawdzenie ciśnień roboczych.

  - Sprężarka: kontrola stanu oleju, kontrola wydajności, kontrola ciśnienia po stronie tłoczenia i ssania.

  - Wentylatory: kontrola uszkodzenia mechanicznego, umocowania, wyważenia wirnika, ogólnego stanu technicznego, stanu łożysk stanu połączeń elektrycznych.

  - Pomiary elektryczne.

  - Kontrola sterownika urządzenia (alarmy, ustawienia).

  - Kontrola poprawnej pracy zaworów rozprężnych.

  - Kontrola wizualna instalacji elektrycznej.

  - Kontrola króćców przyłączeniowych

- Wykaz urządzeń stanowi załącznik do OPZ.