NHK.903.3.23.2022				          		        	      Olkusz, dnia 21 marca 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu z wodociągu lokalnego - Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a, zaopatrującego teren ww. szpitala.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych z wodociągu lokalnego - Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a, zaopatrującego w wodę do spożycia teren ww. szpitala w Jaroszowcu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez użytkownika wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu

S T W I E R D Z A

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego - Małopolski Szpital

Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a.

U Z A S A D N I E N I E

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pobierano próbki wody podawanej do sieci oraz próbki                   z sieci wodociągowej wodociągu wodociągu lokalnego - Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a. Próbki pobierano w ramach nadzoru sanitarnego, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu lokalnego - Małopolski Szpital Chorób Płuc             i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a.

W ww. okresie pobrano 10 próbek wody do analiz laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody.

Zakres analizowanych parametrów w pobieranych próbkach wody obejmował, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294):

- parametry grupy A (5 próbek) tj. bakterie grupy coli, bakterie E. coli, enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ± 2oC po 72 h, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność elektryczną

- parametry grupy B (2 próbki), tj. ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ± 2oC po 72 h, bakterie grupy coli, bakterie E. coli, enterokoki, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, chlorki, twardość, ołów, kadm, chrom, arsen, miedź, rtęć, bor, sód, glin, nikiel, selen, antymon, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, siarczany, bromiany, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, Σ trihalometanów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ WWA, benzo(α)piren, akrylamid, chlorek winylu, epichlorohydryna, Σ THM, clostridium perfringens, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, ozon, magnez, srebro

- skrócony zakres oznaczeń, obejmujący parametry mikrobiologiczne (1 próbka) bakterie grupy coli, bakterie E. coli, enterkoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ± 2oC po 72 h oraz parametr – żelazo (1 próbka).

W 2021 roku odnotowano incydentalne przypadki wystąpienia zanieczyszczenia fizykochemicznego wody pobranej z ww. wodociągu lokalnego:

- w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągowej stwierdzono ponadnormatywne żelazo;

- w 1 próbce wody pobranej z miejsca wprowadzania wody do sieci wodociągowej stwierdzono nieakceptowalny zapach.

W każdym ww. przypadku stwierdzenia w próbkach wody niezgodności z obowiązującymi normami    użytkownik wodociągu przeprowadzał natychmiastowe działania naprawcze: w przypadku ponadnormatywnego żelaza wykonano zabiegi płukania sieci wodociągowej, w przypadku nieakceptowalnego zapachu skorygowano dozowane dawki podchlorynu sodu i wykonano płukanie złoża w odżelaziaczu - w powtórnie badanych próbkach nie stwierdzano nieprawidłowości w zakresie ww. parametrów.

Analiza opisanej sytuacji wskazuje na wystąpienie zanieczyszczenia wody w związku ze stagnacją wody w instalacji w punkcie pobierania próbek wody oraz brakiem systematycznych, skutecznych zabiegów płukania, czyszczenia sieci wodociągowych. Żelazo występujące w wodzie w stężeniach wpływających niekorzystnie na mętność i smak wody, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, wymaga jednak działań naprawczych z uwagi na wynikającą stąd nieakceptowalność dla konsumentów wody o takich parametrach. Incydentalne przekroczenie wartości parametrycznej żelaza w sieci wodociągowej jest wskazówką, do prowadzenia systematycznych zabiegów płukania sieci wodociągowych, które pozwolą na utrzymanie wewnętrznych sieci przesyłowych wody w należytym stanie sanitarnym.

Ponadto w 2021 roku odnotowano przypadek przekroczenia wartości parametrycznej wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego w próbce wody pobranej z ww. wodociągu: w 1 próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągowej przez użytkownika wodociągu stwierdzono obecność pojedynczych kolonii bakterii grupy coli. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze (dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej) i potwierdził ich skuteczność prawidłowymi wynikami badań wody. Poprawę jakości wody uzyskano w terminie 7 dni od daty otrzymania przez zarządcę informacji o kwestionowanych wynikach badań. Nie ustalono przyczyn wystąpienia ww. incydentalnego zanieczyszczenia wody - prawdopodobnie dotyczyło ono wyłącznie instalacji w punkcie pobierania próbek wody. Obecność pojedynczych kolonii bakterii grupy coli w wodzie z reguły wskazuje na niewłaściwy stan sieci i instalacji wodociągowej. Pojawienie się w wodzie pojedynczych kolonii bakterii grupy coli nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Obecność tych bakterii może wskazywać na niewłaściwe procesy, zachodzące w urządzeniach wodociągowych np. powstanie znacznych ilości biofilmu, którego fragmenty mogą się odrywać, jak również mogą przyczynić się do problemów związanych z korozją. W związku z tym, że w próbce nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków, a podejmowane przez użytkownika działania naprawcze były odpowiednie i wykonywane bez zbędnej zwłoki, stwierdzoną niezgodność uznano za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia.

Badania wszystkich pozostałych pobranych i przebadanych w ww. okresie tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. próbek wody wykazały, że:

- w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w Załączniku Nr 1  ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część A ,,Parametry mikrobiologiczne’’ Tabela 1. ,,Wymagania mikrobiologiczne” i część C ,,Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. ,,Wymagania mikrobiologiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

- w zakresie wykonanych analiz fizyko-chemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część B ,,Parametry chemiczne”, część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela nr 2 ,,Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”, część D „Dodatkowe wymagania chemiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zarządca wodociągu nie przedstawił oceny ryzyka, o której mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.                                   z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu dokonał oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, zaopatrywanych z wodociągu lokalnego - Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a, na podstawie:

- analizy uzyskanych wyników badań próbek wody, pobieranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu

- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych

- nieodnotowania zdarzeń, mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne, związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę ww. aspekty, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu uznał wodę dostarczaną dla konsumentów, zaopatrywanych z wodociągu lokalnego – Małopolski Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a za bezpieczną i stwierdził jak wyżej.

Wyk. B. Janik, J. Leka-Wroniecka tel. 32-7545728