Maków Mazowiecki, dnia  2020-12-17

HKN.4300.81.2020.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 3 , § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr 43/N/Mak sporządzonym w dniu 25.03.2020 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.501.626.2020 z dnia 30.03.2020 r.,

oraz protokole nr 48/N/Mak sporządzonym w dniu 13.05.2020 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.501.845.2020 z dnia 25.05.2020 r.,

oraz protokole nr 51/S/Mak sporządzonym w dniu 17.06.2020 r. i na podstawie sprawozdania z badań nr HKL.501.1124.2020  z dnia 19.06.2020 r.,

oraz sprawozdania z badań wody Nr SB/61144/06/2020 z dnia 2020-06-29

oraz protokole nr 66/N/Mak sporządzonym w dniu 12.08.2020 r. i na podstawie sprawozdania z badań nr HKL.501.1574.2020 z dnia 14.08.2020 r.,

oraz protokole nr 63/S/Mak sporządzonym w dniu 09.09.2020 r. i na podstawie sprawozdania z badań nr HKL.9052.1824.2020 z dnia 11.09.2020 r.,

oraz protokole nr 82/N/Mak sporządzonym w dniu 09.09.2020 r. i na podstawie sprawozdania z badań nr HKL.9052.1829.2020 z dnia 14.09.2020 r.,

oraz sprawozdania z badań wody Nr SB/127610/12/2020 z dnia 2020-12-01

z  punktów zgodności:

- Stacja Uzdatniania Wody w Jaciążku  gm. Płoniawy-Bramura

-OHP w Jaciążku    gm. Płoniawy Bramura

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100 3/d Jaciążek

zarządzanego przez  Gminę Płoniawy- Bramura

Uzasadnienie

Badanie próbki wody pobranej w ramach Bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów objętych monitoringiem „grupy B” z wodociągu o produkcji < 100 m3/d Jaciążęk gm. Płoniawy - Bramura pobranej w dniu 2020-05-13 ze Stacji Uzdatniania Wody Jaciążek zgodnie ze sprawozdaniem  HKL.501.845.2020 z dnia 2020-05-25 wykazało przekroczenie zawartości parametru manganu – 66,8 µg/l (norma 50 µg/l) i jonu amonu 0,67 mg/l (norma 0,50 mg/l). Powtórne badanie przekroczonych parametrów nie wykazało przekroczeń zawartości manganu, natomiast stwierdzono nieznaczne przekroczenie zawartości jonu amonu. Pomimo podjętych działań naprawczych zmierzających do lepszego napowietrzenia uzdatnianej wody i wielokrotnie przeprowadzonych badań wody do końca 2020 roku utrzymywało  nieznaczne przekroczenie jonu amonu w badanych próbkach wody.

Próbka wody nie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Wójt  Gminy Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura.

- a/a.