NHK.903.18.2022			          		        		     Olkusz, dnia 21 marca 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu sieciowego – zakładowego Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3, zaopatrującego teren ww. zakładu.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych z wodociągu sieciowego – zakładowego Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3, zaopatrującego w wodę do spożycia teren ww. zakładu w Kluczach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez użytkownika wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu

S T W I E R D Z A

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego – zakładowego Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3

U Z A S A D N I E N I E

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pobierano próbki wody z sieci wodociągowej wodociągu sieciowego - zakładowego Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3. Próbki pobierano w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3.

W ww. okresie pobrano 23 próbki wody do analiz laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody z ujęcia oraz z punktów monitoringowych (punktów zgodności), zlokalizowanych na sieci wodociągowej obszaru zaopatrzenia w wodę.

Zakres analizowanych parametrów w pobieranych próbkach wody obejmował, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294):

- parametry grupy A (20 próbek), tj. bakterie grupy coli, bakterie E. coli, ogólną liczbę mikroorganizmów                w 22 ± 2oC po 72 h, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność elektryczną a także, w większości analizowanych próbek, enterokoki

- parametry grupy B (3 próbki), tj. ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ± 2oC po 72 h, bakterie grupy coli, bakterie E. coli, enterokoki, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, chlorki, twardość, ołów, kadm, chrom, arsen, miedź, rtęć, bor, sód, glin, nikiel, selen, antymon, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, siarczany, bromiany, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, Σ trihalometanów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ WWA, benzo(α)piren, akrylamid, chlorek winylu, epichlorohydryna, Σ THM, clostridium perfringens, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, ozon, magnez, srebro, tryt.

W 2021 roku odnotowano przypadek wystąpienia mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody 
z wodociągu sieciowego-zakładowego Velvet Care Spółka z o.o. Klucze Osada 3: w próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 65 NPL w 1000 ml wody. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu w dniu 19.01.2021 r. wydał decyzję administracyjną, stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego-zakładowego Velvet Care Klucze Osada 3.

W decyzji nakazano:

- podjąć niezwłoczne działania naprawcze w celu doprowadzenia mikrobiologicznej jakości wody w wodociągu do wymaganych wartości parametrycznych

- poinformować odbiorców korzystających z wody z wodociągu o braku przydatności wody z sieci wodociągowej do spożycia przez ludzi oraz przekazać odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia oraz poinformować konsumentów, że woda w obecnym stanie nadaje się tylko do celów sanitarnych oraz do celów porządkowych

- zapewnić odbiorcom wody, zaopatrywanym z wodociągu, wodę przydatną do spożycia przez ludzi oraz powiadomić o punktach jej poboru

- przekazywać na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olkuszu sprawozdania z badań jakości wody z wodociągu sieciowego-zakładowego Velvet Care Klucze Osada 3, celem udokumentowania prowadzonych działań naprawczych.

Nakazy decyzji wykonano. Po przeprowadzonych przez zarządcę wodociągu działaniach naprawczych, w dniu 01.02.2021 r. uzyskano prawidłowe wyniki badań wody podawanej do sieci i z sieci wodociągowej ww. wodociągu, w związku z powyższym ww. decyzję wygaszono.

W 2021 roku odnotowano również incydentalny przypadek stwierdzenia przekroczenia wartości parametrycznych wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych w badanej próbce wody pobranej z ww. wodociągu. W 1 próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z ujęcia wodociągowego, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2oC po 72 h w 1 ml. Zarządca wodociągu przeprowadzał natychmiastowe działania naprawcze - wdrożono dezynfekcję i płukanie ujęcia i sieci wodociągowej. Skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych potwierdzono prawidłowymi wynikami badań wody z wodociągu sieciowego-zakładowego Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3.

Pojawienie się w wodzie wysokiego wzrostu mikroflory chłodnolubnej, reprezentowanej w badaniach przez parametr ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC w 1 ml wody, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Obecność tego typu bakterii, może świadczyć o możliwym tworzeniu się biofilmu, naruszeniu jego struktury, stagnacji wody, bądź też zanieczyszczeniu wody obcym materiałem np. pochodzenia roślinnego lub glebą. Stwierdzenie w wodzie z sieci wodociągowej ww. parametru w ilości przekraczającej normy zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest sygnałem do podjęcia działań, zmierzających do poprawy stanu sanitarnego konstrukcji używanych do przesyłania wody.

Badania wszystkich pozostałych pobranych i przebadanych w ww. okresie tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. próbek wody wykazały, że:

- w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w Załączniku Nr 1  ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część A ,,Parametry mikrobiologiczne’’ Tabela 1. ,,Wymagania mikrobiologiczne” i część C ,,Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. ,,Wymagania mikrobiologiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

- w zakresie wykonanych analiz fizyko-chemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część B ,,Parametry chemiczne”, część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela nr 2 ,,Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”, część D „Dodatkowe wymagania chemiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zarządca wodociągu nie przedstawił oceny ryzyka, o której mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.                                   z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu dokonał oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, zaopatrywanych z wodociągu sieciowego – zakładowego Velvet Care Sp. z o.o. Klucze                  Osada 3, na podstawie:

- analizy uzyskanych wyników badań próbek wody, pobieranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu

- analizy podejmowanych przez użytkownika wodociągu działań naprawczych

- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych

- nieodnotowania zdarzeń, mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne, związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę ww. aspekty, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu uznał wodę dostarczaną dla konsumentów, zaopatrywanych z wodociągu sieciowego – zakładowego Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3 za bezpieczną i stwierdził jak wyżej.

Wyk. B. Janik, J. Leka-Wroniecka tel. 32-7545728