Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kompletu klimatyzatorów naściennych wraz
z jednostką zewnętrzną i osprzętem, demontaż istniejących klimatyzatorów (2 jednostki wewnętrzne), montaż i uruchomienie nowych urządzeń w pomieszczeniach biurowych nr 30 i 31, zlokalizowanych w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce (poddasze).

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i stosowania,
posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, posiadać sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych manualne i pilotem bezprzewodowym.
Komplet musi składać się z jednostek o parametrach nie gorszych niż:

jednostka zewnętrzna multisplit (1 szt.):
1. moc nominalna chłodzenie/ grzanie: 4,1 KW/4,4 KW
2. pobór mocy nominalna chłodzenie/ grzanie: 1,1 KW/1,0 KW
3. poziom ciśnienia akustycznego max. 50 dB (A)
4. długość instalacji freonowej ok. 26 mb.
5. długość instalacji elektrycznej ok. 15 mb
6. część instalacji w korytkach instalacyjnych dł. ok. 7 mb
7. ekologiczny czynnik chłodzenia R32
  2) Jednostka wewnętrzna pomieszczenia nr 30, 31 (2 szt.):
1. wydajność nominalna chłodzenie/grzanie: 2,7 KW/ 3,0 KW
2. poziom ciśnienia akustycznego max. do 38 dB (A)

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. zakup i dostawę klimatyzatorów wraz z osprzętem do ww. lokalizacji,
2. demontaż jednostek wewnętrznych,
3. przekazanie do utylizacji dotychczas użytkowanych klimatyzatorów zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 t. j.) Wykonawca staje się wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4. przygotowanie instalacji między jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi (do częściowego wykorzystania istniejąca instalacja). Zamawiający nie narzuca projektu instalacji, poza miejscem zamontowania jednostek wewnętrznych i jednostki zewnętrznej. Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu do akceptacji inną propozycję poprowadzenia instalacji, niż wskazana przez Zamawiającego ( rysunek nr 1 i 2).
5. montaż jednostek wewnętrznych w pok. nr 30 i 31.
6. montaż jednostki zewnętrznej na dachu (od strony ul. Świętokrzyskiej, dach płaski
  z lekkim spadkiem) zgodnie z Decyzją Konserwatora Zabytków nr 246/19 z dnia 25.11.2019 r.
7. przeprowadzenie szkolenia użytkowników i osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń.