Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Szczegółowe zestawienie kosztów przeglądów sprawności urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania ludności DSP-50/OC wersja Opole oraz systemu łączności radiowej,

w tym zakupu akumulatorów.

| Lp. | Wykaz typów/konfiguracji urządzeń wraz z czynnościami, które należy wykonać. | Ilość szt./kpl. | Cena jedn. netto /zł./ | Cena jedn. brutto /zł./ | Wartość netto /zł./ | Wartość brutto /zł./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Stacja obiektowa DSP-52 - pomiary: mocy nadajnika radiotelefonu, instalacji antenowej (współczynnik SWR), napięcia i pojemności baterii zasilania rezerwowego (pod obciążeniem); - przegląd stanów: instalacji antenowej i elektrycznej, styków, elementów załączających i kontrolnych, syreny alarmowej i rezerwowej, konstrukcji masztu (zabezpieczenie antykorozyjne); - sprawdzenie poprawności działania bloku dekodującego SWM, SWA; - nawiązanie łączności (wykonania alarmu próbnego). Uwagi! Przy przeglądach stacji obiektowych przy testowaniu których występuje błąd Er0, /upłynął czas należy określić przyczyny występowania powyższego błędu (w przypadku stwierdzenia błędów w oprogramowaniu modułów należy je ponownie oprogramować). Wymiana akumulatorów 7Ah powinna nastąpić w przypadku gdy miernik pomiaru pojemności akumulatora wskaże mniej niż 1/3 wartości pojemności znamionowej. | 47 |  |  |  |  |  |
| 2. | Syrena elektroniczna DSE-600S - pomiary: oporności cewek wzbudników głośników syreny, napięcia akumulatorów; - sprawdzenie poprawności działania: bloków wzmacniaczy, generatora sygnałów, elementów manipulacyjnych i kontrolnych; - wykonanie: alarmu próbnego oraz zdalne komunikatu głosowego. Uwagi! W przypadku gdy stacja obiektowa współpracująca z syreną elektroniczną wykazuje błąd Er0/ upłynął czas, należy określić przyczyny występowania powyższego błędu. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw stacja obiektowa DSP-52 z syreną elektroniczną DSE-600S - czynności jak powyżej dla każdego typu urządzenia. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Radiotelefon bazowy DM4600e lub DM2600 z zasilaczem, - pomiar mocy nadajnika, częstotliwości pracy nadajnika i odbiornika napięcia baterii zasilania rezerwowego, współczynnika SWR, czułości; - przegląd instalacji antenowej/odgromowej, konstrukcji masztu, styków; - nawiązanie połączeń z korespondentami na poziomie powiatu i województwa; | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Stacja bazowa DSP-15 wraz z systemem sterującym DZS-361 - sprawdzenie stanów: wyświetlaczy i klawiatury, gniazd sterujących, przewodów połączeniowych, układów kodujących wywołanie; - pomiary mocy nadajnika radiotelefonu, napięcia baterii zasilania rezerwowego (pod obciążeniem), instalacji antenowej, współczynnika SWR. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przemiennik walizkowy oparty na dwóch radiotelefonach GM-360 - pomiar mocy nadajnika, częstotliwości pracy nadajnika i odbiornika napięcia, baterii zasilania rezerwowego, współczynnika SWR, czułości; - przegląd instalacji antenowej, konstrukcji masztu i styków; - nawiązanie połączeń; | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Radioserwer (zestaw sterujący radiotelefonem DM4600 po sieci IP z zasilaczem); - sprawdzenie stanu urządzenia, gniazd sterujących, połączeń; - pomiar częstotliwości pracy urządzenia, czułości, mocy wyjściowej, współczynnika SWR. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Radiostacja KF ICOM IC-7300 - sprawdzenie stanu urządzenia, baterii zasilania rezerwowego, współczynnika SWR. | 1 |  |  |  |  |  |
| Koszt przeglądów sprawności urządzeń alarmowych ( poz. 1-8 ) |  | 65 |  |  |  |  |  |
| Ponadto: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dostawa i montaż akumulatora Europower 7Ah | 10 |  |  |  |  | żywotność projektowa 10-12 lat |
| 10. | Dostawa i montaż akumulatora 28Ah | 5 |  |  |  |  | żywotność projektowa 10-12 lat |
| Koszt zakupów akumulatorów ( poz. 9-10 ) |  | X |  |  |  |  |  |
| Łączny koszt przeglądów sprawności wraz z zakupami ( poz. 1-10 ) |  | x |  |  |  |  |  |
| Harmonogram planowanych prac: Powiat/ powiaty ……………………………………… termin od ……………………… do …………………….… Powiat/ powiaty ……………………………………… termin od ……………………… do …………………….… Powiat/ powiaty ……………………….…………….. termin od ..…………………….. do ………………………. Powiat/ powiaty …………………………..…………. termin od ……………………… do ……………….……… Powiat/ powiaty ……………………….…………….. termin od ..…………………….. do ……………….……... Powiat/ powiaty …………………………..…………. termin od ……………………… do ……………….……… |  |  |  | Data i podpis Wykonawcy |  |  |  |