Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej                   do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej  przedstawia                 ocenę obszarową jakości wody do spożycia                                                                        z wodociągów  zbiorowego zaopatrzenia funkcjonujących na terenie miasta i gminy Biała Rawska za rok 2021

OCENA  OBSZAROWA  JAKOŚCI   WODY   DO  SPOŻYCIA                   na terenie miasta i gminy Biała Rawska za rok 2021

Mieszkańcy miasta i gminy Biała Rawska zaopatrywani są w wodę do spożycia

z 4 wodociągów publicznych, która jest uzdatniana w 4 stacjach uzdatniania wody. Stan sanitarno-techniczny budynków stacji uzdatniania wody jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych.  Jakość wody w nadzorowanych wodociągach publicznych odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294)

i nadaje się do spożycia.

Wszystkie wodociągi oparte są na 5 studniach głębinowych, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń

w 5 studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są w procesie uzdatniania wody.

Z terenu miasta i gminy Biała Rawska do UE raportowany jest jeden wodociąg publiczny w Białej Rawskiej, który zaopatruje więcej niż 5 tysięcy mieszkańców i produkuje powyżej 1000m3 na dobę.  Woda z tego wodociągu objęta jest pełnym zakresem badań zawartych w załącznikach  Nr 1, 2 i 4 rozporządzenia. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie jest przekroczona.

W ramach monitoringu jakości wody  państwowy powiatowy inspektor sanitarny pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody                            w zintegrowanym merytorycznie laboratorium PIS woj. łódzkiego –                          w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi,  prowadzi wykaz urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody. Ponadto pozyskuje od producentów wody wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymują  właściciel              i zarządca wodociągów, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców

na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

Producentem wody na terenie miasta i gminy Biała Rawska jest

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Żurawia 1, gm. Biała Rawska – nadzorujący 4 wodociągi publiczne (Biała Rawska, Babsk, Teodozjów, Galinki),

Na terenie miasta i gminy Biała Rawska uzdatnianie wody polega głównie na odżelazianiu i odmanganianiu, woda pod względem mikrobiologicznym             i składu fizyko-chemicznego odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2021 pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 13 próbek wody do spożycia przez ludzi.

Woda do spożycia z wodociągów publicznych na terenie miasta i gminy badana była w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach tzw. kontroli wewnętrznej przez producenta wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizyko-chemicznym. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Z wodociągu publicznego w Białej Rawskiej woda do badania pobierana  była 5 razy -  wodociąg produkujący powyżej 1000 m³/dobę, z wodociągu publicznego – Teodozjów  wodę do badań pobrano 4 razy – wodociąg produkujący powyżej 100 m3 wody na dobę, z pozostałych wodociągów produkujących poniżej 100m³/dobę woda pobierana jest do badań 2 razy w roku. Z taką samą częstotliwością badana jest woda przez producenta wody. Na podstawie sprawozdań z badań wody - PPIS w Rawie Mazowieckiej wydał 15 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia.

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzono bieżącą ocenę jej jakości, a ponadto

w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania i dystrybucji wody.

Tabela . Charakterystyka zaopatrzenia w mieście i gminie Biała Rawska  za rok 2021

| Nazwa gminy | Ludność gminy ogółem w tys. | Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia | Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy | Produkcja wody w 2021r. w m3/rok | Długość sieci wodociągowej w km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto Biała Rawska | 3 111 | 3 111 | 1 | 347 845 | 117,50 |
| Gmina Biała Rawska | 8 063 | 5 371 | 3 | 110 595 | 37,2 |

Zaopatrzenie w wodę w poszczególnych wodociągach w 2021 roku                      na terenie miasta i gminy Biała Rawska

| Lp. | Producent wody /nazwa, adres/ | Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości) | Produk-cja wody [m3/d] | Liczba zaopatry-wanej ludności [tys.] | Uzdatnianie wody (metody)* | Kwestionowa- ne parametry – ilość dni przekroczeń w roku ** | Jakość wody na koniec 2021r. – kwestiono- wany parametr *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Żurawia 1, gm. Biała Rawska | 1.WP-Biała Rawska (Biała Rawska, Zakrzew, Chrząszczew, Chrząszczewek, Studzianek, Franopol, Marianów, Koprzywna, Wola Chojnata, Krukówka, Józefów, Stanisławów, Chodnów). 2.WP-Babsk (Babsk, Wólka Babska, Gołyń, Studzianek, Antoninów). 3.WP-Teodozjów (Teodozjów,JelitówLesiew, Wólka Lesiewska, Rosławowice, Zofianów, Ossa, Julianów Lesiewski) 4.WP-Galinki (Galinki). | 953 159 129 15 | 6759 733 867 123 | Odżelazianieodmanganianie Odżelazianieodmanganianie, Odżelazianie odmanganianie Odżelazianie odmanganianie | Brak Brak Brak brak | Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia |