Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294)  –  Państwowy Powiatowy   Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia

ocenę obszarową jakości wody do spożycia z wodociągów  zbiorowego zaopatrzenia funkcjonujących na terenie powiatu rawskiego

za rok 2021.

OCENA   OBSZAROWA  JAKOŚCI   WODY   DO  SPOŻYCIA                            na terenie powiatu rawskiego za rok 2021

Mieszkańcy powiatu rawskiego zaopatrywani są w wodę do spożycia

z 19 wodociągów publicznych, która jest uzdatniana w 18 stacjach uzdatniania wody. W 2 wodociągach (w Kaleniu i Hucie Wałowskiej) woda nie wymaga uzdatniania. Stan sanitarno-techniczny budynków stacji uzdatniania wody jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych. Jakość wody w nadzorowanych wodociągach publicznych odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku            w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294)   i  nadaje się do spożycia.

Liczba wodociągów w stosunku do roku ubiegłego uległa zmianie – w roku 2021 wyłączono z eksploatacji wodociąg publiczny w Kłopoczynie, obecnie mieszkańcy Kłopoczyna zaopatrywani są w wodę z wodociągu publicznego                w Kaleniu.

Wodociągi w poszczególnych gminach:

- gmina Rawa Mazowiecka – 7 wodociągów publicznych

- gmina Biała Rawska – 3 wodociągi publiczne

- gmina Cielądz – 3 wodociągi publiczne

- gmina Regnów – 1 wodociąg publiczny

- gmina Sadkowice – 3 wodociągi publiczne

- miasto Biała Rawska – 1 wodociąg publiczny

- miasto Rawa  Mazowiecka – 1 wodociąg publiczny

Wszystkie wodociągi oparte są na 32 studniach głębinowych, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń

w 29 studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są w procesie uzdatniania wody.

Z terenu powiatu rawskiego do UE raportowane są dwa wodociągi publiczne: Rawa Mazowiecka i Biała Rawska. Wodociąg publiczny Rawa Mazowiecka produkuje ponad 1000m³ wody/dobę a wodociąg publiczny

w Białej Rawskiej zaopatruje więcej niż 5 tysięcy mieszkańców. Woda z tych wodociągów objęta jest pełnym zakresem badań zawartych w załącznikach

Nr 1, 2 i 4 do rozporządzenia. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie jest przekroczona.

W ramach monitoringu jakości wody  państwowy powiatowy inspektor sanitarny pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody                            w zintegrowanym merytorycznie laboratorium PIS woj. łódzkiego –                          w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody. Ponadto uzyskuje od producentów wody wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymują  właściciele                 i zarządcy wodociągów, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

Producentami wody na terenie powiatu rawskiego są:

- Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka,

ul. Słowackiego 70 nadzorujące 1 wodociąg publiczny w Rawie Mazowieckiej, posiada 2 stacje uzdatniania wody.

- Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji  - Rawa Mazowiecka, ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 – nadzorujący 7 wodociągów publicznych na terenie gminy Rawa Mazowiecka (Boguszyce, Wałowice, Zagórze, Pukinin, Wilkowice, Huta Wałowska, Kurzeszyn).

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Żurawia 1, gm. Biała Rawska – nadzorujący 4 wodociągi publiczne (Biała Rawska, Babsk, Teodozjów i Galinki).

- CEWOKAN Sp. z o. o. – 99 – 400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52 nadzorujący

1 wodociąg publiczny w  Regnowie,

- Urząd Gminy – Cielądz – nadzorujący 3 wodociągi publiczne (Cielądz, Kuczyzna, Sierzchowy),

- Urząd Gminy – Sadkowice – nadzorujący 3 wodociągi publiczne (Kaleń,  Skarbkowa, Studzianki).

Na terenie powiatu rawskiego uzdatnianie wody polega głównie na odżelazianiu i odmanganianiu. Bez systemu uzdatniania wody surowej (podawanej bezpośrednio do sieci z ujęcia głębinowego) pracują dwa wodociągi: w Kaleniu i Hucie Wałowskiej,  gdzie woda pod względem mikrobiologicznym i składu fizyko-chemicznego odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2021 pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 78 próbek wody do spożycia przez ludzi.

Woda do spożycia z wodociągów publicznych na terenie powiatu rawskiego badana była w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach tzw. kontroli wewnętrznej przez producentów wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizyko-chemicznym. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Z wodociągu publicznego w Rawie Mazowieckiej woda do badania pobierana jest 1 raz na dwa miesiące, w wodociągach produkujących od 100 – 1000 m³/dobę – 1 raz na kwartał,

z wodociągów produkujących poniżej 100m³/dobę woda pobierana jest do badań 2 razy w roku. Z taką samą częstotliwością badana jest woda przez producentów wody. Na podstawie sprawozdań z badań wody - PPIS w Rawie Mazowieckiej w 2021 roku wydał 86 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia.

W mieście Rawa Mazowiecka przy Szpitalu Św. Ducha, ul. Warszawska 14 znajduje się jedna awaryjna studnia głębinowa. Woda badana jest raz w roku. Kontrola sanitarna studni i urządzeń wodnych w wydzielonej hydroforni nie wykazała uchybień.  Woda w zakresie badanych parametrów  odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku                w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W roku 2021 pobrano do badań jedną próbkę wody, wydano 1 ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzono bieżącą ocenę jej jakości, a ponadto

w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania  i dystrybucji wody.

W poszczególnych miastach i gminach gospodarka wodna wygląda           następująco:

Tabela . Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w gminach na terenie nadzorowanego powiatu - powiat rawski za rok 2021

| Nazwa gminy | Ludność gminy ogółem w tys. | Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia | Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy/miasta | Produkcja wody w m3/rok | Długość sieci wodociągowej w km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto Rawa Mazowiecka | 17 119 | 17 119 | 1 | 912 500 | 55,90 |
| Miasto Biała Rawska | 3 111 | 3 111 | 1 | 347 845 | 117,50 |
| Gmina Biała Rawska | 8 063 | 5 371 | 3 | 110 595 | 37,20 |
| Gmina Cielądz | 3 967 | 3 958 | 3 | 263 201,5 | 106,00 |
| Gmina Rawa Mazowiecka | 8 689 | 8 192 | 7 | 318 280 | 161,30 |
| Gmina Regnów | 1 796 | 1 740 | 1 | 80 592 | 57,14 |
| Gmina Sadkowice | 5 328 | 5 020 | 3 | 200 385 | 154,98 |
| RAZEM | 48 073 | 44 511 | 19 | 2 233 398,5 | 690,02 |

Zaopatrzenie w wodę w poszczególnych wodociągach w 2021 roku na terenie powiatu rawskiego

| Lp. | Producent wody /nazwa, adres/ | Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości) | Produk-cja wody [m3/d] | Liczba zaopatry-wanej ludności [tys.] | Uzdatnianie wody (metody)* | Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku ** | Jakość wody na koniec 2021r. – kwestiono- wany parametr *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70 | 1.Wodociąg Publiczny – Rawa Mazowiecka (Rawa Mazowiecka, Konopnica, Żydomice) | 2 500 | 17 119 | Odżelazianie odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu | brak | Przydatna do spożycia. |
| 2. | Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji - Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3 Maja 32 | 1.WP- Pukinin (Pukinin, Byszewice, Matyldów, Bogusławski Małe, Bogusławski Duże, Świnice, Głuchówek, Głuchówek Nowy, Leopoldów, Podlas 2.WP-Wałowice (Wałowice, Niwna, Pasieka Wałowska, Pokrzywna, Soszyce, Ścieki, Zawady). 3.WP-Zagórze (Zagórze, Helenów, Jakubów, Julianów, Julianów Raducki, Przewodowice, Kaleń) 4.WP – Wilkowice (Wilkowice, Linków, Rossocha, Stara Rossocha Nowa, Wojska Stara, Wojska Nowa). 5. WP-Boguszyce (Boguszyce, Garłów, Księża Wola, Zarzecze, Dziurdzioły, Byliny Stare, Chrusty, Małgorzatów, Zielone, Kaliszki) 6. WP-Kurzeszyn ( Kurzeszyn, Gaj, Kurzeszynek, Kurzeszyn Nowy, Wołucza. 7.WP-Huta Wałowska (Huta Wałowska, Lanolin, Lutówka, Stary Dwór) | 205 215 91 83 178 81 19 | 1832 1219 773 889 2069 1179 231 | Odżelazianie Odmanganianie Odżelazianie Odmanganianie Odżelazianie odmanganianie Odżelazianie odmanganianie Odżelazianie Odmanganianie Odżelazianie odmanganianie Brak | brak brak brak brak brak brak brak | Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia |
| 3. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Żurawia 1, gm. Biała Rawska | 1.WP-Biała Rawska (Biała Rawska, Zakrzew, Chrząszczew, Chrząszczewek, Studzianek, Franopol, Marianów, Koprzywna, Wola Chojnata, Krukówka, Józefów, Stanisławów, Chodnów). 2.WP-Babsk (Babsk, Wólka Babska, Gołyń, Studzianek, Antoninów). 3.WP-Teodozjów (Teodozjów,Jelitów, Lesiew, Wólka Lesiewska, Rosławowice, Zofianów, Ossa, Julianów Lesiewski) 4.WP-Galinki ( Galinki ). | 953 159 129 15 | 6759 733 867 123 | Odżelazianie odmanganianie Odżelazianie, odmanganianie, Odżelazianie odmanganianie Odżelazianie odmanganianie | brak brak brak brak | Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia |
| 4. | CEWOKAN Sp. z o. o. 99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52 | WP-Regnów (Regnów, Regnów Nowy, Annosław, Kazimierzów, Podskarbice Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, Sowidół, Rylsk, Rylsk Duży, Rylsk Mały, Sławków, Wólka Strońska) | 220,8 | 1740 | Odżelazianie, odmanganianie | brak | Przydatna do spożycia |
| 5. | Urząd Gminy w Cielądzu | 1.WP-Cielądz (Cielądz, Łaszczyn, Komorów, Komorów Nowy, Zuski, Niemgłowy, Ossowice) 2.WP-Sierzchowy (Sierzchowy, Mała Wieś, Nowa Mała Wieś, Mroczkowice, Gortatowice, Sanogoszcz, Brzozówka). 3.WP-Kuczyzna (Kuczyzna, Wylezinek, Grabice, Stolniki, Wisówka, Gułki), | 271,7 316,7 132.7 | 2 100 1100 758 | Odżelazianie, odmanganianie Odżelazianie, odmanganianie Odżelazianie odmanganianie | brak brak brak | Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia. |
| 6. | Urząd Gminy w Sadkowicach | 1.WP-Skarbkowa (Skarbkowa, Lubania, Żelazna, Rudka), 2.WP-Kaleń (Kaleń, Jajkowice, Władysławów, Olszowa Wola, Trębaczew, Sadkowice Nowe, Lutobory, Kaleń Nowy, Bujały, Rokitnica Kąty, Paprotnia, Broniew, Zaborze, Kłopoczyn, Lipna) 3. WP – Studzianki (Gacpary, Lewin, Przyłuski, Zabłocie, Lutobory, Turobowice, Kolonia Turobów, Rzymiec, Pilawy, Szwejki Wielkie i Nowe Szwejki) | 96 372 81 | 650 3 540 830 | Odżelazianie odmanganianie brak Odżelazianie odmanganianie | brak brak brak | Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia |
| 7. | Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14 | Awaryjna studnia głębinowa | nie dotyczy | 200 | - | brak | Przydatna do spożycia |