Znak sprawy: NHŚ.9011.3.11.2022				 Lipno, dnia ……………….

L.dz. ……………….							 Egz. nr …

Burmistrz Miasta Lipna

Plac Dekerta 8

87 – 600 Lipno

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

DLA GMINY MIASTO LIPNO ZA 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Gminy Miasto Lipno                     zaopatrzeniem ludności w wodę zajmują się:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47

Ponadto urządzeniami produkującymi wodę jako część działalności handlowej lub publicznej ujętymi w ewidencji są:

- Wodociąg lokalny Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o. Lipno

- Wodociąg lokalny „DAWTONA” Sp. z o.o. Lipno, ul. Wojska Polskiego,

- Wodociąg lokalny P.P.H.U „AGROMLECZ” Sp. z o.o. Lipno, ul. 3-go Maja,

- Wodociąg lokalny „Konwektor” Lipno, ul. Wojska Polskiego (eksploatator                         Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lipnie),

-	Wodociąg lokalny „Oczyszczalnia” Lipno, ul. Wyszyńskiego (eksploatator

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lipnie).

-	Wodociąg lokalny Szpital Lipno Spółka z o. o. Lipno, ul. Nieszawska 6

Na terenie Gminy Miasto Lipno liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2021r. wynosiła 14219 osób. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od PUK Lipno                  ok. 13525 osób korzystało z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Lipno.

Prawdopodobnie liczba odbiorców wody jest niedoszacowana przez dostawcę wody , bądź podane dane nie są aktualne, ze względu na fakt braku informacji o innym źródle                  zaopatrzenia w wodę w mieście Lipno, a także małym prawdopodobieństwie, że ok. 700 osób nie posiadało dostępu do wody wodociągowej.

Roczna produkcja wody wodociągu publicznego Lipno wyniosła 771610 m3.

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń produkujących wodę jako część                 działalności handlowej lub publicznej ogółem to 604111,5 m3 w tym wodociąg lokalny Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o. Lipno 227395 m3, wodociąg lokalny „DAWTONA” Sp. z o.o. Lipno 311126 m3; wodociąg lokalny P.P.H.U „AGROMLECZ” Lipno 11315 m3, wodociąg lokalny „Konwektor” Lipno – 19710 m3;  wodociąg lokalny „Oczyszczalnia” Lipno 13505 m3;                wodociąg lokalny Szpital Lipno 21060,5.

Wodociągi rozbudowane lub zmodernizowane:

Wodociąg publiczny Lipno

W roku 2020 zamontowano system monitoringu dla studni głębinowych, wykonano montaż lampy UV na SUW Lipno, ul. Kolejowa – w 2021 r. uzyskano decyzję - pozytywna ocena                higieniczna bez zastrzeżeń.

Ponadto uzyskano pozytywną opinię higieniczną na zakupioną przyczepę marki MEPROZET PW rok produkcji 2021 oraz rury PE do napełniania zbiornika do awaryjnego zaopatrzenia                w wodę – jeden o pojemności 5 m3.

Wodociąg lokalny ZPOW DAWTONA Lipno

Oddano do użytkowania nową Stację Uzdatniania Wody dla wodociągu (stara została                         odłączona w całości) wraz z urządzeniami i instalacjami technologicznymi.

Uzyskano pozytywną opinię higieniczną.

W roku 2021 nie przeprowadzano rozbudowy i modernizacji w pozostałych obiektach.

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych).

Wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.            w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),                  na dzień 31.12.2021r. dostarczały wszystkie wodociągi.

Wodociągi produkujące wodę nie odpowiadającą wymogom sanitarnym:

- wodociąg publiczny Lipno

Pobrano i przebadano ogółem 19 próbek wody (dotyczy 4 próbek pobranych w ramach nadzoru i 15 w ramach kontroli wewnętrznej). Jedynie w jednej próbce stwierdzono chwilowe                        przekroczenie poziomu manganu – 70 µg/l (norma 50 µg/l). Podjęte działania naprawcze               wyeliminowały przekroczenie norm zgodnie z wystosowanym wystąpieniem. Badania                       kontrolne po wykonaniu działań naprawczych potwierdziły doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm. Dostawcę wody obciążono kosztami poboru i badania wody.

Wodociąg lokalny ZPOW DAWTONA Lipno

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję merytoryczną na doprowadzenie wody           do obowiązujących norm sanitarnych w zakresie poziomu manganu - 80 – 90 µg/l                         (norma 50 µg/l) i żelaza 250 – 270 µg/l (norma 200 µg/l) oraz mętności – 1,4 – 1,5 NTU                  (zalecana do 1 NTU); stwierdzono warunkową przydatność wody w terminie od 29.07                     do 30.08.2021r. Przedstawione wyniki badań kontrolnych pozwoliły uznać decyzję                                      za wykonaną.

Wodociągi lokalne „Oczyszczalnia” Lipno i „Konwektor” Lipno

Ponadto w 2 przypadkach stwierdzono minimalne przekroczenia poziomu azotynów w wodzie podawanej do sieci (0,104 µg/l i 0,122 µg/l – norma do 0,10 µg/l), które w badaniach                      kontrolnych wykonanych niezwłocznie nie potwierdziły się.

W 2021r. w wodzie z pozostałych wodociągów w żadnej z przebadanych próbek wody (dotyczy próbek pobranych w ramach nadzoru i w ramach kontroli wewnętrznej)                                   nie stwierdzono odchyleń od norm sanitarnych.

Strona 2 z 3

PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi        skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych        w przypadkach awarii lub modernizacji

W roku 2021 stwierdzono nieznacznie mniejszą liczbę przypadków                    zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim – 6 (w roku 2016 – 2; w roku 2017 – 4; 2018 – 12; 2019 – 8; 2020 - 9) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac modernizacyjnych, czy awariach. Elementem zwiększającym wykrywalność przekroczeń norm mikrobiologicznych jest fakt ujęcia                 w badaniach parametrów grupy A - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h, a także wyższa zgłaszalność awarii i wykonywanie badań wody po ich usunięciu.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyżej               wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie                 enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2022 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne) należy przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w     rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania                        okresowej oceny wody do spożycia.

Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać                             niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów                      dla ludności.

PPIS w Lipnie w roku 2021 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach                                niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta Lipno.

Wyk. w 4 egz

Otrzymują:

- Burmistrz Miasta Lipno - elektronicznie

- A/A – egz. Nr 1

Do wiadomości:

1.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47- elektronicznie

2.	Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny-

ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno - egz. Nr 2

3.	„DAWTONA” Sp. z o.o. Lipno

Zakład Produkcyjny w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 - egz. Nr 3

4.	P.P.H.U. „AGROMLECZ” Sp. z o.o.

Lipno, ul. 3-go Maja 32 - egz. Nr 4

5.	Szpital Lipno Spółka z o.o

Ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno- elektronicznie

Strona 3 z 3