PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-9-

OK-III.272.24.2019.PS

Białystok, 2019.08.29

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na termomodernizację budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zlokalizowanych w Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicza 35 i w Łomży przy ul. Spokojnej 9B

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1. „Uprzejmie proszę o informację czy instalacja ciepła technologicznego wchodzi w zakres

Zadania II:

Wykonanie termomodernizacji budynku archiwum zakładowego zlokalizowanego w Łomży przy ul. Spokojnej 9B,

ponieważ w dokumentacji projektowej zawarte są pliki

1. Plik pdf Opis projektu centralnego odgrzewania zał. nr. 1

2. Plik pdf Opis projektu centralnego odgrzewania zał.nr. 2

3. C 2.1 Schemat pompowni.”.

Odpowiedź: Zakres projektowanych robót instalacyjnych w tym ciepła technologicznego wskazany jest na schemacie i rzutach. Zakres ten wchodzi do prac koniecznych do wykonania w ramach niniejszego zadania.

Pytanie 2: Dotyczy Zadania I. „Opis techniczny projektu wykonawczego instalacji c.o. (strona 7) zawiera:

„Regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach odbywać się będzie za pośrednictwem czujników temperatury pomieszczenia zainstalowanych we wspólnych obudowach z nastawnikami temperatury. Grzejniki wyposażone zostaną w siłowniki termiczne, sterowane z projektowanego w branży elektrycznej systemu zarządzania energią”

Dokumentacja projektowa branży elektrycznej nie zawiera opracowania systemu zarządzania energią.

Prosimy o potwierdzenie, że na każdym grzejniku należy zastosować manualne głowice termostatyczne bez instalacji zarządzania energia.”.

Odpowiedź: Na każdym grzejniku należy zastosować manualne głowice termostatyczne bez instalacji zarządzania energią.

Pytanie 3: Dotyczy Zadania I. „Opis techniczny projektu wykonawczego instalacji elektrycznych (strona 4) zawiera:

„Instalację uziemiającą wykonać jako mieszaną – uziomem szpilkowym prętami stalowymi ocynkowanymi Dn 16 i uziomem otokowym – wykonanym płaskownikiem stalowym ocynkowany Fe/ZN 25x4”.

Informujemy, że dokumentacja branży elektrycznej nie zawiera schematów dotyczących instalacji uziemiającej (lokalizacji przewodów odprowadzających, łączenia z uziomem fundamentów w złączach kontrolnych), realizacji prac nie ujęto w przedmiarze robót.

Prosimy o wskazanie zakresu prac jaki powinien zostać uwzględniony w ofercie.”

Odpowiedź: Na rysunku E1.2 (w lokalizacji: dokumentacja projektowa – Zadanie I Zaścianki -> Zaścianki- termomodernizacja -> RYSUNKI PDF -> projekt wykonawczy -> Instalacja elektryczna) wskazany jest zakres wykonania instalacji uziemiającej (obejmuje on jedynie uziom szpilkowy).

Pytanie 4: Dotyczy Zadania I. Prosimy o wyjaśnienie czy docieplenie istniejących budynków objętych przedmiotową termomodernizacją należy dostosować do systemu oraz kolorystyki elewacji nowo wybudowanego budynku pn.:”Centrum Powiadamiania Ratunkowego”?.”

Odpowiedź: Tak, docieplenie budynków objętych przedmiotowym zadaniem należy dostosować do systemu oraz kolorystyki elewacji nowo wybudowanego budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego (odcień szarości).

Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

/-/ Róża Januszkiewicz

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu