*Załącznik nr 1*

Opis przedmiotu zamówienia

remontu instalacji wody zimnej w budynku Oddziału Centralnego Laboratorium GIORiN w Białymstoku.

Remont instalacji polegającej na:

1. Wykonanie wykopu, ocena techniczna istniejącej zasuwy - w przypadku konieczności wymiana.

2. Przebudowa przyłącza wodociągowego na odcinku od zasuwy do istniejącego wodomierza (istniejące przyłącze stalowe Dn 65 mm na PERC Dn 40 mm).

3. Montaż konsoli wodomierzowej oraz przełożenie istniejącego wodomierza.

4. Wymiana leżaka instalacji wodociągowej na rurę stalową oc. dn 32 mm na odcinku niezabudowanym, wraz z wyprowadzeniem podpionów na zawory hydrantowe.

5. Zakup i montaż szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem ( zawór hydrantowy dn 25, wąż półsztywny na bębnie o dł min. 20m, prądownica ). Szafki z atestem, smukłe o wymiarach wys x szer x gł [mm]: 750x780x180.

6. Sprawdzenie instalacji pod względem szczelności.

7. Zapewnienie nadzoru kierownika budowy.

8. Odbudowę stopnia z kostki typu Polbruk, jeśli co najmniej jeden - najniższy stopień schodów zostanie rozebrany.

..............................., dnia .................... ......................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)