Kluczbork, dnia 05.07.2022 r.

HK.90820.2.9.2022.AW-Ś

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO KRZYWIZNA za I półrocze 2022 r.

(miejscowości w strefie zaopatrzenia wodociągu: Krzywizna, Biadacz, Smardy Górne, Smardy Dolne, Bąków, Łowkowice, Maciejów, Kujakowice Górne, Kujakowice Dolne, Gotartów, Unieszów, Pakoszów, Kobyla Góra)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 22, w związku z § 20,  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach monitoringu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przez administratora wodociągu – Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7, informuje, że jakość wody w badanym zakresie z wodociągu w Krzywiźnie w I półroczu 2022 r. spełniała wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W  ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 15 próbek do badań fizykochemicznych i 19 próbek do badań mikrobiologicznych. Administrator wodociągu pobrał 13 próbek do badań fizykochemicznych i 14 próbek do badań mikrobiologicznych, w tym także próbki wody surowej. Zakres badań obejmował parametry: azotyny, aluminium, amoniak, chloroform, chloramina, bromodichlorometan, mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność właściwa, azotany, mangan, żelazo, chlorki, sód, bromiany, ołów, arsen, kadm, nikiel, cyjanki, chrom, utlenialność, miedź, rtęć, antymon, selen, fluorki, benzen, bezno(a)piren, WWA, wybrane pestycydy chloroorganiczne, suma pestycydów, bor, epichlorohydryna, akryloamid, chlorek winylu, siarczany, 1,2-dichloroetan, ∑ trichloroetanu i tetrachloroetanu, srebro,∑ THM bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogólna  liczba mikroorganizmów w temp. 220C.

Woda z wodociągu w Krzywiźnie jest poddawana stałej dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu. Maksymalne dopuszczalne stężenie chloru wolnego w kranach u konsumentów wynosi 0,3mg/l.

W badanych próbkach poziom chloru wolnego w kranach u odbiorców nie przekraczał dopuszczalnego stężenia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Kluczborka

2. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7

3. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnie

4. aa.