HK.9022.1.61.2022.NŚ                                                                               Tczew, dnia 09.11.2022r.

## OCENA O JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. jedn. Dz. U. 2021r. poz.195 ze zm.); § 22 ust 1 oraz ust 4  pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Boroszewo

stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Boroszewo na sieci wodociągowej j.n.

| Data pobrania próbki wody | Miejsce pobrania próbek wody | Numer sprawozdania z badań | Wartość parametryczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-11-07 | hydrant na sieci wodociągowej zewnętrznej | 369N/2022/LBŚ | bakterie grupy coli- 18jtk (norma- 0jtk*) |
| 2022-11-07 | budynek mieszkalny Boroszewo 52 | 368N/2022/LBŚ | bakterie grupy coli- 34 jtk (norma- 0jtk*) |
| 2022-11-07 | budynek mieszkalny Boroszewo 1 | 371N/2022/LBŚ | bakterie grupy coli- 46 jtk (norma- 0jtk*) |

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Boroszewo na sieci wodociągowej j.n.

| Data pobrania próbki wody | Miejsce pobrania próbek wody | Numer sprawozdania z badań | Wartość parametryczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-11-07 | SUW Boroszewo - kurek z wodą uzdatnioną podawaną do sieci | 366N/2022/LBŚ | bakterie grupy coli- 1 jtk (norma- 0jtk*) |
| 2022-11-07 | budynek mieszkalny Boroszewo 35 | 367N/2022/LBŚ | bakterie grupy coli- 2 jtk (norma- 0jtk*) |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Badana woda pod względem mikrobiologicznym nie odpowiadała normom sanitarnym określonym w zał. 1C Tabela 1  i Tabela nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), wykazując przekroczenia w zakresie bakterii grupy coli.

Należy nadmienić, że w zakresie pobieranych bakterii wykonano jednocześnie badanie parametru E. coli i enterokoków, poprzez które wykluczono obecność tych mikroorganizmów w wodzie.

Na podstawie w/w sprawozdań z badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z przedmiotowego wodociągu  z uwagi na ponadnormatywną wartość bakterii grupy coli z punktów:

- hydrant na sieci wodociągowej zewnętrznej przy budynku Boroszewo 1

- budynek mieszkalny Boroszewo 52

- budynek mieszkalny Boroszewo 1.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych w wodzie zawierającej  więcej niż 10 jtk grupy coli w 100 ml wody stwierdza się brak przydatności takiej wody do spożycia przez ludzi, w związku z czym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie wydał komunikat informujący  konsumentów o zakazie spożywania wody z niniejszego wodociągu ( budynek mieszkalny Boroszewo 52, budynek mieszkalny Boroszewo 1 ) .

Ponadto PPIS w Tczewie zobligował przedsiębiorstwo wodociągowe GTKom Sp. z o. o. do podjęcia natychmiastowych stosownych działań naprawczych oraz ustalenia przyczyny pogorszenia jakości wody.

Wodociąg publiczny w miejscowości Boroszewo produkuje wodę w ilości ok. 
338 m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia 905osób.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują :

- GTKom Sp. z o. o., ul. Rokicka 14, 830-110 Tczew

- Urząd Gminy Tczew  (za pośrednictwem e- PUAP)

- a/a

Do wiadomości :

- Mieszkańcy- https://www.gov.pl/web/psse-tczew