OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (zwany dalej OPZ)

na wykonywanie usługi tankowania  paliwa do agregatów prądotwórczych szt. 2 zlokalizowanych na dachu budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie oraz mobilnego generatora prądotwórczego zlokalizowanego w budynku 
przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie

| Lp. | Nazwa | Lokalizacja | Producent model/ typ | Ilość | Pojemność zbiornika | Data produkcji/ montażu | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agregat prądotwórczy | ul. Czerniakowska 100 - na dachu | Cummins C825 D5A | szt. 1 | 2 000 litrów | 2014 | 36 miesięcy od daty podpisania umowy |
|  | Agregat prądotwórczy | ul. Czerniakowska 100 – na dachu | Cummins C825 D5A | szt. 1 | 2 000 litrów | 2015 | 36 miesięcy od daty podpisania umowy |
|  | Mobilny generator prądotwórczy | ul. Zwycięzców 34 – boks w części garażowej | Green Power GP165 S/I-T-A | szt. 1 | 170 litrów | 2016 | 36 miesięcy od daty podpisania umowy |

ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu i zakresu zamówienia.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje:

- 6 odbiorów paliwa z instalacji agregatów wraz z jego utylizacją tj.:

- odbiór do 24 000 litrów oleju napędowego wraz z jego utylizacją dla agregatów prądotwórczych,

- odbiór do 1020 litrów oleju napędowego wraz z jego utylizacją dla mobilnego generatora prądotwórczego,

- dostawę i tankowanie paliwa tj.:

- w ilości do 48 000 litrów oleju napędowego do agregatów prądotwórczych

- w ilości do 2040 litrów oleju napędowego do mobilnego generatora prądotwórczego,

- wykonanie do 6 specjalistycznych badań jakości  paliwa oceniających jego przydatności do dalszej eksploatacji lub wskazujących na  konieczność wymiany dla :

- agregatów prądotwórczych,

- mobilnego generatora prądotwórczego.

- Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany będzie do:

- odbioru i utylizacji paliwa – do sześciu razy w tracie trwania umowy  
i jednoczesnego napełnienia zbiorników po usunięciu paliwa przeznaczonego 
do utylizacji, terminy i realizacja uzgadniane z Zamawiającym oraz ilości zgodnie 
z pkt: I ppkt: 1 a i b,

- dostawy i tankowania paliwa na wezwanie Zamawiającego w przypadku wystąpienia awarii zasilania do budynków: przy ul. Czerniakowskiej 100 
i Zwycięzców 34 w Warszawie,

- wykonania do 6 specjalistycznych badań jakości paliwa zgromadzonego 
w zbiornikach agregatów i mobilnego generatora w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Ponadto Wykonawca  zobowiązany jest w szczególności do:

- przestrzegania wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie obiektu,:

- zarządzenia nr 53/15/BO Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości 
w sprawie zasad ruchu osobowego, materiałowego na terenie Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie,

- zarządzenia nr 9/2016 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości 
w sprawie zasad ruchu osobowego i materiałowego na terenie Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. ul. Zwycięzców 34 w Warszawie,

- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku biurowego Ministerstwa Sprawiedliwości Warszawa, ul. Czerniakowska 100,

- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku biurowego Warszawa, 
ul. Zwycięzców 34.

- wykonywania wszystkich czynności zgodnie z umową, obowiązującymi normami 
i przepisami prawa,

- przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach i zagrożeniach z nich wynikających, niezwłocznego podjęcia działań przewidzianych umową na wezwanie Zamawiającego,

- odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc tankowania oraz wyposażenia
 w przypadku, gdy wykonywana praca może stwarzać zagrożenie dla osób 
i znajdującego się w nich mienia,

- zapewnienia odpowiedniej ilości paliwa zgodnie z pkt I ppkt 1,

- wykonanie specjalistycznych badań jakości paliwa zgromadzonego  w zbiornikach agregatów prądotwórczych i mobilnego generatora prądotwórczego przez akredytowane laboratorium  celem stwierdzenia jego dalszej jakości i przydatności do dalszego zasilania ww. urządzeń lub wymiany na nowe.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego (jak 
i inne osoby), a wynikające z działań lub zaniechań Wykonawcy lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Za działania lub zaniechania działania osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca odpowiada jak za własne działania i własne zaniechania.

- Wykonawca zobowiązuje się usuwać na własny koszt awarie i uszkodzenia spowodowane przez niego  na skutek wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku
do zapotrzebowania określonego w pkt. 1.

- Z tytułu różnicy między oszacowaną przez Zamawiającego ilością paliwa, a faktycznie zakupioną Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze.

- Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego oraz w sytuacjach awaryjnych drogą telefoniczną i/lub e-mail.

- Tankowania agregatów prądotwórczych będą odbywały się bezpośrednio 
z autocysterny podłączonej do instalacji tankowania, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w pkt II.

- Tankowania mobilnego generatora prądotwórczego będą odbywały się za pomocą napełnianych z autocysterny kanistrów paliwowych i przenoszonych  
do miejsca lokalizacji generatora oraz wlewania paliwa bezpośrednio 
do zbiornika. Brak możliwości bezpośredniego tankowania mobilnego generatora prądotwórczego z autocysterny. Docelowo mobilny generator prądotwórczy  jest zlokalizowany w garażu budynku, z możliwością wyprowadzenia go na zewnątrz budynku.

- Dostawy będą realizowane cysternami wyposażonymi w legalizowane przepływomierze.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do skrzynki tankowania agregatów 
i zbiornika generatora.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca po przeprowadzeniu tankowania sporządził każdorazowo protokół dostawy i wykonania usługi tankowania. Protokół podpisany bez zastrzeżeń przez uprawnionych pracowników Wykonawca.

- Wykonawca przez cały okres wykonania zamówienia musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach

- W przypadku awarii zasilania do budynków lub w okresach gdy brak jest możliwości  zakupu oleju napędowego „zimowego” za zgodą Zamawiającego będzie możliwe tankowanie oleju napędowego „standardowego” spełniającego wymagania jakościowe określne w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1680).

- Wykonawca zobowiązuje się informować każdorazowo przedstawiciela Zamawiającego o okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość przedmiotu umowy i opóźnienie terminu realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wykazu osób wyznaczonych do wykonywania tankowania wraz z numerami rejestracyjnymi cystern.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunku udziału 
w postępowaniu

- Opis instalacji tankowania i tankowania budynku Czerniakowska 100  w Warszawie.

- Opis instalacji

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do zbiorników dwóch agregatów prądotwórczych w lokalizacji Czerniakowska 100 wraz z zbiornikami dziennymi paliwa, monitoringiem poziomu paliwa w zbiornikach.

Każdy agregat prądotwórczy zainstalowany jest w kontenerze technologicznym wraz 
ze zbiornikiem paliwa.

- Zbiornik każdego agregatu

Pojemność zbiornika wynosi 2000 litrów. Zbiornik wykonany jako zbiornik jednopłaszczowy.

Poziom paliwa w zbiornikach dziennych kontrolowany jest za pomocą styków maxi i mini melder z centralkami.

Zbiorniki dzienne agregatów tankowane są bezpośrednio z cysterny przez dedykowany rurociąg paliwowy.

- Rurociągi przesyłowe

Rurociąg technologiczny (przesyłowe) służy do zasilania zbiorników dziennych w olej napędowy. Rurociągi przesyłowe wykonane są z rur stalowych czarnych spawanych lub skręcanych o średnicach 50. Przewody paliwowe jednopłaszczowe.

- Opis tankowania paliwa

Zbiornik może być napełniany wyłącznie olejem napędowym  o parametrach określonych w pkt III ppkt 1 a i b.

Standardowo w czasie normalnej eksploatacji paliwo jest uzupełniane z zewnątrz, 
z cysterny wyposażonej w pompę własną paliwa.

W normalnym trybie pracy paliwo jest zalewane do zbiorników dziennych za pomocą rurociągu zalewowego zainstalowanego na ścianie budynku.

Tankowanie paliwa odbywa się poprzez skrzynkę wlewową „Loro" wykonaną ze stali nierdzewnej zainstalowaną na budynku. Wewnątrz skrzynki znajduje się króciec wlewowy 2" (jedna strona korek zamykający, druga strona zakończenie pod mufę LORO-X DN 50) 
z otworem dla podłączenia kontroli poziomu paliwa - lampka sygnalizacyjna.

Podczas tankowania należy cysternę podłączyć do zacisku uziomowego. W czasie tankowania nie wolno przekraczać ciśnienia tłoczenia 3 atm.

Tankowanie należy przerwać w chwili zadziałania sygnalizacji napełnienia komory zbiornika dziennego (zapalenie się lampki ostrzegawczej zainstalowanej w skrzynce wlewowej) lub zadziałania zaworu odcinającego cysterny.

Przed rozpoczęciem tankowania należy sprawdzić działanie elementów sygnalizacji, ogólny stan instalacji (brak jakichkolwiek wycieków paliwa), stan połączeń instalacji paliwowej, stan połączenia instalacji ochronnej (uziemienia i odgromowej) oraz kompletność wyposażenia BHP. Należy podłączyć linkę uziomową cysterny do zacisku uziomowego znajdującego się w pobliżu skrzynki wlewowej, podłączyć przewód zalewowy cysterny z króćcem w skrzynce Loro, otworzyć właściwy zawór przed kontenerem generatora który chcemy tankować, uruchomić pompę cysterny.

Po zakończeniu tankowania zbiornika danego generatora należy:

- wyłączyć pompę cysterny,

- zamknąć zawór tankowania tankowanego zbiornika przed kontenerem,

- dla zatankowania kolejnego zbiornika otworzyć właściwy zawór,

- włączyć pompę cysterny, tankować do zapalenia kontrolki tankowania w skrzynce LORO

- po zapaleniu się lampki stanu paliwa odłączyć pompę cysterny - odłączyć przewód tankowania od skrzynki LORO -odłączyć uziemienie cysterny

Opróżnić rurociąg paliwowy za pomocą systemu znajdującego się pod skrzynką LORO 
do tankowania.

Podczas napełniania należy zachować szczególne środki ostrożności cały czas kontrolując stan napełnienia komór zbiorników.

W trakcie podłączenia i rozłączenia przewodów zalewowych należy uważać aby nie rozlać paliwa, które może pozostawić w przewodach połączeniowych.

Należy oszacować ilość paliwa jaka może pomieścić zbiornik.

Wszelkie prace związane z tankowaniem paliwa powinny odbywać się w obecności kierowcy cysterny oraz osoby z nadzoru technicznego ze strony Zamawiającego.

Rurociąg paliwowy po tankowaniu należy opróżnić za pomocą systemu znajdującego się pod skrzynką do tankowania.

Uwaga:

Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. budynku oraz zastosowanie zbiorników zgodnych 
z UDT do zasilania agregatu prądotwórczego należy stosować olej napędowy 
o temperaturze zapłonu powyżej 55°C. Paliwo takie jest dostępne na rynku, jednakże każdorazowo przed nabyciem Dostawca musi przedstawić Zamawiającemu, że na podstawie atestu-świadectwa jakości producenta paliwa powyższy warunek jest spełniony.

Ze względy na możliwość wytrącania się parafiny, szczególnie w przypadku silnych mrozów należy tankować tzw. zimowy olej napędowy niezależnie od pory roku.

W czasie tankowania i opróżniania zbiorników magazynowych należy zachować szczególną ostrożność oraz ogólne zasady bezpieczeństwa stosowane na stacjach paliwowych.

W możliwie skuteczny sposób należy ograniczyć dostęp osób postronnych w obszarze tankowania zbiornika.

- Dodatkowa informacja na temat tankowania paliwa do agregatów prądotwórczych zlokalizowanych na budynku Czerniakowska 100 w Warszawie.

- cysterna z pompą powyżej 3 atm ciśnienia tłoczenia,

- króćce przyłączeniowe cum lock,

- paliwo o temperaturze zapłonu >55°C,

- paliwo zimowe, potwierdzone certyfikatem – świadectwem jakości producenta,

- tankowanie zakończyć po zapaleniu się sygnalizacji w skrzynce, od 1800 litrów kontrolować napełnianie,

- po zatankowaniu opróżnić rurociąg za pomocą systemu zainstalowanego 
w skrzynce tankowania, do opróżnienia rurociągu przygotować zbiornik  na paliwo około 30 litrów,

- jedna skrzynka tankowania dla obu agregatów.

- Czyszczenie zbiorników.

- realizacja czyszczenia zbiorników w przypadku odbioru paliwa do utylizacji 
i ponownego tankowania,

- opróżnienie zbiorników przed czyszczeniem,

- spuścić wodę z separatorów wody, jeżeli ilość spuszczonej cieczy przekroczy 
55cm3 = 0,055 litra = 55ml  należy dolać paliwo do obudowy filtra w celu zapobieżenia rozruchowi na sucho,

- czyszczenie zbiorników poprzez usuwanie osadu, materii organicznej oraz wszelkich innych nieczystości znajdujących się wewnątrz zbiorników, w tym także wody,

- czyszczenie przewodów paliwowych z zanieczyszczeń i osadów.

- Jakość paliwa i wymagania dla dostaw paliwa oraz warunki spełniane przez Wykonawcę.

- Paliwo tankowane do urządzeń.

- Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w załączniku nr 3  do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 
2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) dla oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”;

- w przypadku zatankowania oleju napędowego w okresach, gdy brak jest możliwości  zakupu oleju napędowego „zimowego lub o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” za zgodą Zamawiającego olej napędowy musi spełniać warunki oleju napędowego „standardowego” spełniającego wymagania jakościowe określne w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680);

- Ilość tankowanego paliwa przy jednym tankowaniu nie może przekroczyć ilości 2000 1itrów dla każdego agregatu prądotwórczego przy ul. Czerniakowskiej 100 i 170 litrów dla mobilnego generatora prądotwórczego przy ul. Zwycięzców 34 tj. całkowite jednorazowe  tankowanie nie może przekroczyć 4 000 litrów = 4 m3 = 4000dm3 paliwa dla agregatów prądotwórczych przy ul. Czerniakowskiej 100 i 170 litrów = 0,17m3 = 170dm3  dla mobilnego generatora prądotwórczego przy ul. Zwycięzców 34. Przelicznik jednostek dla oleju napędowego jest następujący: 1m3 równy 1000 litrów=1000dm3. Ilość tankowanego oleju napędowego wg wskazań i przeliczeń zawartych
 w pkt 2 ppkt b.

- Wymagania dla dostaw paliwa i warunki spełnianie przez Wykonawcę.

- Przy każdorazowym tankowaniu  dostarczone paliwo musi posiadać aktualne świadectwo-certyfikat jakości wystawione przez producenta paliwa dotyczące tej dostawy, które winny być dostarczane wraz z dostawą danego paliwa. Zamawiający wymaga dołączania ww. dokumentów przy każdej dostawie. Dostawy, które nie będą posiadały aktualnego świadectwa-certyfikatu jakości paliwa wydanego przez producenta paliwa nie zostaną przez Zamawiającego przyjęte.

- Odbiór tankowanego  oleju napędowego odbywać się będzie na podstawie wskazań zalegalizowanych przyrządów pomiarowych Wykonawcy i kopii certyfikatu jakości wystawionego przez producenta oleju napędowego. Podstawą odbioru będzie dostarczona ilość oleju napędowego 
z uwzględnieniem normatywnych ubytków wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 stopni Celsjusza przy autocysternie. Zamawiający wymaga, aby wskazania (wydruk) zalegalizowanego urządzenia pomiarowego Wykonawcy podawał ilość dostarczonego (zatankowanego) oleju napędowego w temperaturze 15 stopni Celsjusza. Dostawa paliwa autocysternami wyposażonymi w liczniki elektroniczne oraz drukarki umożliwiające zrobienie wydruku z dostawy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli, 
w specjalistycznym laboratorium pobranych prób kontrolnych dostarczanego paliwa. W przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa, koszty przeprowadzonego badania pokrywa Wykonawca. W przypadku gdy przeprowadzone badania nie potwierdzą złej jakości paliwa koszty badania ponosi Zamawiający,

- Wykonawca winien posiadać ważną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w okresie trwania umowy. W przypadku gdy ważność koncesji kończy się w okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej ważnej koncesji,

- specjalistyczne badania jakości paliwa zlecone przez Wykonawcę będą wykonane przez laboratoriom posiadające certyfikat akredytacji wydany przez   Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badania  chemicznego i pobierania  próbek paliw ciekłych, ropy naftowe.

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu zamówienia

Protokół  odbioru nr ………..

Dostawy i tankowania paliwa*

Utylizacji  paliwa* Czyszczenia zbiornika*

z dnia …………………………

Obiekt: 	budynek Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. ………………………. w Warszawie.

Zakres :   Dostawa i tankowanie* / Utylizacja  paliwa* / Czyszczenie zbiornika*

Wykonawca:	…………………………………………………………………………………………

Podstawa prawna:	Umowa……………………………………….z dnia ………………………….

Data wykonania:	…………………………… r. – realizacji umowy.

Prace wykonano:	 zgodnie* / nie zgodnie* z umową.

Ilość zatankowanego paliwa*:…………………………………..

Wykonawca dostarczył dokument potwierdzający jakość paliwa*:…………………………

Dostawa i tankowanie nastąpiły w ciągu …….godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Tankowanie zakończono o godz. …………………….*

Zebrano ze zbiornika …….. litrów paliwa celem dalszej utylizacji*.

Ilość przekazanego paliwa do utylizacji*: ……………………………………

Czyszczenie zbiornika wykonano w dniu * ……………………………………..

Koszt realizacji zgodnie z umową wyniósł*: netto………………..zł brutto:……………….zł

Uwagi:........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Protokół podpisał:

Przedstawiciel Zamawiającego:	.............................................	   ...............	.....................

(w zakresie realizacji przedmiotu umowy)                           imię i nazwisko		       podpis	     data

Przedstawiciel Wykonawcy:		............................................	   ...............	.....................				                imię i nazwisko		       podpis	      data

Wymiana uzależniona od wyników specjalistycznych badań jakości  paliwa określonych w pkt 1 ppkt 3

Ilość utylizowanego paliwa będzie uzależniona od ilości paliwa zebranego przez Wykonawcę  ze zbiorników podczas wymiany

Wymiana uzależniona od wyników specjalistycznych badań jakości  paliwa określonych w pkt 1 ppkt 3

Ilość utylizowanego paliwa będzie uzależniona od ilości paliwa zebranego przez Wykonawcę  ze zbiornika podczas wymiany

Laboratoriom posiadające certyfikat akredytacji wydany przez   Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badania  chemicznego i pobierania  próbek paliw ciekłych, ropy naftowej. Wykaz akredytowanych laboratoriów jest na przykład na  stronie : https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/szukaj.html?fraza=paliwa

Wymagania jakościowe dla oleju napędowego stosowanego w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki 
z zapłonem samoczynnym.

W przypadku nowelizacji aktu prawnego lub wydania nowego w trakcie realizacji przedmiotu umowy paliwo będzie musiało spełniać wymagania znowelizowanego lub nowego aktu prawnego.

Wymagania jakościowe dla oleju napędowego stosowanego w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.

W przypadku nowelizacji aktu prawnego lub wydania nowego w trakcie realizacji przedmiotu umowy paliwo będzie musiało spełniać wymagania znowelizowanego lub nowego aktu prawnego.

Wpisać: Czerniakowska 100 lub Zwycięzców 34