| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w TCZEWIE |  |
| --- | --- |

HK.9011.5.29.2021.NŚ						Tczew, dnia 21.04.2021r.

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

# PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Morzeszczyn za rok 2020r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia

stwierdza:

## przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych

## na terenie gminy Morzeszczyn:

Bielsk, Majewo, Nowa Cerkiew oraz Morzeszczyn

UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Próbki pobranej wody do badania z wodociągów publicznych zlokalizowanych w gminie Morzeszczyn ujęcia w miejscowościach:  Bielsk, Majewo, Nowa Cerkiew oraz Morzeszczyn odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) (Tabela nr 1).

Tabela 1. Ocena przydatności wody do spożycia w poszczególnych wodociągach zaopatrujących w wodę do spożycia na terenie gminy Morzeszczyn

| Nazwa wodociągu | Produkcja Wody [m3/d] | Liczba zaopatrywanej ludności | ### Data ### pobierania próbki | ### Punkt czerpalny ### pobierania próbki | ### Zakres ### badań | ### Rodzaj kontroli | ### kwestionowane parametry/ ### działania naprawcze | ### Ocena jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bielsk (Bielsk) | 7 | 97 | 17.02.20 | budynek mieszkalny nr 8/3 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 16.06.20 | budynek mieszkalny nr 8/3 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 06.08.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 16.09.20 | budynek mieszkalny nr 8/3 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Majewo (Majewo, Lipia Góra, Gąsiorki, Królów Las) | 110 | 1093 | 17.02.20 | budynek mieszkalny 14 B | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 17.02.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 20.05.20 | budynek mieszkalny Królów Las nr 20 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.06.20 | budynek mieszkalny 14 B | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 16.09.20 | budynek mieszkalny Królów Las nr 20 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Nowa Cerkiew (Nowa Cerkiew, Gętomie) | 93 | 581 | 17.02.20 | Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 16.06.20 | Budynek mieszkalny Nowa Cerkiew 40 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 06.08.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 16.09.20 | Budynek mieszkalny Nowa Cerkiew 40 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Morzeszczyn (Morzeszczyn Dzierżążno, Borkowo, Rzeżęcin) | 259 | 1648 | 17.02.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | Przydatna do spożycia |
|  |  |  | 17.02.20 | Budynek mieszkalny Borkowo nr 1 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | Przydatna do spożycia |
|  |  |  | 20.05.20 | Urząd Gminy ul. Kociewska 12 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | Przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.06.20 | Zespół Szkół, ul. Kociewska 3 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | Przydatna do spożycia |
|  |  |  | 16.09.20 | Budynek mieszkalny Borkowo nr 1 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | Przydatna do spożycia |

- Objaśnienia do tabeli 1

- mok1) - monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

- mop2) - monitoring przeglądowy w skład którego ponad zakres monitoringu kontrolnego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, chlor wolny, chloraminty, srebro, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, miedź, magnez, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, ΣTHM, twardość ogólna, aldehyd endryny, aldryna, endryna, dieldryna, izodryna, heptahlor, metoksychlor, siarczan endosulfanu, epichlorohydryna, chlorek winylu, bromodichlorometan, ogólny węgiel organiczny, ozon, bromiany, chlorany, chloryny, Σ chloranów i chlorynów pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, Σ trichlorobenzenów, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen;

int 3)- badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią

- KW 4)  - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

- PIS 5)  - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku.

Urząd Gminy Morzeszczyn w 2020r. monitorował jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej (wykonanie analiz w Laboratorium SGS Polska Sp. z o. o.  z Pszczyny oraz Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim).

Na terenie miejscowości: Bielsk, Majewo, Lipia Góra, Gąsiorki, Królów Las, Nowa Cerkiew, Gętomie, Morzeszczyn, Dzierżążno, Borkowo i Rzeżęcin zbiorowe zaopatrzenie w wodę do spożycia jest realizowane przez Urząd Gminy w Morzeszczynie.

## Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych w gminie Morzeszczyn, zaopatrujących ww. miejscowości.

W związku z powyższym, przeprowadzona kontrola jakości wody do spożycia w roku 2020 na terenie gminy Morzeszczyn potwierdza, że mieszkańcy korzystają z wody o dobrej jakości.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują:

- Urząd Gminy Morzeszczyn

- a/a