- Załącznik nr 2

do umowy

nr BB-II.221.30.2024

- Zakres i częstotliwość usług konserwacyjnych

- w budynku przy al. Róż 2 w Warszawie

- dotyczące posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

Harmonogram oraz zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożarowej, systemów wczesnej detekcji dymu, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz systemów oddymiania.

1. Obsługa codzienna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- sprawdzić czy centrale, tablice i panele wskazują stan dozorowania;

- każdą nieprawidłowość zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy i niezwłocznie usunąć.

2. Obsługa miesięczna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- uzupełnić zapas papieru do drukarki;

- wykonać test wskaźników, a każdą nieprawidłowość zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Obsługa kwartalna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- uruchomić co najmniej jedną czujkę pożarową lub ręczny ostrzegacz pożarowy
w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidłowo odbiera i reaguje na sygnały, emituje alarm akustyczny i uruchamia urządzenia wykonawcze, dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system oddymiania, kontrolę dostępu i dźwigi osobowe;

- przeprowadzić kontrolę działania monitoringu uszkodzeń centrali;

- przeprowadzić kontrolę zdolności centrali do uruchomienia wszystkich zwalniaków lub trzymaków drzwi;

- uruchomić łącze przekazujące alarmy pożarowe do straży pożarnej lub centrum obsługi zdalnej;

- wykonać wszystkie inne próby i testy wymagane przez producentów stosowanych urządzeń;

- wszelkie nieprawidłowości zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy i niezwłocznie usunąć.

4. Roczna konserwacja systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- wykonać testy i konserwacje zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

- sprawdzić poprawność działania każdej czujki zgodnie z zaleceniami producenta, poprzez aktywację temperaturą, aerozolem - dopuszczalne jest sprawdzenie 25% czujek przy każdym przeglądzie kwartalnym;

- skontrolować poprawność uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych central SSP;

- ocenić czy wszystkie instalacje i urządzenia są sprawne i zabezpieczone przed uszkodzeniem;

- przetestować wszystkie zestawy akumulatorów, stanowiące zasilanie rezerwowe;

- dokonać niezbędnych wpisów w książce eksploatacji.

Dokonywanie regulacji instalacji i urządzeń oraz konserwacji poszczególnych urządzeń i podzespołów zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR urządzeń.

Wykaz zainstalowanych urządzeń

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SSP |  |  |
|  | Akumulatory | 2 szt. |  |
|  | Centrala pożarowa, typ Polon 4900 | 1 szt. |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 6 szt. |  |
|  | Czujki dymu | 122 szt. |  |
|  | Liniowe czujki dymu | 18 szt. |  |
|  | Adaptery linii bocznych | 5 szt. |  |
|  | Elementy sterujące EKS | 32 szt. |  |
|  | DSO |  |  |
|  | Zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 2x156Ah (podtrzymanie 24 godziny) – MASTER typ ZDSO400E-AK3 | 1 szt. |  |
|  | Kontroler sieci typ PRS-NCO-B | 1 szt. |  |
|  | Mikrofon strażaka | 1 szt. |  |
|  | Wzmacniacz podstawowy 1x500W | 1 szt. |  |
|  | Głośnik ścienny 6W | 84 szt. |  |
|  | Moduł wzmacniacza | 30 szt. |  |
|  | System oddymiania i sterowania elektromagnetycznymi trzymaczami drzwi |  |  |
|  | Centrala oddymiania D+H | 1 szt. |  |
|  | okno oddymiające wraz z napędem | 1 szt. |  |

W zakresie Systemu Sygnalizacji Pożarowej konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu ciągłości linii dozorowych i wymienionych wyżej elementów.