Wykaz dokumentów jakie inwestor zobowiązany jest przedstawić Państwowej Inspekcji Sanitarnej  w trakcie kontroli przeprowadzanej w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:

- Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) - do wglądu w trakcie kontroli obiektu.

- Wynik badania wody pobranej przez przedstawiciela laboratorium wykonującego badania (laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwowa Inspekcję Sanitarną) z instalacji wewnętrznej budynku, w punkcie czerpalnym najbardziej odległym od wodomierza (analizy pełnej fizyko-chemicznej i bakteriologicznej w sytuacji gdy obiekt zaopatrywany jest w wodę z indywidualnego ujęcia lub gdy w obiekcie istnieje indywidualna stacja uzdatniania wody, bakteriologicznej w przypadkach pozostałych). Gdy w obiekcie istnieje stacja uzdatniania wody pitnej należy przedstawić także ocenę higieniczną, o której mowa 
w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

- Opinia o drożności, szczelności i samodzielności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej.

- Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej / klimatyzacji / w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.

- Protokół z pomiarów poziomu dźwięku A od wyposażenia technicznego budynku (w szczególności wentylacji mechanicznej) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wymienionych 
w PN-87/B-02151/02.

- Protokół z pomiarów dźwięku A określający poziom dźwięku A od urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej /klimatyzacji/ w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy chronionej.

- Protokół odbioru przyłącza wodociągowego oraz przykanalików zapewniających podłączenie obiektu do miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej.

- Protokół odbioru przyłącza elektroenergetycznego lub inny dokument potwierdzający podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.

- Protokół odbioru instalacji do wykrywania poziomu stężeń zanieczyszczeń wskaźnikowych wraz ze świadectwami kalibracji detektorów ( np. protokół odbioru instalacji do wykrywania tlenku węgla 
w garażu , którego wentylacja sterowana jest poziomem stężenia tlenku węgla w garażu ).

- Zgoda PWIS na zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach stałej pracy.

- Zgoda PWIS na zaniżenie wysokości pomieszczeń.

- Zgoda PWIS na umieszczenie poniżej poziomu terenu poziomu podłogi pomieszczeń.

- Zgoda PWIS na zmniejszoną, nie więcej niż do 5m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i 1,5m od granicy z sąsiednią działką, odległość miejsc na pojemniki 
i kontenery na odpady stałe.

- Zgoda PWIS na pomniejszoną odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
i granicy działki sąsiedniej.

- Stanowisko PWIS dotyczące odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe 
i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Zgoda PPIS na zlokalizowanie wyrzutni powietrza wentylacyjnego na poziomie terenu.

- Zgoda PPIS na zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynku opieki zdrowotnej (przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).

- Zgoda PPIS na ogrzewanie budynku o wysokości nie większej niż 3 kondygnacje zakładu opieki zdrowotnej, opieki społecznej, budynku przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, lokalu gastronomicznego, pomieszczeń przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych 
z lokalnej kotłowni na paliwo stałe.

- Zgoda PWIS na lokalizację pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o pomieszczeniach pomocniczych przeznaczonych na pobyt ludzi w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku.

- KRS, NIP.

Uwaga: Punkt 1 obligatoryjnie zaś pozostałe dokumenty odpowiednio do zakresu wykonywanych prac                    i zastosowanych rozwiązań.  PPIS w zastrzega sobie prawo możliwości zobowiązania inwestora do przedstawienia dokumentów innych niż wymienione w załączniku jeśli uzna, że są one niezbędne do oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym  w zakresie oceny warunków sanitarnohigienicznych.

- PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny