Znak sprawy: NHŚ.9011.3.10.2022				 Lipno, dnia ……………….

L.dz. ……………….							 Egz. nr 1

Wójt Gminy Tłuchowo

ul. Sierpecka

87 – 605 Tłuchowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

DLA GMINY TŁUCHOWO ZA 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Gminy Tłuchowo zaopatrzeniem ludności w wodę                      zajmowała się:

- Gmina Tłuchowo

Na terenie Gminy Tłuchowo liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2021r. wynosiła 4654 osób z czego większość ludności gminy korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Tłuchowo (szacunkowo 3622 osoby)                  i wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo (1081).

Na terenie gminy wszystkie 24 miejscowości, są zwodociagowane.

Ponadto woda z wodociągu Jasień sprzedawana jest do miejscowości Gorzeszyn, gm. Skępe                           (dla ok. 30 osób) oraz Orłowo, gm. Wielgie (ok. 5 osób), a z wodociągu Tłuchowo do miejscowości Obręb, gm. Mochowo (dla ok. 110 osób) i Obóz, gm. Skępe (ok. 10 osób).

W roku 2021r. nie przeprowadzano modernizacji ani rozbudowy sieci wodociągowej.

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 302585 m3 (w tym: wodociąg publiczny Tłuchowo 183230 m3, wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo 119355 m3 ).

Wodę z obydwu wodociągów PPIS w Lipnie na koniec 2021r. ocenił jako spełniającą wymagania               rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania wody               (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

W roku 2021 z wodociągów publicznych Tłuchowo i Jasień, gm. Tłuchowo pobrano i przebadano                  ogółem 10 próbek wody (dotyczy 10 próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, w ramach             nadzoru próbek nie pobierano.).

W okresie sprawozdawczym w żadnej z przebadanych próbek wody nie stwierdzono odchyleń              od norm sanitarnych.

PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi        skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych        w przypadkach awarii lub modernizacji

W roku 2021 stwierdzono nieznacznie mniejszą liczbę przypadków                    zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim – 6 (w roku 2016 – 2; w roku 2017 – 4; 2018 – 12; 2019 – 8; 2020 - 9) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac modernizacyjnych, czy awariach. Elementem zwiększającym wykrywalność przekroczeń norm mikrobiologicznych jest fakt ujęcia                 w badaniach parametrów grupy A - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h, a także wyższa zgłaszalność awarii i wykonywanie badań wody po ich usunięciu.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyżej               wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie                 enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2022 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne) należy przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w     rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania                        okresowej oceny wody do spożycia.

Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać                             niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów                      dla ludności.

PPIS w Lipnie w roku 2021 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach                                niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Tłuchowo.

Wyk. w 1 egz

Otrzymują:

- Wójt Gminy Tłuchowo - elektronicznie

- A/A – egz. Nr 1

Strona 2 z 2