HK.9022.1.9.2022.NŚ                                                                               Tczew, dnia 26.08.2022r.

## OCENA O JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. jedn. Dz. U. 2021r. poz.195); § 22 ust 1 oraz ust 4  pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Boroszewo

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Boroszewo

| Data pobrania próbki wody | Miejsce pobrania próbek wody | Numer sprawozdania z badań | Wartość parametryczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-08-19 | SUW Boroszewo - kurek z wodą uzdatnioną podawaną do sieci | 257N/2022/LBŚ | mangan- 55 µg/l (norma 50µg/l) |
| 2022-08-24 | SUW Boroszewo - kurek z wodą uzdatnioną podawaną do sieci | 496/KZ/2022 | mangan- 80 µg/l (norma 50µg/l |

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Próbki pobranej wody do badania nie odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom chemicznym określonym w zał. 1C Tabela 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), wykazując ponadnormatywną wartość manganu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie dnia 26.08.2022 roku wydał decyzję HK.9012.1.1.12.2022.NŚ nakazującą doprowadzenie jakości wody do wymogów określonych w zał. 1C Tabela 2 w/w rozporządzenia w terminie do dnia 26.09.2022r., stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia przy zachowaniu dopuszczalnej wartości manganu na poziomie 100 µg/l.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe GTKom Sp. z o. o. polegające na zamontowaniu falownika do zmiany sterowania pracą pompy głębinowej  i mają na celu ustabilizowanie się technologii uzdatniania wody w zakresie wartości manganu do odpowiedniego poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z późn. zm.) w wodzie z wodociągu publicznego Boroszewo.

PPIS w Tczewie zobowiązał eksploatatora sieci do zwiększenia częstotliwości badań wartości manganu w wodzie z ujęcia Boroszewo w okresie trwania warunkowej przydatności wody do spożycia a także dołożenia wszelkich starań celem osiągnięcia stabilnego efektu działań naprawczych do dnia 26.09.2022r.

Według WHO ponadnormatywna wartość manganu na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Wodociąg publiczny w miejscowości Boroszewo produkuje wodę w ilości ok. 
338 m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia 905osób.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują :

- GTKom Sp. z o. o., ul. Rokicka 14, 830-110 Tczew

- Urząd Gminy Tczew  (za pośrednictwem e- PUAP)

- a/a

Do wiadomości :

- Mieszkańcy- https://www.gov.pl/web/psse-tczew