PSSE.NHK.4561-1/14/20				          		       Olkusz, dnia 25 marca 2020 r.

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2019 roku

dla Gminy klucze.

Na terenie Gminy Klucze działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2019 roku prowadził 1 producent wody:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4.

Obszar Gminy Klucze zaopatrywany był w 2019 roku w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi  z 3 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia, wodociągów publicznych (ze względu na rodzaj dostarczanej wody - 3 strefy zaopatrzenia): Nowy System Zaopatrzenia Olkusz, Bydlin i Góry Bydlińskie.

Wodociągi publiczne Bydlin i Góry Bydlińskie są zaopatrywane w wodę, pochodzącą z 2 ujęć (studni głębinowych) wód głębinowych zlokalizowanych w: Bydlinie i Górach Bydlińskich. Woda z ww. studni, przed jej wprowadzeniem do sieci wodociągowej, była poddawana stałej dezynfekcji z zastosowaniem roztworu podchlorynu sodu, dozowanego automatycznie.

Wodociąg publiczny Nowy System Zaopatrzenia Olkusz zaopatrywany jest w wodę pochodzącą                      z ujęć wód głębinowych jurajskich i triasowych, zlokalizowanych na terenie gminy Klucze: studnia głębinowa S-1 stanowiąca ujęcie wody w Bydlinie, studnie głębinowe S-1 i S-1bis wchodzące w skład ujęcia wody                     w Kolbarku, studnie głębinowe C-3 i C-3bis, wchodzące w skład ujęcia wody C-3 w Cieślinie, a także studnia głębinowa C-2bis, wchodząca w skład ujęcia wody C-2 w Cieślinie.

Woda produkowana z ww. ujęć dla potrzeb wodociągu publicznego poddawana jest stałemu uzdatnianiu w oparciu o: dezynfekcję z zastosowaniem technologii UV oraz podchlorynu sodu, roztworu gotowego dozowanego automatycznie lub wytwarzanego w elektrolizerze przy zastosowaniu tabletek solnych. Wszystkie wymienione technologie uzdatniania wody uzyskały pozytywne opinie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie ich zastosowania dla potrzeb uzdatniania wody z przedmiotowych ujęć.

W 2019 roku na terenie Gminy Klucze działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi prowadziło również 5 innych podmiotów, dostarczających wodę z ujęć indywidualnych:

- Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1 - dostarczał wodę, jako część działalności handlowej dla potrzeb wodociągu sieciowego - zakładowego, zaopatrującego teren                   ww. zakładu

- Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3 - dostarczał wodę, jako część działalności handlowej dla potrzeb wodociągu sieciowego - zakładowego, zaopatrującego teren ww. zakładu

- PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie – dostarczał wodę dla potrzeb                             3 wodociągów lokalnych - Stacja PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 1, Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 5 oraz Dawna Baza Sekcji Sieci PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 9,  zaopatrujących posesje mieszkalne i budynki, należące do PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie

- Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1a - dostarczający wodę dla potrzeb wodociągu lokalnego, zaopatrującego teren ww. szpitala

- Wojskowa Agencja Rezerw Materiałowych Zalesie Golczowskie ul. Główna 4 - dostarczający wodę dla potrzeb wodociągu lokalnego, zaopatrującego teren Składnicy zlokalizowanej w Zalesiu Golczowskim przy ul. Głównej 4, do końca marca 2019 r.

Wszystkie ww. wodociągi sieciowe – zakładowe i lokalne są zaopatrywane w wodę pochodzącą                  z ujęć wód głębinowych. W skład ujęcia zaopatrującego Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział                      w Jaroszowcu wchodzą 2 studnie głębinowe Nr 3 i Nr 6, zlokalizowane w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej,                   z których woda nie była poddawana stałemu uzdatnieniu, okresowo stosowana była dezynfekcja studni                      i sieci wodociągowych podchlorynem sodu. W skład ujęcia zaopatrującego Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3 wchodzą 2 studnie głębinowe Nr 5 i Nr 9, zlokalizowane w Kluczach Osadzie, z których woda nie była poddawana stałemu uzdatnieniu, okresowo stosowana była dezynfekcja studni i sieci wodociągowych podchlorynem sodu. Studnie głębinowe zlokalizowane w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej nr 5 i nr 9, zaopatrują 2 wodociągi lokalne - Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 5 oraz Dawna Baza Sekcji Sieci PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 9, z których woda nie była poddawana stałemu uzdatnieniu. Woda ze studni głębinowej zlokalizowanej w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej nr 1, zaopatrującej wodociąg lokalny - Stacja PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa, przed jej wprowadzeniem do sieci wodociągowej, była poddawana stałemu uzdatnieniu: zastosowano filtrację mechaniczną oraz dezynfekcję ciągłą z użyciem technologii UV. Woda ze studni głębinowej zlokalizowanej w Jaroszowcu przy                               ul. Kolejowej 1a, zaopatrującej Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, przed jej wprowadzeniem do sieci wodociągowej, była poddawana stałemu uzdatnieniu: zastosowano odżelazianie, odmanganianie oraz dezynfekcję podchlorynem sodu. Woda ze studni głębinowej zlokalizowanej                           w Zalesiu Golczowskim przy ul. Głównej 4, zaopatrującej Wojskową Agencję Rezerw Materiałowych                        w Zalesiu Golczowskim, przed jej wprowadzeniem do sieci wodociągowej, była poddawana stałemu uzdatnieniu: zastosowano odżelazianie, odmanganianie, filtrację mechaniczną oraz dezynfekcję z ciągłą                     z użyciem technologii UV.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez użytkowników wodociągów średnia dobowa produkcja wody w 2019 roku dla potrzeb ww. wodociągów wynosiła odpowiednio:

      - wodociąg publiczny Nowy System Zaopatrzenia Olkusz – 11 201 m3

      - wodociąg publiczny Bydlin – 160 m3

      - wodociąg publiczny Góry Bydlińskie – 4  m3

      - wodociąg sieciowy zakładowy Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Jaroszowiec – 90 m3

      - wodociąg sieciowy zakładowy Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3 – 2177 m3

      - wodociąg lokalny Stacja PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa – 1 m3

      - wodociąg lokalny Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP Jaroszowiec   ul. Kolejowa 5 – 1 m3

      - wodociąg lokalny Dawna Baza Sekcji Sieci PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 9 – 2 m3

      - wodociąg lokalny Agencja Rezerw Materiałowych Zalesie Golczowskie ul. Główna 4 – 3,2 m3 (dotyczy okresu funkcjonowania indywidulanego ujęcia wody, tj. od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.)

      - wodociąg lokalny Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1a  – 38 m3.

Liczba zaopatrywanej ludności z ww. urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Klucze wynosiła                        w 2019 roku:

      - wodociąg publiczny Nowy System Zaopatrzenia Olkusz – 13 255

      - wodociąg publiczny Bydlin – 1490

      - wodociąg publiczny Góry Bydlińskie – 27

      - wodociąg sieciowy zakładowy Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Jaroszowiec – wyłącznie pracowników zatrudnionych w zakładzie

      - wodociąg sieciowy zakładowy Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3 – wyłącznie pracowników zatrudnionych w zakładzie

      - wodociąg lokalny Stacja PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa – 3 mieszkańców i 4 pracowników nastawni PLK

      - wodociąg lokalny Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP Jaroszowiec   ul. Kolejowa 5 – 6

      - wodociąg lokalny Dawna Baza Sekcji Sieci PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 9 – 12

      - wodociąg lokalny Agencja Rezerw Materiałowych Zalesie Golczowskie ul. Główna 4 – 1 stałego mieszkańca i pracowników zatrudnionych w zakładzie

      - wodociąg lokalny Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1a – 10 mieszkańców stałych oraz pacjentów i personel szpitala.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu w 2019 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadził stały monitoring jakości wody na terenie Gminy Klucze. Badania próbek wody do spożycia pobieranych przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Olkuszu wykonywano w laboratorium Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu oraz inne podmioty dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, prowadziły wewnętrzną kontrolę jakości wody, dostarczanej odbiorcom na terenie Gminy Klucze, zgodnie z harmonogramem badań, uzgodnionym                                z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu. Badania ww. próbek wody wykonywano w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną:

- Laboratorium SGS EKO - PROJEKT Spółka z o.o. ul. Cieszyńska 52 a, 43-200 Pszczyna

- Laboratorium Badania Wody i Ścieków PW i K Spółka z o.o., ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz

- Laboratorium JARS S.A. LŁ – Łajski: 05-119 Legionowo ul. Kościelna 2a, Filia Południe: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

- Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. 40-158 Katowice ul. Owocowa 8.

Pobór próbek wody dokonywany był w wytypowanych punktach pobierania próbek wody                     zlokalizowanych w ujęciach, miejscach wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz na sieci wodociągowej (studzienkach próbobiorczych, zbiornikach wody, przepompowniach oraz z kranów czerpalnych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz zakładowych).

Zakres analiz wykonanych w ramach monitoringu obejmował zgodnie z załącznikiem nr 2 do obowiązującego w 2018 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294):

- parametry grupy A: bakterie grupy coli, E. coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22oC, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność elektryczną oraz w przeważającej liczbie próbek również oznaczenie enterokoków

- parametry grupy B: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 + 20C po 72 h, bakterie grupy coli, E. coli, enterokoki, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, chlorki, twardość, ołów, kadm, chrom, arsen, miedź, rtęć, bor, sód, glin, nikiel, selen, antymon, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, siarczany, bromiany, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, Σ trihalometanów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ WWA, benzo(α)piren, akrylamid, chlorek winylu, epichlorohydryna,                      Σ THM, clostridium perfringens, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, ozon, magnez, srebro.

W badanych próbkach wody dostarczanej dla odbiorców Gminy Klucze, pobieranych w 2019 roku    w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                  w Olkuszu, odnotowano incydentalny przypadek zanieczyszczenia fizykochemicznego. Zanieczyszczenie dotyczyło wodociągu sieciowego-zakładowego Velvet Care Klucze Osada 3: w 1 próbce wody pobranej                     z sieci wodociągowej ww. wodociągu stwierdzono przekroczenie zalecanej wartości mętności oraz ponadnormatywne żelazo.  Użytkownik wodociągu przeprowadził zabiegi płukania sieci wodociągowych                  - w powtórnie badanych próbkach nie stwierdzano przekroczenia zalecanej wartości mętności oraz zawartości żelaza. Analiza opisanego przypadku, wskazuje najprawdopodobniej na stagnację wody                          w instalacji w punkcie pobierania próbek wody oraz brak systematycznych, skutecznych zabiegów płukania, czyszczenia sieci wodociągowych. Mętność jest parametrem wskaźnikowym, który nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów. Jego znaczenie jest drugorzędne, gdyż wpływa głównie, na jakość organoleptyczną wody i jej akceptowalność przez konsumentów. Mętność w wodzie do spożycia wywoływana jest drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia się cząstek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej, uwalnianych np. w przypadku zmian w prędkości przepływu wody w sieciach przesyłowych. Żelazo występujące w wodzie w stężeniach wpływających niekorzystnie na mętność i smak wody, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, wymaga jednak działań naprawczych z uwagi na wynikającą stąd, nieakceptowalność dla konsumentów wody o takich parametrach. Incydentalne przekroczenia zalecanej wartości parametrycznej mętności wody oraz żelaza w sieci wodociągowej są wskazówką, do prowadzenia systematycznych zabiegów płukania sieci wodociągowych, które pozwolą na utrzymanie wewnętrznych sieci przesyłowych wody w należytym stanie sanitarnym.

We wszystkich pozostałych próbkach wody, pobieranych w 2019 roku z wodociągów, dostarczających wodę do spożycia przez ludzi dla odbiorców z terenu Gminy Klucze, nie stwierdzano przekroczenia dopuszczalnych norm badanych parametrów, określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2019 roku nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców z terenu Gminy Klucze, dotyczących reakcji niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w związku ze spożyciem wody.

Biorąc pod uwagę wszystkie uzyskane w 2018 roku wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej dla mieszkańców Gminy Klucze - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu stwierdza, że                  w 2019 roku mieszkańcy Gminy Klucze, korzystający z wodociągów publicznych, sieciowych - zakładowych i lokalnych spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną na koniec 2019 roku, jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Wyk. B. Janik, J. Leka - Wroniecka tel. 32-7545728