OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE

DLA DOSTAWY WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LĘBORKU.

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno-użytkowe | Oferta Wykonawcy- kolumnę wypełnia Wykonawca. W każdym wierszu należy wpisać słowo „SPEŁNIA” jeżeli zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia określony warunek oraz podać wartość parametru / parametrów przedmiotu zamówienia zgodnie ze wskazanym warunkiem oraz wskazać producent, markę, typ, model urządzenia. |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Instalacja fotowoltaiczna o nominalnej mocy energetycznej nie mniejszej niż 28,0 kWp i nie większej niż 30,5 kWp. Całkowita moc instalacji PV nie przekraczająca mocy przyłączeniowej budynku 32kW Moc paneli >moc falownika >magazyn energii | Podać moc |
| 2 | Panele fotowoltaiczne posadowione na dachu na konstrukcji: a) odpornej na działanie warunków atmosferycznych (wskazać materiał konstrukcji / sposób zabezpieczenia np. z powłoką antykorozyjną, ze stali nierdzewne, inny), |  |
|  | b) w sposób nie powodujący utraty szczelności oraz innych parametrów istotnych dla pokrycia dachowego (wskazać sposób zamocowania na dachu), |  |
|  | c) zapewniającej zalecany przez producenta kąt posadowienia paneli (należy podać kąt posadowienia paneli) |  |
| 3 | Instalacja fotowoltaiczna z wykorzystaniem optymalizatorów mocy. Jeden optymalizator przewidziany dla jednego modułu fotowoltaicznego (zagrożonego zacienieniem) |  |
| 4 | Instalacja nie może zakłócać pracy agregatu prądotwórczego stanowiącego awaryjne zasilanie obiektu. |  |
| 5 | Kontrola pracy instalacji odbywa się przez aplikację na smartphone bądź przeglądarkę internetową. |  |
| 6 | Falownik zlokalizowany w odległości od paneli nie większej niż zalecana przez producenta, wewnątrz obiektu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. |  |
| 7 | Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić maksymalny uzysk energii dla danej lokalizacji. |  |
| 8 | Instalacja fotowoltaiczna zabezpieczona przeciwprzepięciowo i nadprądowo AC i DC, wyposażona w rozłącznik. |  |
| 9 | Wykonanie niezbędnej dokumentacji wymaganej przez operatora energetycznego do uruchomienia instalacji. |  |
| 10 | Wykonanie instalacji uziemieniowej oraz uziemienie elementów konstrukcyjnych, modułów PV oraz falownika. |  |
| Wymagania dla modułu fotowoltaicznego |  | Producent, markę, typ, model urządzenia: ….. |
| 11 | Fabrycznie nowy moduł monokrystaliczny N-type, |  |
| 12 | Moc nominalna min. 435 Wp. (Dopuszczalna inna wartość mocy nominalnej dla zapewnienia minimalnej mocy instalacji 28,0 kWp – przy zastosowaniu modułów innej mocy podać ich moc oraz ilość) |  |
| 13 | Współczynnik sprawności modułu dla warunków STC min. 22%. |  |
| 14 | Maksymalne napięcie pracy 1500 VDC. |  |
| 15 | Temperatura pracy (℃) -40℃~+85℃ |  |
| 16 | Liczba ogniw w panelu min. 105 |  |
| 17 | Powierzchnia czynna nie mniejsza niż 120m2 (liczona jako iloczyn ilości ogniw w module, wymiaru pojedynczego ogniwa i ilości modułów) |  |
| 18 | Stopień ochrony IP68 |  |
| 19 | Gwarancja mocy po 30 latach pracy min. 85%. |  |
| 20 | Certyfikaty, normy - niezbędne do uzyskania przyłączenia do sieci energetycznej. |  |
| 21 | Okres gwarancji min 10 lat |  |
| Wymagania dla optymalizatora |  | Producent, markę, typ, model urządzenia: ….. |
| 22 | Maksymalna wydajność min. 99,5%. |  |
| 23 | Dopuszczalna temperatura pracy od -40 °C do 85 o C. |  |
| 24 | Maksymalny prąd wyjściowy 15A |  |
| 25 | Maksymalne napięcie wyjściowe 80V |  |
| 26 | Znamionowa moc wejściowa min. DC 400W +/-5% |  |
| 27 | Złącze wejściowe - kompatybilne ze złączem modułu PV. |  |
| 28 | Minimalny stopień ochrony IP 68 |  |
| 29 | Okres gwarancji min 25 lat |  |
| Wymagania dla falownika |  | Producent, markę, typ, model urządzenia: ….. |
| 30 | Moc falownika: Falownik lub łączna moc falowników – min. 24,5 kW – nie większa niż moc maksymalna modułów PV (wskazać ilość falowników), |  |
| 31 | Typ – 3-fazowy |  |
| 32 | Przyłącze sieciowe (zakres napięcia) - 3-NPE 400V/230V lub 3-NPE 380V/220V (+20%/-30%). |  |
| 33 | Częstotliwość AC - 50 Hz/60Hz ± 5%. |  |
| 34 | Maksymalna moc wyjściowa AC (całkowita/na fazę): 10000/3333 V/A |  |
| 35 | Znamionowa moc wyjściowa AC (całkowita/na fazę): 10000/3333 V/A |  |
| 36 | Napięcie wyjściowe AC – faza do fazy / faza do przewodu neutralnego (napięcie znamionowe): 380/220; 400/230 |  |
| 37 | Maksymalny prąd wyjściowy (na fazę): 46A |  |
| 38 | Wykrywacz prądu szczątkowego/stopniowy wykrywacz prądu szczątkowego: 300/30mA |  |
| 39 | Sprawność europejska ważona min. 98%. |  |
| 40 | Stopień ochrony min. IP65 |  |
| 41 | Moduł Wi-Fi |  |
| 42 | Okres gwarancji min. 10 lat |  |
| 43 | Zgodność produktu z normami oraz dyrektywami - niezbędne do uzyskania przyłączenia do sieci energetycznej. |  |
| Wymagania dla magazynu energii |  | Producent, markę, typ, model urządzenia: ….. |
| 44 | Pojemność łączna magazynów energii – min. 18 kWh max. 24 kWh (wskazać ilość modułów), modułu kompatybilne z pozostałymi komponentami instalacji zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 45 | Wyposażony w inteligentny system magazynowania energii umożliwiającym montaż wewnątrz, o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 65, kompatybilny z falownikiem, u użytecznej pojemności modułu sterującego do 10kWh |  |
| 46 | Minimalna ciągłą moc wyjściowa dla jednego modułu: ładowanie 2825 W / rozładowanie 4096 W Minimalna ciągła moc wyjściowa dla wielu modułów: ładowanie 5000 W /rozładowanie 5000W |  |
| 47 | Typ akumulatora: litowo – żelazowo-fosforanowy |  |
| 48 | Okres gwarancji min 10 lat |  |
| 49 | Emisja hałasu w odległości 1 m: poniżej 30 dBA |  |
| 50 | Maksymalna sprawność cyklu powyżej 94,5% |  |
| 51 | Zabezpieczenie obudowy – stopień ochrony minimum IP 65, zabezpieczenie przed wnikaniem wody i kurzu |  |
| 52 | Dozwolony sposób montażu wiszący i stojący – do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym z uwzględnieniem ilości i wielkości modułów, stojak i uchwyt w zestawie |  |
| 53 | Zgodność produktu z normami oraz dyrektywami - niezbędne do uzyskania przyłączenia do sieci energetycznej |  |
| Inne wymagania |  |  |
| 54 | Wszystkie elementy instalacji posiadają dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski |  |
| 55 | Przewody dedykowane do instalacji fotowoltaicznej |  |
| 56 | Okablowanie odporne na UV i warunki atmosferyczne, umieszczone w peszlach z certyfikatem odporności UV |  |
| 57 | Wyłącznik nadprądowy | Producent, markę, typ, model urządzenia: |
| 58 | Rozłącznik izolacyjny AC min. 1 szt. | Producent, markę, typ, model urządzenia: |
| 59 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC | Producent, markę, typ, model urządzenia: |
| 60 | Ogranicznik przepięć DC – zgodnie z zaleceniami producenta | Producent, markę, typ, model urządzenia: |
| 61 | Ogranicznik przepięć AC – zgodnie z zaleceniami producenta | Producent, markę, typ, model urządzenia: |
| 62 | Wykonane otwory i przepusty instalacyjne uszczelnione i zabezpieczone przed wnikaniem wody, przepływem wiatru. Otwory w dachu wykonane tylko gdy jest to niezbędne – wymagana zgoda Zamawiającego (otwory wykonane przede wszystkim w ścianach) |  |

………………..…………………………………………..

Własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

lub

czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy