## Urządzenia MEP
Centrale wentylacyjne, wentylatory, klimakonwektory i klimatyzatory, urządzenia grzewcze, grzewczo-wentylacyjne, chłodnicze, roofventy, pompy oraz źródła ciepła i chłodu takie jak np. kotły gazowe, agregaty wody lodowej, wieże chłodnicze oraz odbiorniki ciepła / chłodu - np. grzejniki. Także urządzenia do regulacji hydraulicznej oraz rozdzielacze.
| Opis | Poziom szczegółowości grafiki (LOgD) | Poziom nasycenia informacją (LOmI) | Koordynacja (Zastosowanie w 3D) | Harmonogram prac (Zastosowanie w 4D) | Przedmiary i Kosztorysy (Zastosowanie w 5D) | Zarządzanie obiektem (Zastosowanie w 6D) | Przykład
LOD 1 | Modelowane elementy instalacji przedstawione są w sposób wysoce uproszczony - obrys w postaci pojedynczej bryły, Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o podstawowe założenia projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Minimalny/Niski | Minimalny | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych urządzeń oraz rezerw przestrzeni na prowadzenie przewodów instalacyjnych. | n/a | Możliwe wstępne zestawienie ilościowe projektowanych urządzeń. | n/a
LOD 2 | Modelowane elementy instalacji mają złożony obrys w postaci grupy brył prostych wraz z wymaganą strefą serwisową. Ich lokalizacja pokazana jest w rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary, rzędna spodu oraz waga, a także wszelkie informacje służące do wykonania podpór i podkonstrukcji na których mają zostać posadowione. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Niski | Możliwe: - zweryfikowanie rozmieszczenia Głównych Urządzeń oraz Sprzętu. - koordynacja ciągów instalacyjnych różnych branż oraz weryfikacja głównych otworowań w konstrukcji. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu urządzenia na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe szacunkowe zestawienie jednostkowe projektowanych urządzeń z podziałem na typ/model oraz producenta na potrzeby przetargów. | n/a
LOD 3 | Modelowane elementy instalacji mają złożony obrys w postaci grupy brył oraz/lub elementów sferycznych wraz z wymaganą strefą serwisową oraz dokładnie zlokalizowanymi, wg dokumentacji producenta, połączeniami dla obsługiwanych instalacji. Ich lokalizacja pokazana jest w rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary rzędna spodu oraz waga, a także wszelkie informacje służące do wykonania podpór i podkonstrukcji na których mają zostać posadowione. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Średni | Możliwa koordynacja jak dla LOD2 oraz: - sprawdzenie dostępów serwisowych do urządzeń - koordynacja połączeń z architekturą wyposażenia. - sprawdzenie przewidzianych ścieżek transportu oraz obciążeń konstrukcyjnych. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu urządzenia na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne zestawienie jednostkowe projektowanych urządzeń z podziałem na typ/model oraz producenta na potrzeby kontraktowania podwykonawców lub do weryfikacji zamówień. | n/a
LOD 4 | J.W. i dodatkowo modelowane elementy posiadają mocowania do posadowienia / podwieszenia oraz montażu i demontażu na części składowe zarówno w celach prac budowlanych jak i serwisowych lub naprawczych. | Wysoki | Wysoki | Możliwa koordynacja jak dla LOD3 oraz: - zweryfikowanie rozmieszczenia podłączeń innych systemów instalacyjnych. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu urządzenia na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne zestawienie jednostkowe projektowanych urządzeń z podziałem na typ/model, kod zamówienia oraz producenta. | Możliwy wgląd w parametry informacyjne z poziomu modelu, niezbędnych do zarzadzania i serwisowania głównych urządzeń centralnego przygotowania medium rozprowadzanego przez daną instalację.
LOD 5 | J.W. | Wysoki/Maksymalny | Maksymalny | Możliwa pełna koordynacja instalacji wraz z zamodelowanymi podkonstrukcjami. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu urządzenia na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe kompletne, powykonawcze zestawienie jednostkowe urządzeń z podziałem na typ/model, kod zamówienia oraz producenta. | Możliwy wgląd w parametry informacyjne z poziomu modelu, niezbędne do zarzadzania i serwisowania urządzeń sterowanych mechanicznie przez BMS. Każdy element posiada bezpośredni link do serwera z dokumentacją powykonawczą, kartami doboru / gwarancyjnymi.

## Kanały wentylacyjne
| Opis | Poziom szczegółowości grafiki (LOgD) | Poziom nasycenia informacją (LOmI) | Koordynacja (Zastosowanie w 3D) | Harmonogram prac (Zastosowanie w 4D) | Przedmiary i Kosztorysy (Zastosowanie w 5D) | Zarządzanie obiektem (Zastosowanie w 6D) | Przykład
LOD 1 | Modelowane są główne elementy instalacji, dotyczące przestrzeni szachtów oraz maszynowni. Ich lokalizacja oraz wymiary pokazane są na rzucie w oparciu o podstawowe założenia projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Minimalny/Niski | Minimalny | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych przewodów instalacyjnych w szachtach i maszynowniach. | n/a | Możliwe szacunkowe zestawienie sumaryczne blachy w m2 projektowanych kanałów wentylacyjnych. | n/a
LOD 2 | Modelowane są wszystkie elementy instalacji przedstawione są w całym zakresie projektu wraz ze wszystkimi kształtkami (kolanka, zmiana średnicy, trójniki itp.) Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary oraz rzędna prowadzenia. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Niski | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych przewodów instalacyjnych w szachtach, maszynowniach oraz w głównych ciągach komunikacyjnych. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu kanałów wentylacyjnych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe wstępne zestawienie ilościowe projektowanych kanałów wentylacyjnych z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar na potrzeby przetargów. | n/a
LOD 3 | Modelowane są wszystkie elementy instalacji przedstawione są w całym zakresie projektu wraz ze wszystkimi kształtkami (kolanka, zmiana średnicy, trójniki itp.) Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary oraz rzędna prowadzenia wraz z domiarami do osi rzutu architektonicznego. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Średni | Koordynacja umiejscowienia wszystkich przewodów instalacyjnych. Właściwe wymiary kanałów wentylacyjnych wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu kanałów wentylacyjnych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne jednostkowe zestawienie projektowanych kanałów wentylacyjnych z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar i podział na odcinki wg typoszeregu producenta na potrzeby kontraktowania podwykonawców lub do weryfikacji zamówień. | n/a
LOD 4 | J.W. i dodatkowo modelowane elementy posiadają mocowania do posadowienia / podwieszenia oraz montażu i demontażu. | Wysoki | Wysoki | Właściwe wymiary kanałów wentylacyjnych wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną oraz zawiesiami / podwiesiami skoordynowanymi z innymi instalacjami. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu kanałów wentylacyjnych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne jednostkowe zestawienie projektowanych kanałów wentylacyjnych z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar i podział na odcinki typoszeregu producenta wraz z zawiesiami / podwiesiami montażowymi na potrzeby zamówień materiałów. | Możliwy wgląd w parametry kanałów wentylacyjnych z poziomu modelu o systemach instalacyjnych wspomagających zarzadzanie i serwisowanie instalacji.
LOD 5 | J.W. i dodatkowo możliwe wygenerowanie rzutów i rysunków technicznych z podziałem kanałów wentylacyjnych na prefabrykowane fragmenty instalacji wg ustaleń GW - producent wraz z podkonstrukcją montażową. | Wysoki/Maksymalny | Maksymalny | Właściwe wymiary kanałów wentylacyjnych wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną oraz zawiesiami / podwiesiami skoordynowanymi z innymi instalacjami. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu kanałów wentylacyjnych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe kompletne, powykonawcze zestawienie kanałów wentylacyjnych z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar i podział na odcinki typoszeregu producenta wraz z zawiesiami / podwiesiami montażowymi. | J.W. i dodatkowo oznakowanie graficzne kanałów wentylacyjnych w modelu wg systemów instalacyjnych wspomagających zarzadzanie i serwisowanie instalacji.

## Przewody rurowe
| Opis | Poziom szczegółowości grafiki (LOgD) | Poziom nasycenia informacją (LOmI) | Koordynacja (Zastosowanie w 3D) | Harmonogram prac (Zastosowanie w 4D) | Przedmiary i Kosztorysy (Zastosowanie w 5D) | Zarządzanie obiektem (Zastosowanie w 6D) | Przykład
LOD 1 | Modelowane są główne elementy instalacji, dotyczące przestrzeni szachtów oraz maszynowni. Ich lokalizacja oraz wymiary pokazane są na rzucie w oparciu o podstawowe założenia projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Minimalny/Niski | Minimalny | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych przewodów instalacyjnych w szachtach. | n/a | Możliwe szacunkowe zestawienie sumaryczne projektowanych przewodów rurowych. | n/a
LOD 2 | Modelowane są wszystkie elementy instalacji przedstawione są w całym zakresie projektu wraz ze wszystkimi kształtkami (kolanka, zmiana średnicy, trójniki itp.) Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary oraz rzędna prowadzenia. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Niski | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych przewodów instalacyjnych w szachtach oraz w głównych ciągach komunikacyjnych. Właściwe wymiary tych rur wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu rurociągów na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe wstępne zestawienie ilościowe projektowanych rurociągów z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar na potrzeby przetargów. | n/a
LOD 3 | Modelowane są wszystkie elementy instalacji przedstawione są w całym zakresie projektu wraz ze wszystkimi kształtkami (kolanka, zmiana średnicy, trójniki itp.) Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary oraz rzędna prowadzenia wraz z domiarami do osi rzutu architektonicznego. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Średni | Koordynacja umiejscowienia wszystkich przewodów instalacyjnych. Właściwe wymiary rur wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu rurociągów na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne ilościowe zestawienie projektowanych rurociągów z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar i podział na odcinki wg długości sztang na potrzeby kontraktowania podwykonawców lub do weryfikacji zamówień. | n/a
LOD 4 | J.W. i dodatkowo modelowane elementy posiadają mocowania do posadowienia / podwieszenia oraz montażu i demontażu. | Wysoki | Wysoki | Właściwe wymiary rur wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną oraz zawiesiami / podwiesiami skoordynowanymi z innymi instalacjami. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu rurociągów na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne ilościowe zestawienie projektowanych rurociągów z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar i podział na odcinki wg długości sztang wraz z zawiesiami / podwiesiami montażowymi. | Możliwy wgląd w parametry rurociągów z poziomu modelu o systemach instalacyjnych wspomagających zarzadzanie i serwisowanie instalacji.
LOD 5 | J.W. i dodatkowo możliwe wygenerowanie rzutów i rysunków technicznych z podziałem rurociągów na prefabrykowane fragmenty instalacji wg ustaleń GW - producent wraz z podkonstrukcją montażową. | Wysoki/Maksymalny | Maksymalny | Właściwe wymiary rur wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną oraz zawiesiami / podwiesiami skoordynowanymi z innymi instalacjami. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu rurociągów na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe kompletne, powykonawcze zestawienie rurociągów z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar i podział na odcinki wg długości sztang wraz z zawiesiami / podwiesiami montażowymi. | J.W. i dodatkowo oznakowanie graficzne rurociągów w modelu wg systemów instalacyjnych wspomagających zarzadzanie i serwisowanie instalacji.

## Koryta kablowe
| Opis | Poziom szczegółowości grafiki (LOgD) | Poziom nasycenia informacją (LOmI) | Koordynacja (Zastosowanie w 3D) | Harmonogram prac (Zastosowanie w 4D) | Przedmiary i Kosztorysy (Zastosowanie w 5D) | Zarządzanie obiektem (Zastosowanie w 6D) | Przykład
LOD 1 | Modelowane są główne elementy instalacji, dotyczące przestrzeni szachtów oraz maszynowni. Ich lokalizacja oraz wymiary pokazane są na rzucie w oparciu o podstawowe założenia projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Minimalny/Niski | Minimalny | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych koryt kablowych w szachtach. | n/a | Możliwe szacunkowe zestawienie sumaryczne projektowanych korytek kablowych. | n/a
LOD 2 | Modelowane są wszystkie elementy instalacji przedstawione są w całym zakresie projektu wraz ze wszystkimi kształtkami (kolanka, zmiana średnicy, trójniki itp.) Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary oraz rzędna prowadzenia. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Niski | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych koryt kablowych w szachtach oraz w głównych ciągach komunikacyjnych. Właściwe wymiary tych koryt kablowych wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu korytek kablowych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe wstępne zestawienie ilościowe projektowanych korytek kablowych z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar na potrzeby przetargów. | n/a
LOD 3 | Modelowane są wszystkie elementy instalacji przedstawione są w całym zakresie projektu wraz ze wszystkimi kształtkami (kolanka, zmiana średnicy, trójniki itp.) Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary oraz rzędna prowadzenia wraz z domiarami do osi rzutu architektonicznego. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Średni | Koordynacja umiejscowienia wszystkich przewodów instalacyjnych. Właściwe wymiary koryt kablowych wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu korytek kablowych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne ilościowe zestawienie projektowanych korytek kablowych z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar i podział na odcinki wg typoszeregu producenta na potrzeby kontraktowania podwykonawców lub do weryfikacji zamówień. | n/a
LOD 4 | J.W. i dodatkowo modelowane elementy posiadają mocowania do posadowienia / podwieszenia oraz montażu i demontażu. | Wysoki | Wysoki | Właściwe wymiary koryt kablowych wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną oraz zawiesiami / podwiesiami skoordynowanymi z innymi instalacjami. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu korytek kablowych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne ilościowe zestawienie projektowanych korytek kablowych z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar i podział na odcinki typoszeregu producenta wraz z zawiesiami / podwiesiami montażowymi. | Możliwy wgląd w parametry korytek kablowych z poziomu modelu o systemach instalacyjnych wspomagających zarzadzanie i serwisowanie instalacji.
LOD 5 | J.W. i dodatkowo możliwe wygenerowanie rzutów i rysunków technicznych z podziałem korytek kablowych na prefabrykowane fragmenty instalacji wg ustaleń GW - producent wraz z podkonstrukcją montażową. | Wysoki/Maksymalny | Maksymalny | Właściwe wymiary koryt kablowych wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną oraz zawiesiami / podwiesiami skoordynowanymi z innymi instalacjami. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu korytek kablowych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe kompletne, powykonawcze zestawienie korytek kablowych z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar i podział na odcinki typoszeregu producenta wraz z zawiesiami / podwiesiami montażowymi. | J.W. i dodatkowo oznakowanie graficzne korytek kablowych w modelu wg systemów wspomagających zarzadzanie i serwisowanie instalacji. Możliwy wgląd w parametry dotyczące okablowania w danym korytku (rodzaj, typ, funkcja, strefa działania, system)

## Akcesoria wentylacyjne
Nagrzewnice i chłodnice kanałowe, filtry, przepustnice ręczne i regulatory CAV i VAV, klapy PPOŻ.
| Opis | Poziom szczegółowości grafiki (LOgD) | Poziom nasycenia informacją (LOmI) | Koordynacja (Zastosowanie w 3D) | Harmonogram prac (Zastosowanie w 4D) | Przedmiary i Kosztorysy (Zastosowanie w 5D) | Zarządzanie obiektem (Zastosowanie w 6D) | Przykład
LOD 1 | Modelowane elementy instalacji mają wysoce uproszczony obrys w postaci pojedynczej bryły, Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o podstawowe założenia projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Minimalny/Niski | Minimalny | n/a | n/a | Możliwe szacunkowe zestawienie sumaryczne projektowanych akcesoriów wentylacyjnych. | n/a
LOD 2 | Modelowane elementy instalacji mają złożony obrys w postaci grupy brył wraz z wymaganą strefą serwisową. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary, oznaczenie projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Niski | Właściwe wymiary akcesoriów wentylacyjnych zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu akcesoriów wentylacyjnych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe wstępne zestawienie jednostkowe projektowanych akcesoriów wentylacyjnych z podziałem na typ/model oraz producenta na potrzeby przetargów. | n/a
LOD 3 | Modelowane elementy instalacji mają złożony obrys w postaci grupy brył oraz/lub elementów sferycznych wraz z wymaganą strefą serwisową. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary, oznaczenie projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Średni | Właściwe wymiary akcesoriów wentylacyjnych zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu akcesoriów wentylacyjnych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne zestawienie jednostkowe projektowanych akcesoriów wentylacyjnych z podziałem na typ/model oraz producenta na potrzeby kontraktowania podwykonawców lub do weryfikacji zamówień. | n/a
LOD 4 | J.W. i dodatkowo modelowane akcesoria mają wyszczególnione podzespoły jeżeli taka jest ich konstrukcja i metoda działania (np. filtr, siłownik), posiadają mocowania do posadowienia / podwieszenia oraz montażu i demontażu na części składowe zarówno w celach prac budowlanych jak i serwisowych lub naprawczych. | Wysoki | Wysoki | Właściwe wymiary akcesoriów wentylacyjnych zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu akcesoriów wentylacyjnych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne zestawienie jednostkowe projektowanych akcesoriów wentylacyjnych z podziałem na typ/model, kod zamówienia oraz producent. | Możliwy wgląd w parametry informacyjne z poziomu modelu, niezbędnych do zarzadzania i serwisowania głównych akcesoriów wentylacyjnych sterowanych mechanicznie przez BMS.
LOD 5 | J.W. | Wysoki/Maksymalny | Maksymalny | Właściwe wymiary akcesoriów wentylacyjnych zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową oraz w przypadku akcesoriów mechanicznych także przyłączem zasilającym, czujnikami itp. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu akcesoriów wentylacyjnych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe kompletne, powykonawcze zestawienie akcesoriów wentylacyjnych z podziałem na typ/model, kod zamówienia oraz producent i dostawca. | J.W. i dodatkowo każdy element posiada link do serwera z uporządkowaną dokumentacją powykonawczą, kartami dobory / gwarancyjnymi.

## Zakończenia instalacji wentylac
Nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynką rozprężną, kratki wentylacyjne oraz zawory wentylacyjne. Elementy te powinny być podzielone na nawiewne, wywiewne oraz wyrzutowe.
| Opis | Poziom szczegółowości grafiki (LOgD) | Poziom nasycenia informacją (LOmI) | Koordynacja (Zastosowanie w 3D) | Harmonogram prac (Zastosowanie w 4D) | Przedmiary i Kosztorysy (Zastosowanie w 5D) | Zarządzanie obiektem (Zastosowanie w 6D) | Przykład
LOD 1 | Modelowane elementy instalacji mają wysoce uproszczony obrys w postaci pojedynczej bryły, Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o podstawowe założenia projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Minimalny/Niski | Minimalny | n/a | n/a | Możliwe szacunkowe zestawienie sumaryczne projektowanych terminali wentylacyjnych. | n/a
LOD 2 | Modelowane elementy instalacji mają złożony obrys w postaci grupy brył wraz z wymaganą strefą serwisową. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary, oznaczenie projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Niski | Właściwe wymiary terminali wentylacyjnych zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu terminali wentylacyjnych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe wstępne zestawienie jednostkowe projektowanych terminali wentylacyjnych z podziałem na typ/model oraz producenta na potrzeby przetargów. | n/a
LOD 3 | Modelowane elementy instalacji mają złożony obrys w postaci grupy brył oraz/lub elementów sferycznych wraz z wymaganą strefą serwisową. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary, oznaczenie projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Średni | Właściwe wymiary terminali wentylacyjnych zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu terminali wentylacyjnych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne zestawienie jednostkowe projektowanych terminali wentylacyjnych z podziałem na typ/model oraz producenta na potrzeby kontraktowania podwykonawców lub do weryfikacji zamówień. | n/a
LOD 4 | J.W. i dodatkowo modelowane akcesoria mają wyszczególnione podzespoły jeżeli taka jest ich konstrukcja i metoda działania (np. filtr, siłownik), posiadają mocowania do posadowienia / podwieszenia oraz montażu i demontażu na części składowe zarówno w celach prac budowlanych jak i serwisowych lub naprawczych. | Wysoki | Wysoki | Właściwe wymiary terminali wentylacyjnych zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu terminali wentylacyjnych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne zestawienie jednostkowe projektowanych terminali wentylacyjnych z podziałem na typ/model, kod zamówienia oraz producent. | Możliwy wgląd w parametry informacyjne z poziomu modelu, niezbędnych do zarzadzania i serwisowania.
LOD 5 | J.W. | Wysoki/Maksymalny | Maksymalny | Właściwe wymiary terminali wentylacyjnych zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową oraz w przypadku terminali mechanicznych także przyłączem zasilającym, czujnikami itp. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu terminali wentylacyjnych na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe kompletne, powykonawcze zestawienie terminali wentylacyjnych z podziałem na typ/model, kod zamówienia oraz producent i dostawca. | Możliwy wgląd w parametry informacyjne z poziomu modelu, niezbędnych do zarzadzania i serwisowania. W tym informacje hydrauliczne.

## Armatura rurowa
Zawory i filtry montowane na rurociągach.
| Opis | Poziom szczegółowości grafiki (LOgD) | Poziom nasycenia informacją (LOmI) | Koordynacja (Zastosowanie w 3D) | Harmonogram prac (Zastosowanie w 4D) | Przedmiary i Kosztorysy (Zastosowanie w 5D) | Zarządzanie obiektem (Zastosowanie w 6D) | Przykład
LOD 1 | Modelowane elementy instalacji mają wysoce uproszczony obrys w postaci pojedynczej bryły, Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o podstawowe założenia projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Minimalny/Niski | Minimalny | n/a | n/a | Możliwe szacunkowe zestawienie sumaryczne projektowanej armatury rurowej. | n/a
LOD 2 | Modelowane elementy instalacji mają złożony obrys w postaci grupy brył wraz z wymaganą strefą serwisową. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary, oznaczenie projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Niski | Właściwe wymiary armatury rurowej zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu armatury rurowej na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe wstępne zestawienie jednostkowe projektowanych akcesoriów wentylacyjnych z podziałem na typ/model oraz producenta na potrzeby przetargów. | n/a
LOD 3 | Modelowane elementy instalacji mają złożony obrys w postaci grupy brył oraz/lub elementów sferycznych wraz z wymaganą strefą serwisową. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary, oznaczenie projektowe. Każdy modelowany element powinien nazywać się według ustalonej, na potrzeby projektu, kodyfikacji zgodnej z dokumentem BEP. | Średni | Średni | Właściwe wymiary armatury rurowej zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu armatury rurowej na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne zestawienie jednostkowe projektowanych akcesoriów wentylacyjnych z podziałem na typ/model oraz producenta na potrzeby kontraktowania podwykonawców lub do weryfikacji zamówień. | n/a
LOD 4 | J.W. i dodatkowo modelowane akcesoria mają wyszczególnione podzespoły jeżeli taka jest ich konstrukcja i metoda działania (np. filtr, siłownik), posiadają mocowania do posadowienia / podwieszenia oraz montażu i demontażu na części składowe zarówno w celach prac budowlanych jak i serwisowych lub naprawczych. | Wysoki | Wysoki | Właściwe wymiary armatury rurowej zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu armatury rurowej na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne zestawienie jednostkowe projektowanych akcesoriów wentylacyjnych z podziałem na typ/model, kod zamówienia oraz producent. | Możliwy wgląd w parametry informacyjne z poziomu modelu, niezbędnych do zarzadzania i serwisowania głównej armatury rurowej sterowanej mechanicznie przez BMS.
LOD 5 | J.W. | Wysoki/Maksymalny | Maksymalny | Właściwe wymiary armatury rurowej zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową oraz w przypadku akcesoriów mechanicznych także przyłączem zasilającym, czujnikami itp. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu armatury rurowej na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe kompletne, powykonawcze zestawienie akcesoriów wentylacyjnych z podziałem na typ/model, kod zamówienia oraz producent i dostawca. | Możliwy wgląd w parametry informacyjne z poziomu modelu, niezbędnych do zarzadzania i serwisowania głównej armatury rurowej sterowanej mechanicznie przez BMS. Każdy element posiada bezpośredni link do serwera z dokumentacją powykonawczą, kartami dobory / gwarancyjnymi.