- Załącznik nr 1

do umowy

nr …………….

Zakres i częstotliwość usług konserwacyjnych

w budynkach przy Al. Ujazdowskich 11 i przy ul. Koszykowej 6 w Warszawie

Harmonogram oraz zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożarowej, systemów wczesnej detekcji dymu, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz systemów oddymiania.

1. Obsługa codzienna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- sprawdzić czy centrale, tablice i panele wskazują stan dozorowania;

- każdą nieprawidłowość zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy i niezwłocznie usunąć.

2. Obsługa miesięczna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- uzupełnić zapas papieru do drukarki;

- wykonać test wskaźników, a każdą nieprawidłowość zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Obsługa kwartalna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- uruchomić co najmniej jedną czujkę pożarową lub ręczny ostrzegacz pożarowy 
w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidłowo odbiera i reaguje na sygnały, emituje alarm akustyczny i uruchamia urządzenia wykonawcze, dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system oddymiania, kontrolę dostępu i dźwigi osobowe;

- przeprowadzić kontrolę działania monitoringu uszkodzeń centrali;

- przeprowadzić kontrolę zdolności centrali do uruchomienia wszystkich zwalniaków lub trzymaków drzwi;

- uruchomić łącze przekazujące alarmy pożarowe do straży pożarnej lub centrum obsługi zdalnej;

- wykonać wszystkie innych próby i testy wymagane przez producentów stosowanych urządzeń;

- wszelkie nieprawidłowości zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy i niezwłocznie usunąć.

4. Roczna konserwacja systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- wykonać testy i konserwacje zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

- sprawdzić poprawność działania każdej czujki zgodnie z zaleceniami producenta, poprzez aktywację temperaturą, aerozolem - dopuszczalne jest sprawdzenie 25% czujek przy każdym przeglądzie kwartalnym;

- skontrolować poprawność uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych central SSP;

- ocenić czy wszystkie instalacje i urządzenia są sprawne i zabezpieczone przed uszkodzeniem;

- przetestować wszystkie zestawy akumulatorów, stanowiące zasilanie rezerwowe;

- dokonać niezbędnych wpisów w książce eksploatacji.

5. W zakresie systemu sygnalizacji zalania wodą w pomieszczeniu rozdzielni głównej – w odstępach miesiąca należy:

- sprawdzić poprawność działania procesora typ WG 230-7-1;

- usunąć drobne usterki nie wymagające nakładu materiałowego – na bieżąco.

Dokonywanie regulacji instalacji i urządzeń oraz konserwacji poszczególnych urządzeń

i podzespołów zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR urządzeń.

Wykaz zainstalowanych urządzeń

| L.p. | Nazwa urządzenia | ilość |
| --- | --- | --- |
|  | SSP |  |
| 1 | Akumulatory | 4 szt. |
| 2 | Centrala pożarowa, typ Polon 6000 | 1 szt. |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 33 szt. |
| 4 | Czujki dymu | 710 szt. |
| 5 | Wskaźniki zadziałania | 400 szt. |
| 6 | adaptery | 60 szt. |
| 7 | Izolatory zwarć | 84 szt. |
| 8 | Klapy pożarowe | 13 szt. |
|  | DSO |  |
| 1 | Zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 2x156Ah (podtrzymanie 24 godziny) – MASTER typ ZDSO400E-AK3 | 1 szt. |
| 2 | Zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 1x100Ah (podtrzymanie 24 godziny) – SLEVE typ ZDSO400E-AK3 | 1 szt. |
| 3 | Kontroler sieci typ PRS-NCO-B | 1 szt. |
| 4 | Interfejs wielokanałowy typ PRS-16MCI | 1 szt. |
| 5 | Wzmacniacz podstawowy 1x500W typ PRS-1B500 | 1 szt. |
| 6 | Głośnik sufitowy 9/6W typ LBC3087/41 | 89 szt. |
| 7 | Głośnik ścienny 6W typ LBC3018/00 | 444 szt. |
|  | System oddymiania i sterowania elektromagnetycznymi trzymaczami drzwi |  |
| 1 | Centrala oddymiania Mercor MCR 9705 | 5 szt. |
| 2 | Klapy i okna oddymiające wraz z siłownikami (MCR W 101-75) | 5 szt. |
| 3 | Czujka optyczna dymu | 19 szt. |
| 4 | Przycisk oddymiania | 22 szt. |
| 5 | Przycisk przewietrzający | 5 szt. |
| 6 | Wentylatory osiowe RAEZ 50/6-4-30o w komplecie z czerpnią ścienną, przepustnicą i siłownikiem | 3 kpl. |
| 7 | Centrale sterownicze wentylatorów osiowych | 3 szt. |
| 8 | Centrala systemu sterowania automatyką drzwiową | 2 szt. |
| 9 | Trzymacze elektromagnetyczne drzwi | 14 szt. |
| 10 | Przyciski zwalniające trzymacze drzwiowe | 14 szt. |

W zakresie Systemu Sygnalizacji Pożarowej konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu ciągłości linii dozorowych i wymienionych wyżej elementów.