Garwolin, dnia 18.07.2024 r.

HK.903.1.53.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza, że woda** **w Basenie B, należącym do**

**Farmy Iluzji Sp. z o. o.,** **Mościska 9, 08-455 Trojanów**

**jest nieprzydatna do kąpieli**

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 16.07.2024 r. z kompleksu basenowego należącego do Farmy Iluzji Sp. z o. o., Sprawozdanie z badań
OL-LBW.9051.1.695/n-697/n.2024 (Sprawozdanie cząstkowe) z dnia 18.07.2024 r.

punkt poboru: niecka basenu B - nr próbki: 696/n.

Analiza wyników wykazała obecność 3 jtk/100 ml wody bakterii Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody, przy normie – 0 jtk/100 ml w niecce Basenu B – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalniPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdził nieprzydatność wody
w Basenie B, należącym do Farmy Iluzji Sp. z o. o., Mościska 9, 08-455 Trojanów. Ponadto należy doprowadzić jakość mikrobiologiczną wody do wymagań określonych
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Otrzymują:

1. Farma Iluzji Sp. z o. o., Mościska 9, 08-455 Trojanów;
2. Aa.