Kluczbork, dnia 01.07.2022 r.

HK.90820.11.6.2022.AW-Ś

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W KOSTOWIE  za I półrocze 2022 r.

(miejscowości w strefie zaopatrzenia wodociągu: Kostów, Janówka, Ciecierzyn, Miechowa)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 22, w związku z § 20,  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach monitoringu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku oraz przez administratora wodociągu – Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody,  informuje, że jakość wody z wodociągu w Kostowie w I półroczu 2022 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku w okresie objętym oceną pobrano 8 próbek do badań fizykochemicznych oraz 8 próbek do badań mikrobiologicznych. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody administrator pobrał 8 próbek do badań fizykochemicznych i 6 próbek do badań mikrobiologicznych, w tym również próbki wody surowej. Zakres badań obejmował następujące parametry: chlor wolny, chloramina, chloroform, bromodichlorometan, mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność właściwa, azotany, mangan, żelazo, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki kałowe, ogólna  liczba mikroorganizmów w temp. 220C.

Woda  jest dezynfekowana w sposób ciągły przy użyciu podchlorynu sodu. Maksymalne dopuszczalne stężenie chloru wolnego w wodzie w kranach u konsumentów wynosi 0,3mg/l. W badanych próbkach wody u odbiorców poziom chloru wolnego występował w stężeniach poniżej 0,02mg/l.

Stężenie azotanów występowało w granicach od 31,0 mg/l do 46,0 mg/l. Dopuszczalna wartość wynosi 50 mg/l.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Byczyny

2. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7

3. aa