**Opis przedmiotu zamówienia.**

**I. Przedmiotem zamówienia jest:**

***Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz przepompowni ścieków z budynku Zakładowego Ośrodka Socjalnego przy ul. Żytniej 16 w Ciechocinku.***

**II. Zakres zamówienia.**

1. Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie projektu,

- dostawę i montaż przepompowni ścieków, dobranej odpowiednio pod zapotrzebowanie Zakładowego Ośrodka Socjalnego w Ciechocinku, ul. Żytnia 16, 87-720 Ciechocinek,

- wykonanie przełącza kanalizacji sanitarnej do kolektora miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W ramach zamówienia należy wykonać:

- dostawę i montaż kompletnej przepompowni ścieków sanitarnych o parametrach minimalnych:

a) napięcie zasilania – do 400 V,

b) wydajność maksymalna pompy - min 200 l/min,

c) wydajność podnoszenia pompy – min. 20 m,

d) pojemność zbiornika – min. 1000 dm3 ,

e) średnica trzonu – Ø 1000 mm

- wykonanie przyłącza kanalizacji z rur PVC, o długości bieżącej ok. 40 m

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej na trasie przyłącza.

**III. Materiały do wykonania zamówienia.**

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producenta.

3. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020r., poz. 214).

4. Wyroby budowlane muszą spełniać wymagania załącznika nr 2 do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 13 sierpnia 2013 roku, Poz. 926).

**IV. Termin realizacji.**

1.Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie **do 180 dni roboczych** od daty podpisania umowy.

2. Wizja lokalna.

- w ramach przygotowania do złożenia oferty zaleca się aby Wykonawca zapoznał się ze stanem istniejącym,

- termin wizji lokalnej należy ustalić z Panem Marcinem Lisem, tel. 52 32 34 525,   
kom. 885 551 001.

**V. Podstawa płatności.**

Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie Protokołu odbioru robót bez uwag i wad, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, na kwotę zgodną z ceną zawartą w Formularzu ofertowym.

**VI. Gwarancje.**

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty przyłączeniowe na okres minimum 36 miesięcy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w terminie 7 dniod daty ich zgłoszenia przekazanego pisemnie przez Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca nie dokona stosownych napraw, to Zamawiający może zlecić usunięcie stwierdzonych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

**VII. Ustalenia końcowe.**

1. Wszystkie roboty przewidziane do wykonania zamówienia obejmują swoim zakresem zarówno roboty przygotowawcze jak i zasadnicze, łącznie ze sprzątaniem po robotach.

2. Usunięcie odpadów powstałych w wyniku robót leży w gestii Wykonawcy.

3. Wykonawca zapewni:

a. odbiór wytworzonych odpadów własnym transportem i załadunkiem,

b. przyjęcie odpowiedzialności za wykonanie czynności związanych z zagospodarowaniem odpadami, w tym: odbiorem, transportem, segregacją lub unieszkodliwieniem powstałych, w wyniku prac, odpadów.

4. Wykonawca wykona na własny koszt niezbędne prace związane z zabezpieczeniem terenu robót wraz ze znajdującym się na tym terenie obiektami i urządzeniami.

5. Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót.

**VIII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert**

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert: Cena – 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (Cmin / Co) x 100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

Co – cena brutto określona w badanej ofercie (zł)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.