ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

Lublin, dn. 03.12.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymagania ogólne.

- Każdy dźwig dopuszczony do eksploatacji powinien mieć zapewnioną konserwację przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, posiadające uprawnienia odpowiedniej kategorii, nadane przez organa dozoru technicznego;

- Osoba sprawująca konserwację powinna wykonywać te czynności przy współudziale co najmniej jednego pracownika;

- W maszynowni dźwigu powinny znajdować się:

- instrukcja eksploatacji dźwigu wraz ze schematami połączeń elektrycznych oraz ich opisem;

- klucz do awaryjnego otwierania drzwi przystankowych;

- dziennik konserwacji dźwigu;

- W przypadku powstania awarii, której naprawa nie wchodzi w zakres przedmiotu Umowy:

- Wykonawca każdorazowo ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o zakresie awarii i przewidywanych kosztach jej usunięcia;

- wykonanie usługi nastąpi po akceptacji kosztów naprawy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

- koszty zakupu części i materiałów do wykonania naprawy oraz robocizny pokrywa Zamawiający po przedłożeniu przez Wykonawcę odrębnej faktury VAT.

- Zamawiający wymaga uczestniczenia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w przeglądach wind dokonywanych przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.

- Zlecenia naprawy w ramach pogotowia dźwigowego wymagające wymiany części lub podzespołów, remonty kapitalne, modernizacje oraz usuwanie usterek powstałych z powodu dewastacji, kradzieży i użytkowania dźwigu niezgodnego z jego przeznaczeniem nie wchodzą w zakres przedmiotowej umowy.

- W zakres obowiązków Wykonawcy nie wchodzą następujące prace:

  - roboty elektryczne związane z naprawą linii zasilających znajdujących się poza dźwigiem,

  - pomiary rezystancji i impedancji linii zasilających dźwig,

  - roboty budowlano - remontowe związane z naprawami i odnowieniem szybu,

  - utrzymanie czystości w okolicach dojść do dźwigu oraz w kabinie dźwigu.

- Maszynownia powinna być zamknięta i zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Klucz mogą pobierać tylko osoby upoważnione przez Wykonawcę.

- Obowiązki konserwatora.

Konserwator zobowiązany jest:

  - przestrzegać instrukcji konserwacji, wymogów zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowe poszczególnych podzespołów dźwigu, norm i warunków technicznych dozoru technicznego oraz przepisów bhp;

  - usuwać na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzenia oraz nie rzadziej niż co 30 dni poddawać urządzenie przeglądowi;

  - bezzwłocznie powiadamiać nadzór użytkownika dźwigu o zauważonych usterkach, wymagających zatrzymania urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy;

  - odnotować w dzienniku konserwacji przeprowadzane przeglądy lub naprawy, 
z podaniem ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń;

- Rodzaje przeglądów konserwacyjnych.

  - Przegląd nr 1 - wykonywany co 30 dni;

Zasadniczym celem tego przeglądu jest bieżące sprawdzenie dźwigu pod kątem bezpieczeństwa jego użytkowania.

    - Zakres przeglądu nr 1 powinien obejmować następujące czynności:

- MASZYNOWNIA:

- sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego;

- kontrola działania wyłącznika głównego;

- sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń;

- dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa;

- sprawdzenie stanu styków i przekaźników;

- sprawdzenie stanu oleju w samosmarach i ewentualne jego uzupełnienie;

- sprawdzenie stanu przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich stan zewnętrzny;

- KABINA I RAMA KABINOWA:

- sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych 
i zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka;

- sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania;

- wykonanie dwóch jazd w górę i w dół;

- sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach;

- sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji;

- sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, instrukcja obsługi;

- sprawdzenie działania fotokomórek lub bariery świetlnej;

- SZYB:

- sprawdzenie drzwi przystankowych: działania łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek i smarowanie;

- sprawdzenie działania kaset wezwań;

- sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów lub magnesów;

- sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych;

- sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej;

- sprawdzenie działania wyłączników dźwigu;

- PODSZYBIE:

- sprawdzenie mocowania prowadnic;

- sprawdzenie mocowania sprężyn zderzaków;

- sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „stop".

  - Przegląd nr 2 - wykonywany co roku.

Jest to przegląd konserwacyjny główny, którego celem jest gruntowna obsługa techniczna poszczególnych podzespołów i elementów dźwigu, zapewniająca odtworzenie stanu technicznego dźwigu.

3.2.1 Zakres przeglądu nr 2. powinien obejmować wykonanie przeglądu nr 1 i następujące czynności:

- MASZYNOWNIA:

- dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych;

- sprawdzić czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć;

- rozebranie styczników, oczyszczenie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków;

- oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych i sprawdzenie, czy wkładki są prawidłowe;

- uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych oraz odkurzenie wnętrza szaf sterowniczych;

- oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków;

- sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów i w razie potrzeby zgłoszenie użytkownikowi konieczności wymiany na nowe;

- uzupełnienie brakującej dokumentacji, jaka powinna znajdować się w maszynowni;

- zapewnienie należytego stanu pomieszczenia maszynowni;

- oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpieczeństwa;

- oczyszczenie styków aparatów elektrycznych oraz dokręcenie w nich zacisków łączeniowych;

- oczyszczenie kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów;

- sprawdzenie mocowania kabla zwisowego;

- oględziny ramy kabinowej oraz jej połączeń z napędem, w przypadku stwierdzenia korozji ramy kabinowej, należy japo oczyszczeniu pomalować;

- SZYB:

- oczyszczenie ścian wewnętrznych (ścianki szklane należy umyć) i wszystkich elementów konstrukcyjnych dźwigu;

- sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice;

- sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek;

- oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych;

- dokręcenie zacisków instalacji ochronnej;

- oczyszczenie, konserwacja i regulacja drzwi przystankowych.

- PODSZYBIE:

- oczyścić podszybie z zanieczyszczeń;

- oczyścić styki i dokręcić przewody w aparatach elektrycznych;

Wymienione okresy przeglądów są maksymalnymi dla dźwigów pracujących normalnie. W przypadku, gdy przeglądy nr 2, wykonywane w terminach podanych powyżej nie zapewniałyby należytego stanu technicznego dźwigu, okresy wykonywania tego przeglądu można skrócić odpowiednio do potrzeb.

Po uzyskaniu od użytkownika dźwigu zlecenia wykonać lub zlecić wykonanie specjalistycznych pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w terminach wynikających z przepisów. Sprawdzenie dźwigu w działaniu.

- Warunki udziału w postępowaniu określa ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

4.2.1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje co najmniej 2 usługi (świadczenie okresowe lub ciągłe) o wartości minimum 6.000,00 zł brutto każda z nich, polegające na wykonywaniu konserwacji dźwigów oraz zaświadczy, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wartość każdej z tych usług musi odnosić się do czasu ich wykonywania nie dłuższego niż do 12 kolejnych miesięcy.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

    - Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:

    - o najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do realizacji zamówienia, tj.:

- zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji dźwigów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego kat. I

- aktualne świadectwo kwalifikacji na stanowisku: Dozoru (Grupa 1, co najmniej do 1 KV), wydane przez uprawnione organy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 poz. 1392).

- aktualne zaświadczenie lekarskie uprawniające do pracy na wysokościach powyżej 1 metra

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

.

Lublin, dn. 03.12.2024 r.						Opracował:

mgr inż. Jarosław Woźniak