| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w TCZEWIE |  |
| --- | --- |

HK.9011.5.1.105.2021.NŚ 						 Tczew, dnia 10.09.2021r

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

# PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

na terenie miasta TCZEWA za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2021r. poz. 159.), § 21 ust. 1 pkt. 1 i § 22 Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Tczew.

stwierdza:

## przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tczew

| Data pobrania próbek wody | Miejsce pobrania próbek wody | ### Zakres ### badań | ### Rodzaj kontroli | ### Uwagi/ ### Przekroczone ### parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.01.2021 | SUW woda podawana do sieci - uj.Park | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 19.01.2021 | SUW woda podawana do sieci - uj. MOTŁAWA | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 19.01.2021 | Przedszkole Muszelka ul. Pionierów nr 7 | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 09.02.2021 | Sklep "Piomir" ul. Obr. Westerplatte 24 | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 09.02.2021 | Szkoła Podstawowa nr 10 , ul. Marii Konopnickiej 11 | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 09.02.2021 | Podhydrofornia osiedlowa Aleja Zwycięstwa | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 09.02.2021 | Zbiornik retencyjny Górki | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 09.02.2021 | Biuro ADM ul. Andersena 3 | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 02.03.2021 | Sklep spożywczy ul. Czyżykowska 105 | mok1) | PIS5) | woda przydatna do spożycia |
| 09.03.2021 | Przedszkole, ul. Zielona 5 | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 09.03.2021 | Podhydrofornia, ul. Malczewskiego | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 06.04.2021 | SUW woda podawana do sieci - uj.Park | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 06.04.2021 | SUW woda podawana do sieci - uj. MOTŁAWA | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 06.04.2021 | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Marii Konopnickiej | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 06.04.2021 | Tczewskie Łąki, Budynek mieszkalny ul. Długa 9 | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 21.04.2021 | SUW woda podawana do sieci - uj.Park | mop2) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 21.04.2021 | SUW woda podawana do sieci - uj. MOTŁAWA | mop2) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 05.05.2021 | kurek w budynku mieszkalnym, Czatkowy nr 51A | mok1) | PIS5) | woda przydatna do spożycia |
| 11.05.2021 | Sklep spożywczy ul. Czyżykowska 105 | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 08.06.2021 | Przedszkole ul. Żwirki 61 | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 08.06.2021 | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im. Św. Wincentego, ul. Kaszubska 17 | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |

- Objaśnienia do tabeli nr 1

- mok 1)- monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

- mop 2) - monitoring przeglądowy w skład którego ponad zakres monitoringu kontrolnego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak, jon amonowy azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, twardośc weglanowa, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, akryloamid, chlorek winylu, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, Σ trichlorobenzenów, benzen;

- KW 4)  - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

- PIS 5)  - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Próbki pobranej wody do badania z wodociągu publicznego Tczew – ujęcie „Park” i „Motława” odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tczew.

Woda na terenie miasta Tczewa oraz miejscowości: Rokitki, Czatkowy, oraz Tczewskie Łąki, jest dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie Sp. z o. o., natomiast eksploatatorem sieci w miejscowościach Rokitki, Czatkowy oraz Tczewskie Łąki jest firma Ecol-Unicon Sp. z o.o., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w I półroczu 2021r. monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej (wykonanie analiz w laboratorium zakładowym – Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie oraz lab. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach ).

Zakres tych badań dotyczył parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym tj.: Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak, jon amonowy azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, twardośc weglanowa, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, akryloamid, chlorek winylu, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, Σ trichlorobenzenów, benzen.

Wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody potwierdzają również jej przydatność do spożycia.

Wodociąg publiczny w Tczewie (ujęcie „Park” i „Motława”) produkuje wodę w ilości 7900 m3/d i zaopatruje w wodę do spożycia ok. 60000 osób.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują:

- Urząd Miasta Tczew

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew

- Ecol-Unicon Sp. z o.o., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew

- a/a