| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Pucku | Puck, dnia 08.03.2021 r. |
| --- | --- |

SE.HK/4710/ 30 /AL/21

Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Puck  za 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w związku z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) stwierdza co następuje:

Na terenie Gminy Puck funkcjonuje 9 wodociągów, w tym 8 publicznych oraz 1 prywatny.

Realizację zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę na omawianym terenie prowadzi Gmina Puck eksploatując 8 wodociągów, z których dostarczana jest woda dla ok. 19 485 mieszkańców gminy. Dla około 6 374 mieszkańców wodę pozyskuje się z ujęć Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.  Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21, a także dla ok. 360 osób z wodociągu puckiego eksploatowanego przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.

W 2020 r. Gmina Puck wykonała 117 badań jakości wody w ramach realizowanej przez zakład kontroli wewnętrznej oraz 7 kontrolnych badań przeprowadził PPIS w Pucku. Badania te dotyczyły wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz bezpośrednio czerpanej u konsumentów (w tzw. puntach zgodności) i wykonywane były w akredytowanych laboratoriach.

Zakres kontroli jakości wody obejmował następujące parametry, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294):

- parametry grupy A, tj.: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 220C,  barwa, mętność, smak , zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność

elektryczna;

- parametry grupy B, tj.: Enterokoki, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy,  rtęć, selen, ∑trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑WWA, glin, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność i żelazo;

Kontrolą objęto również wszystkie ujęcia wody, stacje uzdatniania oraz tereny ochrony bezpośredniej ujęć wody. Stan sanitarno-techniczny tych obiektów nie budził zastrzeżeń.

W celu uzyskania właściwych standardów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi         w poszczególnych wodociągach  zastosowano następujące systemy uzdatniania:

| Lp. | Nazwa wodociągu: | Zaopatrywane miejscowości: | System uzdatniania: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Darzlubie | Darzlubie | napowietrzanie, odżelazianie |
| 2 | Leśniewo | Leśniewo, Domatowo, Domatówko, Piaśnica Mała, Piaśnica Wielka, Mechowo, Zdrada, Dąbrowa | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja UV |
| 3 | Mrzezino | Mrzezino, Błądzikowo, Osłonino, Rzucewo, Smolno, Żelistrzewo | napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja UV |
| 4 | Połczyno | Połczyno | napowietrzanie, odżelazianie |
| 5 | Rekowo Górne | Rekowo Górne, Połchowo, Widlino | napowietrzanie, odżelazianie |
| 6 | Sławutowo | Sławutowo, Brudzewo, Celbowo | napowietrzanie, odżelazianie |
| 7 | Sławutówko | Sławutówko | napowietrzanie, odżelazianie |
| 8 | Starzyno | Starzyno, Starzyński Dwór, Radoszewo, Werblinia | napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja UV |
| 9 | Połczyno „Koryb” | zakład produkcyjny | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
|  | Strefa zaopatrzenia z Władysławowa EKOWIK Sp. z o.o. | Łebcz, Mieroszyno, Strzelno, Kaczyniec, Czarny Młyn, Swarzewo i Gnieżdżewo - zaopatrywane w wodę z Władysławowa | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
|  | Strefa zaopatrzenia w wodę z Pucka | Celbówko, część Połczyna Bis i część Błądzikowa | napowietrzanie, odżelazianie |

Stacje uzdatniania wody charakteryzują się stopniowym systemem uzdatniania polegającym na wstępnym utlenianiu poprzez napowietrzanie, następnie przejściu wody przez systemy filtracji jednostopniowej (w przypadku odżelaziania) lub dwustopniowej (w przypadku odżelaziania i odmanganiania). W stacji uzdatniania Leśniewo przed filtracją ma zastosowanie dodatkowe utlenianie wody przy użyciu nadmanganianu potasu, w celu skuteczniejszego usuwania nadmiernej ilości związków manganu. Ponadto w SUW Leśniewo, Mrzezino i Starzyno dokonuje się końcowej dezynfekcji wody za pomocą lampy UV.

Liczba ludności korzystająca z poszczególnych wodociągów realizujących zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wielkość produkcji, jakość i ocena wody kształtują się następująco:

| Lp. | Nazwa wodociągu | Populacja zaopatrywana w wodę | Produkcja wody w m3/d | Liczba próbek ogółem | Liczba próbek złych | Parametry ponadnorma-tywne | Maksymalna wartość przekroczenia | NDS* | Ocena końcowa w 2020r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Darzlubie | 845 | 105 | 7 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 2 | Leśniewo | 3897 | 694 | 47 | 5 | OLM** w 220C grupa coli | 300jtk***/1ml 1jtk/100 ml | 200jtk/1ml 0 jtk/100ml | do marca warunkowa przydatnośćnastępnie dobra woda |
| 3 | Mrzezino | 7171 | 1028 | 15 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 4 | Połczyno | 1305 | 168 | 10 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 5 | Rekowo Górne | 2625 | 423 | 9 | 1 | mętność żelazo | 3,96 413 µg/l | 1 NTU 200µg/l | dobra woda |
| 6 | Sławutówko | 154 | 12 | 5 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 7 | Sławutowo | 992 | 176 | 11 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 8 | Starzyno | 2496 | 312 | 10 | 2 | bakt.gr.coli | 1 jtk/100ml | 0jtk/100ml | dobra woda |
|  | strefa zaopatrzenia z Władysławowa (Ekowik) | 6374 | ok.600 | 11 | 0 | - | - | - | dobra woda |
|  | strefa zaopatrzenia z wodociągu Puck | 360 | ok. 18 | 3 | 1 | żelazo | 592 µg/l | 200 µg/l | dobra woda |

*NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia parametru jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

** - ogólna liczba mikroorganizmów w 220C po 72 h.

***  jtk – jednostka tworząca kolonie

Biorąc pod uwagę wymagania określone w  rozporządzeniu w sprawie jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w przypadku ich spełnienia stwierdza przydatność wody do spożycia, a w przypadku przekroczeń szacuje ryzyko zdrowotne konsumentów i określa warunkową przydatność lub brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Analizując na bieżąco wyniki badań jakości wody prowadzonych w 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku nie znalazł podstaw do stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia w żadnym z wymienionych wyżej wodociągów.

W konsekwencji zanieczyszczenia wody w wodociągu Leśniewo w 2019 r. PPIS w Pucku stwierdził warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, zobowiązując jednocześnie Gminę Puck do doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do obowiązujących wymagań sanitarnych. Podjęto działania naprawcze  polegające na usunięciu awarii na linii przesyłowej wodociągu oraz dezynfekcji wody i płukaniu sieci. W związku z przekroczeniem wyznaczonego        w decyzji terminu, PPIS w Pucku wdrożył postępowanie egzekucyjne wyznaczając nowy termin poprawy jakości wody do 29 lutego 2020 r. Następnie PPIS w Pucku dokonał badań kontrolnych na podstawie których 13.03.2021 r. stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu Leśniewo.

W pozostałych 7 wodociągach zbiorowego zaopatrzenia działajacych na teremie Gminy Puck,  PPIS w Pucku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Podobnie strefy zaopatrzenia w wodę z Pucka i Władysławowa charakteryzowały sie prawidłową jakością wody.

W prywatnym wodociągu Połczyno w 2020 r jakość wody również spełniała wymagania sanitarne.

Po dokonaniu niniejszej oceny obszarowej w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Puck można przedstawić następujace zestawienie:

| rok | % ludności zaopatrzonej w wodę o prawidłowej jakości | % ludności zaopatrzonej w wodę o warunkowej przydatności do spożycia |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 86 | 14 |
| 2013 | 78 | 22 |
| 2014 | 86 | 14 |
| 2015 | 100 | 0 |
| 2016 | 100 | 0 |
| 2017 | 100 | 0 |
| 2018 | 100 | 0 |
| 2019 | 85 | 15 |
| 2020 | 100 | 0 |

Otrzymują:

- Wójt Gminy Puck  Pan Tadeusz Puszkarczuk  84-100 Puck ul. 10 Lutego 29

- Starosta Pucki  Pan Jarosław Białk  84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5

- a/a