Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.

„Modernizacja kotłowni w budynku leśniczówki Leśnictwa Borek, położonej pod adresem Nowe Domy 2”.

Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Żmigród

ul: Parkowa 4a, 55-140 Żmigród

STAN ISTNIEJĄCY.

W  budynku mieszkalnym jednorodzinnym objętym inwestycją w części piwnicznej znajdują się: kocioł z zasobnikiem na drewno i zrębki wraz z podajnikiem, kocioł tradycyjny zasypowy (wyłączony z eksploatacji), zasobnik poziomy do c.w.u oraz instalacje c.w.u z rur NIBCO, oraz rur PEX, instalacja c.o. głównie rur miedzianych i stalowych. W piwnicy rozprowadzona jest również instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV i PPHT. Urządzenia wraz z instalacjami z racji złego stanu technicznego lub normalnego zużycia wymagają wymiany, w związku z czym planuje się przeprowadzenie modernizacji w/w instalacji 
z robotami towarzyszącymi.

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT

PRACE DEMONTAŻOWE, PRZYGOTOWAWCZE

Zakres prac obejmować będzie:

- demontaż kotłów wraz z podajnikiem i zasobnikiem na zrębki, wyniesienie urządzeń 
z budynku i ich utylizacja,

- demontaż części instalacji c.o. – tzn. pozostają instalacje c.o. izolowane, prowadzone pod sufitem w piwnicy. Zdemontować należy instalację w obrębie kotłów stałopalnych oraz instalacje zbędne wraz z armaturą, które nie znajdą zastosowania przy montażu nowego kotła zgazowującego,

- demontaż poziomego zasobnika c.w.u.,

- demontaż pomp obiegowych (przewidziane do ponownego montażu),

- demontaż w obrębie piwnicy instalacji wody użytkowej wykonanej z rur typu NIBCO,

- demontaż zlewozmywaków stalowych / żeliwnych z baterią i zaworem czerpalnym,

- demontaż przewodów wentylacyjnych z rur typu FLEX – 2 szt. oraz demontaż kanału drewnianego pod sufitem – 1 szt.,

- skucie posadzki w pomieszczeniu istniejącego kotła na drewno i zrębki,

- wykucie w miejscu istniejącego okna otworu pod planowane drzwi zewnętrzne do kotłowni,

- wykop pod planowane schody zewnętrzne,

- wyniesienie i utylizacja gruzu.

PRACE MONTAŻOWE INSTALACYJNE WRAZ Z BUDOWLANYMI

W związku z planowaną wymianą kotła na paliwo stałe wraz z modernizacją instalacji, znajdujących się w obrębie części piwnicznej, konieczne będą do wykonania poniższe roboty montażowe: instalacyjne, budowlane i wykończeniowe.

W pomieszczeniu, gdzie planowany jest montaż nowego kotła zgazowującego drewno, należy wykonać nową posadzkę betonową składającą się z chudego podkładu betonowego –

10 cm, foli budowlanej i posadzki właściwej 10 cm. Wykonać należy otwór pod drzwi piwniczne w miejscu istniejącego okna. Przyjęto drzwi stalowe zewnętrzne piwniczne o wym. 90x200cm. Biorąc pod uwagę istniejące stropy łukowe w części piwnicznej możliwa będzie konieczność zmiany na drzwi o wys. 180 cm. Wysokość należy zweryfikować na budowie. Po zmontowaniu drzwi należy odtworzyć tynki w obrębie wykonanych rozkuć. Na zewnątrz, do wykonania będą roboty ziemne poprzedzające konieczność wykonania schodów wraz z podestem (przed drzwiami do piwnicy). Podest o wym. 120x150 cm, wyposażyć w odwodnienie liniowe tworzywowe o wys. 10cm z rusztem klasy min. A15.  Po obu stronach zejścia planuje się wykonanie ścian oporowych z bloczka M6. Ścianę należy postawić na fundamencie zbrojonym o szerokości max. 60 cm i wys. max. 40 cm.  Ściany oporowe od strony zewnętrznej należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo roztworami bitumicznymi. Od strony wewnętrznej na ścianach oporowych planuje się wykonanie tradycyjnych tynków cementowych, a następnie tynków szlachetnych o uziarnieniu 2-3mm w kolorze białym. Dopuszcza się zmianę koloru 
w porozumieniu z użytkownikiem. Schody wykonać z wykorzystaniem kostki betonowej typu Holand wraz z obrzeżami, które należy układać na stabilizacji z chudego betonu. Kolor kostki uzgodnić z użytkownikiem budynku.

W zewnętrznej ściennie budynku należy wykonać otwór pod kanał nawiewny typu „Z”. W tym celu należy wykorzystać otwór po zdemontowanym drewnianym nawiewie, który należy dostosować do planowanego kanału nawiewnego.

Poza pracami budowlanymi będą do wykonania roboty montażowe polegające na: montażu kotła zgazowującego drewno wraz niezbędną armaturą i urządzeniami, montaż instalacji c.o. 
w obrębie piwnicy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie kotła oraz istniejącej instalacji. Montaż nowej instalacji wody w obrębie części piwnicznej, wraz z podłączeniem starych podejść wodnych zasilających urządzenia na parterze budynku. Przewiduje się 
w pomieszczeniu kotłowni, w miejscu starego zlewu, montaż nowej umywalki z baterią stojącą oraz pomporozdrabniczem, przepompowującym ścieki do istniejącej kanalizacji sanitarnej, 
a także wykonanie studzienki schładzającej z pompą zatapialną ze zintegrowanym pływakiem.

W ramach modernizacji instalacji c.o. i wody, przewiduje się również przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze zlewozmywaka. Obecnie instalacja wykonana jest z przeciw spadkiem i dość często się zatyka.

Wykonać należy również instalacje elektryczne pozwalające na podłączenie planowanych urządzeń w pomieszczeniu kotłowni. Instalację należy prowadzić w natynkowo w korytkach instalacyjnych. Należy montować gniazdka natynkowe bryzgoszczelne.

Jako rozwiązania techniczne w porozumieniu i uzgodnieniu z inwestorem przyjęto następująco:

- kocioł zgazowujący drewno typ ATMOS do 25kW z układem podmieszania LODDOMAT 21-60,

- zasobnik buforowy o poj. 1000 litrów w izolacji np. Galmet,

- zasobnik c.w.u z wężownicą o pojemności 550 litrów . np. Galmet,

- instalacje c.o. z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie miękkie dla średnic od 15 do 22mm, lutowanie twarde od średnicy 28 do 42mm. Dopuszcza się stosowanie kształtek zaprasowywanych,

- instalacja wody użytkowej z rur PP STABI GLASS,

- naczynia przeponowe np. Reflex,

- zawory bezpieczeństwa np. SYR,

- niezbędna armatura odcinająca, zaporowa regulacyjna producentów ogólnodo-stępnych, posiadających krajowe deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne, aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty należy wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy, wiedzę techniczną, wytyczne montażowe oraz dokumentacje techniczno - ruchowe stosowanych urządzeń.

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie.

Wszelkie zmiany materiałowe czy rozwiązań należy uzgodnić z inwestorem.