Zarządzenie nr PZ.0230.1.2019

Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu

z dnia 11 października 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia do stosowania „Wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu przy ul. Podwale 7, 59-800 Lubań

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 oraz pkt 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z  2019, poz. 1499)

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu przy ul. Podwale 7, 59-800 Lubań, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Głównymi elementami ramowych wytycznych, o których mowa w §1, są:

  - ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,

  - procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,

  - zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,

  - podstawowe wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,

  - eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

§3

Należy dokonać przeglądu i analizy obowiązujących umów z operatorami oraz funkcjonowania działających systemów transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, w zakresie zgodności funkcjonujących rozwiązań z obowiązującymi wymaganiami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wprowadzenie koniecznych zmian wynikających z „Warunków organizacyjno-technicznych […]” stanowi podstawę do podpisania nowej umowy pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu a Operatorem systemów transmisji alarmów pożarowych i uszkodzeniowych. Okres wprowadzenia koniecznych zmian upływa z dniem 30.11.2019r.

§4

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię sekcję ds. Operacyjno -Szkoleniowych oraz Samodzielne Stanowisko ds. Kontrolno – Rozpoznawczych.

§6

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

„Warunki organizacyjno – techniczne dotyczące połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynkach, obiektach budowlanych lub terenach z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu przy ul. Podwale 7, 59-800 Lubań”

Otrzymują:

- komórki organizacyjne wszystkie,

- a/a.

Załącznik do Zarządzenia nr PZ.0230.1.2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu z dnia 11 października 2019 roku.

Warunki organizacyjno – technicznych dotyczące połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynkach, obiektach budowlanych lub terenach z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu przy ul. Podwale 7, 59-800 Lubań

- DEFINICJE I OKREŚLENIA

  - Abonent – osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie, która jest stroną umowy z Operatorem.

  - Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) – urządzenie, poprzez które czujki pożarowe mogą być zasilane energią, służące do potwierdzenia wykrytego sygnału i wywołania alarmu pożarowego, przesłania sygnału o wykryciu pożaru, poprzez układ transmisji alarmów pożarowych, do straży pożarnej lub automatycznych urządzeń gaśniczych oraz automatycznej kontroli prawidłowego funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej.

  - Centrum odbiorcze alarmów pożarowych (COAP) – miejsce z ciągłą obsługą, 
z którego dysponowane są siły i środki będące jednostkami ochrony przeciwpożarowej, wskazane przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, wyposażone w stację odbiorczą alarmów pożarowych oraz system wizualizacji informacji.

  - Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) - miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, z którego nadzorowany jest stan systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz skąd dysponowany jest serwis tego systemu. Może być zintegrowane z centrum odbiorczym sygnałów uszkodzeniowych. Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora.

  - Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU) – miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, odbierające sygnały uszkodzeniowe z urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), z którego mogą być również powiadamiane firmy serwisujące systemy sygnalizacji pożarowej o uszkodzeniach tych systemów. Zawiera stację odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych. Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU) wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora.

  - Dwustopniowe alarmowanie – jest to alarmowanie polegające na takim zaprogramowaniu systemu sygnalizacji pożarowej, aby po wykryciu pożaru przez element liniowy (np. czujkę pożarową) w centrali sygnalizacji pożarowej (CSP) był sygnalizowany alarm wstępny (alarm I stopnia) przez czas T1 przewidziany na zgłoszenie się personelu. Alarm I stopnia jest przeznaczony wyłącznie dla przeszkolonego personelu obsługującego CSP.  Brak reakcji personelu w czasie T1 powoduje automatyczne przejście CSP w stan alarmu głównego (alarm II stopnia). Alarm II stopnia jest przeznaczony dla użytkowników obiektu chronionego instalacją sygnalizacji pożarowej. Moment potwierdzenia przyjęcia alarmu wstępnego przez personel powoduje wyciszenie sygnalizacji akustycznej w CSP i jest początkiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrożenia pożarowego. Jeżeli 
w czasie T2 personel nie skasuje alarmu wstępnego, CSP automatycznie przejdzie 
w stan alarmu głównego. W czasie T2 alarm wstępny może być skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi pożar lub stwierdzi, że jest to alarm fałszywy.

  - Koncentrator sygnałów alarmów pożarowych (koncentrator) – urządzenie służące dopasowaniu (integracji) sygnałów ze stacji odbiorczych alarmów pożarowych do systemu wspomagania decyzji (SWD) i do urządzeń wizualizacji.

  - Łącze publicznych sieci telekomunikacyjnych ISDN – łącze cyfrowe z integracją usług (ang. Integrated Services Digital Network), zapewniające realizację wielu usług telekomunikacyjnych w jednolitym standardzie cyfrowym. System ISDN oparto o metody przetwarzania sygnałów zapisanych cyfrowo i komutowanych kanałach komunikacyjnych. Jest siecią telekomunikacyjną połączeniową, wykorzystywaną do realizacji usług w lokalnych centralach telefonicznych lub w sieciach komputerowych korzystających z publicznej sieci telefonicznej.

  - Łącze publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN – (ang. Public Switched Telephone Network – publiczna komutowana sieć telefoniczna) – zgodnie z PN-EN 50136-1-1:207 Sieć publiczna dostępna, przeznaczona głównie do transmisji głosowej.

  - Operator systemu monitoringu (Operator) – podmiot, świadczący usługę transmisji sygnałów alarmów pożarowych z systemów sygnalizacji pożarowej do centrów odbiorczych alarmów pożarowych oraz przyjmujący sygnały uszkodzeniowe w Centrum Odbiorczym Sygnałów Uszkodzeniowych z systemów sygnalizacji pożarowej i transmisji sygnałów alarmów pożarowych.

  - Specjalizowany tor transmisji – tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej.

  - Stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP) – stacja odbiorcza alarmów pożarowych przyjmuje i potwierdza alarmy pożarowe przesyłane przez urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU). Wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych.

  - System sygnalizacji pożarowej (SSP) – zbiór kompatybilnych elementów, które gdy tworzą instalację o określonej konfiguracji, są zdolne do wykrywania pożaru, inicjowania alarmu i innych stosownych działań.

  - System transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych – system transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych służący do przesyłania alarmów pożarowych z central sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczych alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych do stacji odbiorczych sygnałów uszkodzeniowych.

  - Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych – stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych przyjmuje sygnały uszkodzeniowe przesyłane przez urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (UTASU) z systemów sygnalizacji pożarowej. Wchodzi w skład centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu.

  - System prezentacji informacji (SPI) – urządzenie służące do wizualizacji odbieranych przez stację odbiorczą alarmów pożarowych (SOAP) alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (jedynie uszkodzeń urządzeń systemu prezentacji informacji), zainstalowane w stanowisku kierowania komendy PSP. W skład systemu prezentacji informacji wchodzi: urządzenie wizualizacji, system wspomagania decyzji (SWD) oraz  opcjonalnie koncentrator sygnałów alarmów pożarowych.

  - System Wspomagania Decyzji (SWD) – zintegrowany, system informatyczny, którego celem jest wykorzystanie informacji zawartych w bazach danych do wspomagania pracy stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

  - Tor dedykowany – tor transmisyjny łączący system sygnalizacji pożarowej (SSP) 
z centrum odbiorczym alarmów pożarowych (COAP), nie wymagający komutacji, strojenia oraz synchronizacji w celu przesłania pojedynczej informacji o alarmie, budowany specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych. Tor może być zbudowany w oparciu o łącza radiowe lub przewodowe nie będące torem w sieci komutowanej.

  - Tor dedykowany w sieci publicznej – tor rozumiany jako dzierżawiony tor transmisyjny, który jest stale dostępny do połączenia systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) ze związanym z nim Alarmowym Centrum Odbiorczym (centrami odbiorczymi) oraz nie wymagający komutacji ani włączenia przed rozpoczęciem transmisji indywidualnych zdarzeń alarmowych i uszkodzeniowych (w oparciu PN-EN-50136-1-1).

  - Urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (UTASU) – urządzenie służące do przesyłania sygnałów alarmów pożarowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych.

  - Urządzenie powiadamiające – urządzenie umieszczone w alarmowym centrum odbiorczym, które w odpowiedzi na odbiór komunikatu alarmowego obrazuje stan alarmu lub zmieniony stan systemu alarmowego.

  - Urządzenie wizualizacji – urządzenie umożliwiające wyświetlenie i potwierdzenie sygnału odebranego przez stację odbiorczą alarmów pożarowych, zlokalizowane 
w pomieszczeniu skąd dysponowane są siły i środki PSP.

- OGÓLNE ZASADY UZGADNIANIA SPOSOBU PODŁĄCZANIA DO SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO. PROCEDURA PRZYŁĄCZANIA OBIEKTU DO SYSTEMU TRANSMISJI SYGNAŁÓW ALARMÓW POŻAROWYCH I USZKODZENIOWYCH.

- Pojęcie monitoringu pożarowego

Monitoring pożarowy polega na przeslaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny alarmu pożarowego i sygnałów uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych. Przesłanie alarmu pożarowego musi odbywać się bez udziału człowieka do obiektu z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zamontowana jest stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP). Sygnały uszkodzeniowe kierowane są automatycznie do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych Operatora systemu monitoringu pożarowego.

2. Struktura monitoringu

- sygnał z systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Abonenta przekazywany jest do urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), zainstalowanego w obiekcie dozorowanym. Z UTASU sygnał przekazywany jest poprzez sieć transmisji bezpośrednio do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP). Sygnały uszkodzeniowe kierowane są bezpośrednio do Operatora systemu. W razie uszkodzenia systemu Operator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP) o uszkodzeniu uniemożliwiającym przesłanie alarmu pożarowego z obiektu dozorowanego. Po dokonaniu naprawy Operator niezwłocznie powiadamia centrum odbiorcze alarmów pożarowych (COAP) o przywróceniu sprawności systemu.

Rys. 1 - Schemat ideowy systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych — transmisja bezpośrednia

- w systemie wykorzystującym stację pośrednią Operatora sygnał alarmu pożarowego z systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Abonenta automatycznie przekazywany jest poprzez centrum Operatora do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP), natomiast sygnał uszkodzeniowy przekazywany jest do centrum odbiorczego Operatora.

Rys. 2 - Schemat ideowy systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych — transmisja ze stacją pośredniczącą

- Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej

Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w monitorowanych obiektach:

- wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty (deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia),

- instalacja sygnalizacji pożarowej powinna być zaprojektowana, wykonana oraz konserwowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

- centrale sygnalizacji pożarowej powinny posiadać możliwość weryfikacji przez personel zgłaszanych alarmów pożarowych – zaleca się dwustopniową organizację alarmowania z możliwością ustawiania czasów opóźnień.

- maksymalny czas opóźnienia potrzebny na zgłoszenie się personelu obsługującego centralę nie może przekraczać czasu T1 = 2 minuty, a suma czasów na zgłoszenie się personelu i rozpoznanie nie może przekraczać czasu (T1+T2) = 10 minut.

- czas na rozpoznanie powinien być tak dobrany, aby czas zwłoki na powiadomienie PSP zmniejszony był do niezbędnego minimum, oraz tak, aby nie powodował włączania się w chronionym obiekcie alarmu pożarowego II stopnia przed uprzednim sprawdzeniem sytuacji pożarowej w tym obiekcie przez personel,

- włączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje przejście centrali sygnalizacji pożarowej do alarmu pożarowego II stopnia bez zwłoki czasowej,

- weryfikacja przyjętych czasów T1 i T2 powinna odbywać się w trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych, o których mowa w pkt. 2.19, oraz audytów, o których mowa 
w pkt. 2.14,

- zabrania się kasowania alarmu pożarowego I stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji pożarowej w obiekcie,

- centrala sygnalizacji pożarowej powinna umożliwiać przeprowadzenie analizy sposobu postępowania obsługi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca zdarzeń,

- centrala sygnalizacji pożarowej powinna posiadać odpowiednie wyjścia, co najmniej dwie pary zestyków, umożliwiające wysyłanie informacji o pożarze lub o uszkodzeniu poszczególnych elementów systemu wykrywania pożaru; jedna para zestyków przełączana jest w przypadku alarmu pożarowego II stopnia, natomiast druga para przełączana jest w przypadku wystąpienia uszkodzenia w centrali (30V AC/DC,1A AC/DC),

- alarm pożarowy powinien mieć bezwzględny priorytet w dostępności do systemu transmisji alarmu w stosunku do sygnałów uszkodzeniowych.

- w przypadku braku całodobowej obsługi w obiekcie Abonenta (m.in w garażach, bankach i innych obiektach bez całodobowej obsługi) zaleca się zastosowanie układu koincydencji czujek pożarowych w celu zmniejszenia ilości fałszywych alarmów i przyjęcie alarmowania jednostopniowego. W przypadku kiedy to rozwiązanie nie przyniesie pożądanego skutku, powołując się na zapewnienie pełnej funkcjonalności urządzenia przeciwpożarowego w świetle zapisów S 4 ust. 2 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu powinien dokonać korekty w zakresie poprawności doboru automatycznych elementów detekcji pożaru w miejscach, gdzie pojawiają się fałszywe alarmy pożarowe,

- centrala systemu sygnalizacji pożarowej oraz urządzenie monitoringu (UTASU) w obiekcie o kubaturze brutto ponad 1000 m3, jako urządzenia niezbędne do funkcjonowania podczas pożaru, muszą mieć zasilanie w energię elektryczną realizowaną sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- miejsce lokalizacji Centrali systemu sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia monitoringu (UTASU) musi być wyposażone w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne zapewniające natężenie na wysokości urządzenia na poziomie co najmniej 5 lx (wymóg nie dotyczy bezobsługowych urządzeń UTASU),

- jeżeli na obiekcie Abonenta, Operator stwierdzi występowanie nieprawidłowości związanych z pracą systemu sygnalizacji pożarowej (nawet nie będąc konserwatorem tego systemu), a wpływa to na ryzyko nieuzasadnionego generowania alarmów Il stopnia, fakt ten musi być zgłaszany bezzwłocznie na piśmie właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu. W przypadku braku reakcji Abonenta (czas nie dłuższy niż 7 dni) informacja pisemna przekazywana jest do wiadomości Komendanta.

- Wymagania dla systemów transmisji

- wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i użytkowania (między innymi świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, certyfikaty zgodności, certyfikaty stałości właściwości użytkowych, deklaracje właściwości użytkowych, krajowa ocena techniczna),

- montaż UTASU w obiekcie powinien być wykonany zgodnie z projektem (wykonawczym, powykonawczym) uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem jego dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających jego działanie,

- do przesyłania alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych mogą być wykorzystywane:

- tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych,

- tory dedykowane, zestawiane w sieciach publicznych operatorów telekomunikacyjnych,

- łącza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) i ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług),

- w celu zapewnienia odpowiedniej niezawodności transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych do przesyłania alarmów pożarowych pomiędzy urządzeniami transmisji alarmów pożarowych a stacją odbiorczą alarmów pożarowych muszą być wykorzystywane co najmniej dwa łącza transmisji określone jako łącze podstawowe i łącze dodatkowe, zapewniające ogólną dostępność systemu określoną w tabeli 1; jako łącze podstawowe należy stosować łącze typu 1 wg tabeli 3 (specjalizowane tory transmisji); jako łącze dodatkowe może być stosowane łącze typu 1 lub typu 2 wg tabeli 3 (systemy łączności cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowaną); należy stosować dwa, fizycznie różne tory transmisji; transmisja w łączach podstawowym i dodatkowym musi być inicjowana równocześnie i odbywać się niezależnie,

| Wymagania techniczne dla systemów transmisji alarmów pożarowych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ łącza transmisji alarmów | Tor transmisji | Czas transmisji klasyfikacja Dc) | Czas transmisji wartość maksymalna Mc) | Czas Monitorowania Tc) | Dostępność klasyfikacja Aa) | Zabezpieczenie przed podstawieniem klasyfikacja S | Bezpieczeństwo informacji klasyfikacja I |
| Typ1b) | Specjalizowane tory transmisji | D4=10s | M4=20s | T5=90s d) | A4a) | S1f) | I0g) |
| Typ2b) e) | Systemy łączności Cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowaną | D4=10s | M3=60s | T2=25h (całe łącze) T5=90s (dostęp do sieci) | A4a) | S1f) | I0g) |
| - Ogólna dostępność systemu obejmująca wszystkie tory transmisji, A4 = 99,8% - Dostępność wymagana przy uwzględnieniu redundancji torów transmisji - Każdy z parametrów – D, M oraz T powinien być osiągnięty przynajmniej w jednym torze transmisji łącza typu 1 lub typu 2 - Dla systemów radiowych może być stosowany czas monitorowania T3=300 min. - W przypadku wykorzystania analogowej, publicznej, komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) mogą być stosowane parametry D2=60 s i M2=120 s - S1 - środki do wykrycia podmiany nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, polegające na wprowadzeniu identyfikatorów lub adresów do wszystkich komunikatów transmitowanych za pomocą łącza transmisji alarmu - I0 – brak środków |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. 1 - Wymagania techniczne dla systemów transmisji alarmów pożarowych zgodnie z Tablicą nr 10.4, 2.9. Załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia Życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)

- do przesyłania sygnałów uszkodzeniowych pomiędzy urządzeniami transmisji alarmów pożarowych a stacją odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych musi być wykorzystany co najmniej jeden tor transmisji spełniający wymagania określone dla torów transmisji alarmów pożarowych, przy zapewnieniu parametru dostępności systemu co najmniej na poziomie A4,

- jeżeli dla toru transmisji alarmów uszkodzeniowych nie została osiągnięta dostępność na poziomie A4 (zgodnie z PN-EN 54-21, Tablica Al) wymaganie dotyczące redundancji/podwojenia łączy transmisyjnych musi być stosowane,

- łącza powinny umożliwiać transmisję dwukierunkową równoczesną lub naprzemienną, co pozwoli na umożliwienie przesłania potwierdzenia odbioru każdej informacji alarmowej,

- system powinien zapewniać możliwość zmiany ilości użytkowników bez wpływu na jakość transmisji; w momencie wystąpienia problemów w transmisji układ powinien zapewniać generowanie sygnału błędu,

- dla transmisji radiowej należy wydzielić oddzielny kanał radiowy; Operator powinien posiadać odpowiednie pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach wyłączności ,

- w przypadku traktowania kanału radiowego jako łącza podstawowego kanał ten musi być wykorzystywany wyłącznie do potrzeb systemu transmisji alarmów pożarowych; we wskazanym powyżej przypadku niedopuszczalnym jest wykorzystywanie kanału radiowego do transmisji alarmów i sygnałów pochodzących z innych systemów, takich jak na przykład systemy: włamaniowe, kontroli dostępu, zagrożenia osobistego itp.

- zabronione jest wykorzystywanie częstotliwości, które nie wymagają posiadania wymaganych pozwoleń radiowych,

- systemy transmisji alarmów powinny spełniać określone parametry wynikające z tabeli nr 1:

- czas transmisji (parametr D) - czas transmisji to opóźnienie w przesłaniu alarmu pożarowego mierzone od chwili przekazania alarmu pożarowego do wejścia urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych do chwili przekazania alarmu pożarowego do wejścia urządzenia powiadamiającego stacji odbiorczej alarmów pożarowych. Dopuszczalne opóźnienia wewnętrzne centrali sygnalizacji pożarowej i centrum odbiorczego alarmów pożarowych są ustanowione w normach związanych. Czas opóźnienia liczony jako średnia arytmetyczna z wszystkich transmisji i z 95% wszystkich transmisji,

- maksymalna wartość czasu transmisji alarmów (parametr M) - maksymalna, dopuszczalna wartość czasu transmisji po przekroczeniu której zgłaszany jest błąd transmisji,

- monitorowanie systemu transmisji, inaczej czas raportowania (parametr T) — monitorowanie systemu transmisji jest precyzowane przez podanie czasu między chwilą wystąpienia uszkodzenia w systemie transmisji alarmów, a chwilą dojścia sygnału o tym uszkodzeniu do centrum monitorowania operatora,

- dostępność systemu transmisji alarmów — określona jako procent czasu, w którym system transmitujący stan alarmu jest — dla transmisji stanów alarmu — rozpoznawany jako dostępny z każdego systemu alarmowego połączonego z wyznaczonym alarmowym centrum odbiorczym bez zaburzeń i w wymaganym czasie transmisji, przy czym systemy alarmowe różnych rodzajów mogą oprócz komunikatu alarmowego wysyłać inne typy komunikatów tj. komunikaty o uszkodzeniu i komunikaty statusowe; komunikaty te są rozpatrywane również jako element transmisji alarmu,

- zabezpieczenie przed podstawieniem S0 — S2 - ochrona przed nieuprawnioną zamianą nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, dokonaną przez włączenie podobnego urządzenia do systemu transmisji alarmu,

- bezpieczeństwo informacji I0 — I3 - ochrona informacji transmitowanej za pomocą systemu transmisji alarmów.

- przy wygenerowanym przez system sygnalizacji pożarowej alarmie pożarowym w centrum odbiorczym alarmów pożarowych (COAP) za pośrednictwem systemu wspomagania decyzji (SWD), na stanowisku dyspozytora w ramach systemu prezentacji informacji (SPI) podczas automatycznie otwieranej karcie zgłoszenia winny pojawić się co najmniej niżej wymienione informacje z chronionego obiektu:

- dokładny adres obiektu;

- numer telefonu kontaktowego z obiektem;

- nazwa Operatora monitoringu pożarowego danego obiektu wraz z numerem telefonu kontaktowego z CMOS;

- nazwę konserwatora systemu sygnalizacji pożarowej wraz z numerem telefonu kontaktowego.

5.	System prezentacji informacji (SPI)

Jest to urządzenie służące do wizualizacji odbieranych przez stację odbiorczą alarmów pożarowych (SOAP) alarmów pożarowych pochodzących z centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP), zainstalowane w SK KPPSP. W skład systemu prezentacji informacji wchodzi urządzenie wizualizacji, system wspomagania decyzji SWD oraz opcjonalnie koncentrator sygnałów alarmów pożarowych z elementami wizualizacji.

6.	W przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul Borowskiej 138, stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań wymienionych w niniejszych Warunkach, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

- INSTALACJA STACJI ODBIORCZEJ ALARMÓW POŻAROWYCH (SOAP)

- Miejscem do instalacji stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) jest obiekt Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu przy ul. Podwale 7.  Jednocześnie jest to obiekt, z którego dysponowane są siły i środki KP PSP w Lubaniu z zapewnieniem jego ciągłej obsługi.

- Wszystkie urządzenia telekomunikacyjne stacji odbiorczej alarmów pożarowych mają zostać umieszczone w pomieszczeniu serwerowni KP PSP w Lubaniu.

- Operator zobligowany jest do zapewnienia niezależnego dostępu do sieci Internet przeznaczonego wyłącznie do celów funkcjonowania systemu transmisji alarmów pożarowych.

- W centrum odbiorczym alarmów pożarowych (COAP) w Lubaniu przy ul. Podwale 7  nie stosuje się koncentratora sygnałów alarmów pożarowych. Podłączenie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) realizowane jest z wykorzystaniem systemu wspomagania decyzji (SWD) jako urządzenia prezentacji informacji alarmów pożarowych pozwalających na pełną obsługę alarmów pożarowych. Mając na względzie konieczność zapewnienia wymaganej niezawodności działania takiego rozwiązania każdy z Operatorów zastosuje dla każdej stacji odbiorczej alarmów pożarowych niezależne urządzenie powiadamiające/wizualizacji (komputer typu „Al in One" z monitorem o maksymalnej przekątnej ekranu 21", minikomputer montowany na tylnej obudowie monitora o maksymalnej przekątnej ekranu 21" lub inny typ komputera z monitorem uzgodniony z Komendantem), które musi zostać zainstalowane w pomieszczeniu SK KP PSP w miejscu wskazanym przez Komendanta i być umieszczone w taki sposób, aby w przypadku awarii systemu SWE) informacja (w tym dźwiękowa) o przesłanym alarmie pożarowym była słyszalna w pomieszczeniu SK KP PSP oraz widoczna niezależnie na ekranach urządzeń powiadamiających/wizualizacji, wraz z prezentacją informacji, o których mowa w S 5 pkt 2 lit. d. Połączenie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) z urządzeniem prezentacji informacji (SWD) oraz urządzeniem powiadamiającym/wizualizacji powinno byt stale monitorowane przez Operatora. W przypadku awarii któregokolwiek z urządzeń i połączeń Operator niezwłocznie informuje Dyżurnego SK KP PSP w Lubaniu w sposób określony w zatwierdzonych procedurach, o których mowa w Warunkach.

Rys. 3 - Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych.

- System prezentacji informacji oparty na systemie SWD jest wspólny dla wszystkich podłączonych stacji odbiorczych alarmów pożarowych.

- Operator na własny koszt podłącza własną stację odbiorczą alarmów pożarowych z systemem prezentacji informacji.

- Operator na własny koszt zapewnia integrację systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych z systemem wspomagania decyzji stosowanym w SK KP PSP w Lubaniu, w sposób zapewniający prawidłowe współdziałanie obydwu systemów, w szczególności zapewniających właściwą identyfikację obiektu wraz z wizualizacją odpowiednich informacji w systemie SWD, zawierających co najmniej:

  - dokładny adres obiektu,

  - numer telefonu kontaktowego z obiektem (obsługa centrali systemu sygnalizacji pożaru);

  - nazwa operatora monitoringu pożarowego danego obiektu wraz z numerem telefonu kontaktowego z CMOS;

  - nazwę konserwatora systemu sygnalizacji pożarowej wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Operator obowiązany jest do stałego weryfikowania i aktualizowania w/w danych.

- Zabrania się aktywowania w okresie testów obiektów umieszczonych w bazie SWD, dla których nie została wydana przez Komendanta Decyzja Administracyjna o pozytywnym uzgodnieniu sposobu połączenia systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie z Centrum Odbiorczym Alarmów Pożarowych (COAP),

- Operator na własny koszt dokonuje zmian w systemie transmisji sygnałów alarmów pożarowych mających na celu zapewnienie i utrzymanie prawidłowej współpracy z systemem SWD.

- Koszt podłączenia własnej stacji odbiorczej alarmów pożarowych z urządzeniem powiadamiającym należy do Operatora.

- Koszt zakupu, obsługi technicznej, napraw i konserwacji urządzenia powiadamiającego spoczywa na wszystkich Operatorach systemu monitoringu pożarowego.

      - WARUNKI URUCHOMIENIA STACJI ODBIORCZEJ ALARMÓW POŻAROWYCH

  - Operator wyrażający chęć świadczenia usług w zakresie transmisji alarmów pożarowych zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o wskazanie warunków organizacyjno – technicznych dotyczących uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) wraz z:

    - listą abonentów (obiektów) na terenie operacyjnym KP PSP Lubań, 
z którymi ma podpisane umowy wstępne o świadczenie usług w zakresie monitoringu pożarowego, lub

    - posiadaną deklaracją właściciela obiektu o przeniesieniu lub zawarciu umowy właściwiej na świadczenie usługi monitoringu pożarowego w sytuacji pozytywnej weryfikacji przez tut. Komendę, lub

    - informacją o udziale w zamówieniu publicznym lub przetargu na świadczenie usług monitoringu pożarowego wymagającego wcześniejszej weryfikacji operatora przez tut. Komendę.

  - Warunkiem dopuszczenia operatora i uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), jest spełnienie wymagań organizacyjno – technicznych, o których mowa w pkt. 3.

  - Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest podpisaniem umowy pomiędzy operatorem a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

  - Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych uwarunkowane jest ponadto złożeniem oświadczenia przez operatora o pełnej sprawności technicznej systemu transmisji alarmów pożarowych, potwierdzonej testami sprawności wykonanymi zgodnie z poniższym zakresem:

    - W teście uczestniczą:

- właściciel lub zarządca obiektu,

- przedstawiciel operatora systemu posiadający niezbędną wiedzę techniczną na temat systemu (odłączanie torów transmisji)

- przedstawiciel instalatora SSP

- przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP

    - Test przeprowadza się na każdym obiekcie włączanym do systemu monitoringu pożarowego przez operatora.

    - Test polega na:

- wywołaniu alarmu pożarowego na obiekcie przez wzbudzenie np. czujki pożarowej i ROP – próbę uznaje się za zaliczoną jeżeli sygnał zostanie odebrany i potwierdzony przez dyspozytora SKKP i centrum monitoringu operatora systemu (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wywołanie sygnału alarmu pożarowego na urządzeniu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych).

- próby z pkt. a powtórzyć niezależnie dla każdego kanału transmisji wykorzystywanego w obiekcie. Próbę uznaje się za zaliczoną jeżeli sygnał zostanie odebrany i potwierdzony przez dyspozytora SKKP i centrum monitoringu operatora system oraz zostanie odebrany i potwierdzony sygnał uszkodzeniowy przez centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu.

    - Z przeprowadzonego testu sporządza się protokół, który zawiera informację 
o wyniku poszczególnych prób oraz zapis dotyczący zaliczenia lub niezaliczenia testu.

  - Podpisanie i/lub przedłużenie umowy na zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz prowadzenie usługi monitorowania, o której mowa w pkt. 2, pomiędzy operatorem a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, uwarunkowane jest:

    - Złożeniem przez operatora podstawowych informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz stosowanych urządzeniach, zawierających w szczególności:

- dokumenty rejestrowe działalności operatora,

- opis techniczny oraz dokumentację użytkową systemu transmisji alarmów, w tym:

  - instrukcję dla operatora stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

  - opis systemu, zawierający informację o stosowanym przez operatora systemie transmisji alarmów pożarowych,

  - rodzaj wykorzystanych łączy transmisji dla sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (tory transmisji sygnałów uszkodzeniowych dla COSU powinny spełniać wymagania określone dla torów transmisji alarmów pożarowych),

  - schemat blokowy systemu,

  - informację o fizycznej lokalizacji centrum monitorowania operatora systemu i centrum odbiorczego alarmów uszkodzeniowych,

  - wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu,

  - deklaracje zgodności dla wyrobu budowlanego dla urządzeń wchodzących w skład systemu,

  - świadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji alarmów pożarowych,

  - decyzję o przyznaniu częstotliwości (kanału radiowego) na potrzeby monitoringu pożarowego (w przypadku pojawienia się zakłóceń w sieciach radiowych UKF wykorzystywanych przez PSP, po uruchomieniu systemu monitoringu Komendant Powiatowy może zażądać dostarczenia zaświadczenia wydanego przez UKE o braku zakłóceń 
w sieciach radiowych wykorzystywanych przez PSP).

- projekt techniczny instalacji i podłączenia stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

- ubezpieczenia operatora od skutków cywilno-prawnych na wypadek przerwania pracy SOAP,

    - Opracowaniem przez operatora procedur współpracy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu oraz z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów (procedury te podlegają uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu), z uwzględnieniem w szczególności czynności:

- obsługi alarmów pożarowych,

- czasowego odwołania transmisji sygnału alarmu pożarowego i powrotnego włączania ww. transmisji, w tym wykazu osób upoważnionych do ww. czynności,

- postępowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz awarii stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych,

- przyłączania nowego obiektu do centrum odbiorczego alarmów pożarowych wraz ze wzorem „Karty informacji o obiekcie”.

    - Zapewnieniem przez operatora ciągłej całodobowej obsługi stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania operatora systemu;

    - Zapewnieniem przez operatora miejsca zgłaszania usterek i awarii, przy zachowaniu czasu reakcji nie dłuższego niż 2 godziny oraz czasu usunięcia awarii nie dłuższego niż 24 godziny od momentu zgłoszenia (pod pojęciem czasu reakcji rozumie się przyjęcie zgłoszenia o awarii, zdiagnozowanie problemu oraz określenie czasu usunięcia awarii);

    - Zapewnieniem nieodpłatnego szkolenia całego personelu stanowiska kierowania PSP, jak również prowadzenia nieodpłatnych szkoleń okresowych w miejscu zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), nie rzadziej niż raz w roku, bądź w zależności od potrzeb (szkolenie powinno obejmować między innymi: obsługę stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w oparciu o dostarczoną instrukcji obsługi SOAP);

    - Zapewnieniem konserwacji i serwisu wszystkich urządzeń stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) nie rzadziej niż raz w roku, potwierdzaną wpisami do książki eksploatacji SOAP.

Dodatkowe wymagania dla operatorów systemów

  - Operator jest zobowiązany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu danych statystycznych z zarejestrowanych zdarzeń (alarmy pożarowe, sygnały uszkodzeniowe) w terminie do dnia 15 lutego za okres poprzedniego roku, lub na każde pisemne żądanie Komendanta Powiatowego PSP w Lubaniu, w formie tabelarycznej (tabela 1). Ponadto na pisemne żądanie Komendanta Powiatowego PSP w Lubaniu operator ma obowiązek dostarczenia informacji o liczbie alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych dotyczących danego monitorowanego obiektu.

Tabela 1. Dane statystyczne z zarejestrowanych zdarzeń.

| Miesiąc / rok | Liczba alarmów pożarowych | Liczba sygnałów uszkodzeniowych |
| --- | --- | --- |
| Styczeń |  |  |
| Grudzień |  |  |

  - Operator jest zobowiązany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu  Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu aktualnych list obiektów monitorowanych w terminie do dnia 10 stycznia, lub na każde pisemne żądanie Komendanta Powiatowego PSP w Lubaniu,  w formie tabelarycznej (tabela 2),

Tabela 2. Lista monitorowanych obiektów.

| Lp. | Skrócona nazwa obiektu (wyświetlana przez SOAP i SWD) | Pełna nazwa obiektu | Dokładny adres | Uwagi (np. odłączony na czas remontu do dnia XX.XX.XXXXr., w okresie wypowiedzenia umowy do dnia XX.XX.XXXXr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- WYMAGANIA STAWIANE ABONENTOM PODCZAS PODŁĄCZANIA OBIEKTÓW DO SYSTEMU TRANSMISJI SYGNAŁÓW POŻAROWYCH I USZKODZENIOWYCH

1. Abonent będący właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu zobowiązany jest zwrócić się do Komendanta z pisemnym wnioskiem o uzgodnienie sposobu przyłączenia obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych tj. połączenia systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanego w obiekcie do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP).

2. Warunkiem przyłączenia obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych jest:

- spełnienie przez Abonenta wszystkich wskazanych w niniejszym dokumencie warunków organizacyjno-technicznych,

- dostarczenie przez Abonenta informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w szczególności zawierających:

- projekt (wykonawczy, powykonawczy) systemu sygnalizacji pożaru (SSP) uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- projekt (wykonawczy, powykonawczy) montaż UTASU w obiekcie uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (przedmiotowy projekt może stanowić część składową projektu SSP jw.),

- scenariusz pożarowy,

- nazwę producenta systemu i/lub jego poszczególnych elementów,

- wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu,

- zakres i obszar ochrony obiektu,

- organizację alarmowania w obiekcie,

- oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz sprawności systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie stosownych prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

- dostarczenie przez Abonenta:

- kopii umowy pomiędzy Abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej, przy czym informacje o charakterze handlowym mogą być usunięte z w/w umowy; dopuszcza się złożenie wzoru umowy oraz oświadczenia stron o zawarciu umowy według tego wzoru,

- kopii umowy pomiędzy Abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu, a Operatorem o świadczenie usług transmisji alarmu pożarowego, przy czym informacje o charakterze handlowym mogą być usunięte z w/w umowy; dopuszcza się złożenie wzoru umowny oraz oświadczenia stron o zawarciu umowy według tego wzoru, a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych, w szczególności:

- tor telefoniczny — informacja Abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego tylko i włącznie do transmisji alarmów pożarowych,

- dostarczenie przez Abonenta wyciągu warunków ochrony przeciwpożarowej z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Wyciąg należy dostarczyć w formie elektronicznej, przy czym typ plików należy uzgodnić z Komendantem. Powyższe dane mają być przekazywane w formie tabelarycznej zgodnie z poniższym wzorem:

Natomiast plany graficzne obiektów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. jw., uwzględniać mają takie dane jak:

- usytuowanie obiektu względem terenu przyległego,

- powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji budynku,

- odległość od obiektów sąsiadujących,

- parametry pożarowe występujących substancji palnych,

- występującą gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

- kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

- lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

- podział obiektu na strefy pożarowe,

- warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

- wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

- lokalizacja hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych ,

- lokalizacja/przebieg dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych. z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

- zatwierdzenie przez Komendanta procedur opracowanych przez Abonenta w porozumieniu z Operatorem:

postępowania personelu w chwili wystąpienia alarmu pożaru określających m. in. zasady bezkolizyjnego dostępu do obiektu podlegającego monitorowaniu w przypadku braku stałej obecności personelu w obiekcie,

czasowego odwołania sygnału alarmu pożaru w związku z okresowymi przeglądami technicznymi i czynnościami konserwacyjnymi systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w obiekcie, w tym wykazu osób upoważnionych do ww. czynności.

- Abonent będący właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu zobowiązany jest do okresowej aktualizacji informacji wskazanych w pkt 5 ppkt 2 lit. c, d, e oraz do każdorazowego ich przekazywania Komendantowi oraz Operatorowi. Przez okresową aktualizację rozumie się co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. O braku zmian w powyższych dokumentach należy również pisemnie poinformować Komendanta.

- Dopuszcza się możliwość złożenia w/w wniosku wraz z załącznikami przez Operatora posiadającego stosowne upoważnienie Abonenta będącego właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu.

- Abonent będący właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu zobowiązany jest zapewnić odpowiednie bezkolizyjny dostęp do obiektu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w przypadku otrzymania sygnału o alarmie pożarowym przez stację odbiorczą alarmów pożarowych.

- Abonent będący właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej systemu sygnalizacji pożaru oraz uniknięcia generowania alarmów fałszywych.

7.     Komendant w ramach rozpatrywania wniosku Abonenta może żądać od Abonenta i/lub Operatora innych dodatkowych informacji.

- W ramach rozpatrywania wniosku Abonenta upoważniony przedstawiciel Komendanta przeprowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu przede wszystkim ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym obejmujące w szczególności weryfikację dokumentów przedstawionych przez Abonenta, o których mowa w  5 ppkt 2 lit. b, c, d, e ze stanem faktycznym oraz stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji alarmu pożarowego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Sprawdzenie polegało będzie przede wszystkim na przeprowadzeniu testów zgodnie z pkt 4 ppkt 2 lit. c.

Warunkiem pozytywnej oceny testu jest stwierdzenie poprawnego działania systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu transmisji alarmu pożaru. W czynnościach tych poza Abonentem zobowiązany jest uczestniczyć przedstawiciel Operatora systemu transmisji alarmu pożarowego, posiadający niezbędną wiedzę techniczną na temat systemu oraz przedstawiciel podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie. W protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych zostanie przedstawiona ocena poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z oceną dostarczonej dokumentacji pod kątem jej kompletności i zgodności z odpowiednimi wymaganiami.

- Czynności, o których mowa w pkt 5 ppkt. 8 mogą byt elementem czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu oceną zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym przeprowadzanych w trybie art. 56 ust. 1 i la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Komendant pisemnie w formie Decyzji Administracyjnej powiadomi Abonenta o uzgodnieniu sposobu połączenia lub odmowie uzgodnienia sposobu połączenia systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie z Centrum Odbiorczym Alarmów Pożarowych (COAP).

- Odmowa uzgodnienia sposobu połączenia może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

- stwierdzenia niespełnienia przez właściciela, zarządcy lub użytkownika przyłączanego obiektu określonych przepisami prawa wymagań formalnych i technicznych,

- stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie z projektem i/ lub wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

- stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego,

- stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej,

- nie uzgodnienia przez Komendanta procedur określających zasady dostępu do monitorowanego obiektu w przypadku braku stałej obecności personelu w obiekcie,

- obiekt, którego dotyczy uzgodnienie warunków połączenia SSP z COAP nie został oddany do użytkowania w myśl przepisów Prawa budowlanego lub na podstawie przepisów przeciwpożarowych powinien zostać wyłączony w całości lub w części z eksploatacji, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

- Występowanie warunków wymienionych w pkt. 5 pkt. 11 nie zwalnia Abonenta z obowiązku połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej w odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), z obiektem wskazanym przez Komendanta lub zobligowanych przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu do stosowania systemu sygnalizacji pożarowej połączonego z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach i w trybie określnym w przepisach odrębnych.

- Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, o których mowa w § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) lub zobligowanych przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu do stosowania systemu sygnalizacji pożarowej połączonego z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach i w trybie określnym w przepisach odrębnych, włączonych do funkcjonującego systemu transmisji sygnałów pożarowych i uszkodzeniowych, którzy chcą zmienić Operatora na nowego, który nie ma podpisanej umowy z Komendantem, do czasu uruchomienia systemu transmisji sygnałów pożarowych i uszkodzeniowych przez nowego Operatora, zobowiązani są, aby ich obiekty były podłączone do systemu transmisji sygnałów pożarowych i uszkodzeniowych jednego z funkcjonujących już Operatorów.

- W przypadku zmiany Operatora Abonent obowiązany jest przejść ponownie procedurę podłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów pożarowych i uszkodzeniowych, o której mowa w niniejszych „Warunkach".

- ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO

- Eksploatacja i konserwacja systemu monitoringu pożarowego powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach użytkowania.

- Przegląd techniczny i konserwacja systemu powinna odbywać się nie rzadziej niż raz w roku. O zamiarze przeprowadzenia przedmiotowych czynności należy poinformować Komendanta nie później niż na 7 dni przed ich przeprowadzeniem, w przypadku konserwacji elementów systemy zna]dujących się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

- Każdy użytkownik systemu sygnalizacji pożarowej musi posiadać książkę eksploatacji systemu, gdzie wpisy dokonywane są bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia.

- Jednym z wymaganych wpisów muszą być dane firmy i osób, świadczących usługi w zakresie konserwacji i przeglądów systemu.

- Wpisy muszą dotyczyć wymaganych testów, przeglądów i zdarzeń (m.in. uszkodzeń, fałszywych alarmów), czynności konserwacyjne powinna prowadzić osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, a wpisy w książce powinny umożliwiać identyfikację osoby przeprowadzającej te czynności.

- Brak osoby odpowiedzialnej za czynności konserwacyjne systemu może skutkować odłączeniem systemu.

- Przegląd konserwacyjny powinien być potwierdzany stosownym dokumentem (np. oświadczeniem firmy konserwującej system sygnalizacji pożarowej z podaniem szczegółowego zakresu czynności, w tym wykazu elementów poddanych przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym).

- Zakres czynności konserwacyjnych można określić zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-142006, przy czym powinien obowiązkowo obejmować sprawdzenie dwutorowości przesyłania alarmu pożarowego.

- Odwołanie czasowe transmisji alarmu pożarowego może nastąpić zgodnie z zatwierdzonymi przez Komendanta procedurami, o których mowa w pkt 4 ust. 2 lit. g oraz pkt. 5 pkt 2 lit. e,

- Nie dopuszcza się możliwości odwołania alarmu pożarowego odebranego przez stację odbiorczą sygnałów alarmów pożarowych (SOAP).

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zaprzestanie spełniania przez Operatora lub Abonenta wymagań określonych w niniejszym dokumencie może skutkować odłączeniem obiektu od systemu monitoringu pożarowego.

2. Koszty zapewnienia i utrzymania systemu monitoringu pożarowego, z wyłączeniem systemu prezentacji informacji nie mogą obciążać Komendanta.

- W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego odpowiednio na dzień produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów. Wyroby (urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych i systemy transmisji alarmów pożarowych) nie spełniające wymagań dotyczących oceny zgodności, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wprowadzenia do obrotu i/ lub zainstalowania wyrobów, nie powinny być wprowadzone do użytkowania i/lub dalej eksploatowane.

- Niniejsze „Warunki ... " mają zastosowanie od dnia 11 października 2019 roku.

ZAŁĄCZNIKI:

Procedury współpracy pomiędzy:

- Operatorem systemu monitoringu,

- Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu,

- Abonentem (będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem monitorowanego obiektu)

| OBSŁUGA ALARMÓW POŻAROWYCH …………………………………………………………………………. Nazwa procedury |  | 1.01 …………………… Numer procedury |
| --- | --- | --- |
| Opracował: …………………………… Data: …………………………. | Zatwierdził: …………………………… Data: ………….……………… |  |
| Pojęcia podstawowe: SK - Stanowisko Kierowania KP PSP w Lubaniu Dyżurny Operacyjny - uprawniony strażak pełniący służbę w SK Lubań COAP - Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych zlokalizowane w SK Lubań SMA - Stacja Monitorowania Alarmów „…………………………” Operator SMA - uprawniony pracownik SMA „ ………………….” SWD-ST - system informatyczny wspomagający pracę SK Lubań SPI - system prezentacji informacji (zestaw komputerowy w SK z programem SWD-ST) urządzenie powiadamiające – urządzenie w SK obrazujące stan alarmu pożarowego |  |  |
| - Obsługę alarmów pożarowych wpływających do SK KP PSP w Lubaniu zapewnia Dyżurny Operacyjny. SK KP PSP w Lubaniu pełni funkcję Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych. - Alarm pożarowy przesyłany jest z obiektu jednocześnie do SK KP PSP w Lubaniu i SMA „……………………………………….. ” - Dyżurny Operacyjny potwierdza przyjęcie alarmu pożarowego przy pomocy programu SWD-ST. W przypadku awarii systemu SWD-ST alarm pożarowy wyświetlany jest poprzez urządzenie powiadamiające (monitor, mysz). - Dyżurny Operacyjny dysponuje siły i środki ochrony ppoż. zgodnie z przyjętymi procedurami. - Nie dopuszcza się odwołania alarmu pożarowego odebranego w SK KP PSP w Lubaniu. - Operator SMA potwierdza prawidłowość przyjęcia alarmu pożarowego przez SK KP PSP w Lubaniu poprzez "wykonanie połączenia telefonicznego i uzyskanie potwierdzenia o jego wpłynięciu do SK KP PSP w Lubaniu. Połączenie telefoniczne wykonywane jest na następujące w kolejności numery SK KP PSP w Lubaniu: 75-722-38-09, 75-722-20-31. - W przypadku powzięcia przez Operatora SMA informacji o możliwości nieodebrania alarmu pożarowego w SK KP PSP w Lubaniu przekazuje on telefonicznie Dyżurnemu Operacyjnemu wszystkie informacje niezbędne do uruchomienia procedury dysponowania sił i środków do zdarzenia. - Operator SMA jest odpowiedzialny za uruchomienie procedury zapewniającej jednostkom ochrony ppoż. dostęp do monitorowanych obiektów po godzinach ich otwarcia. |  |  |
| Osoby uprawnione do stosowania procedury |  |  |
| Dyżurny Operacyjny SK w Lubaniu | Operator SMA „ …………………… " |  |

| CZASOWE ODWOŁANIE TRANSMISJI SYGNAŁU ALARMU POŻAROWEGO ORAZ PONOWNE JEJ WŁĄCZANIE …………………………………………………………………………. Nazwa procedury |  | 2.01 …………………… Numer procedury |
| --- | --- | --- |
| Opracował: …………………………… Data: …………………………. | Zatwierdził: …………………………… Data: ………….……………… |  |
| Pojęcia podstawowe: SK - Stanowisko Kierowania KP PSP w Lubaniu Dyżurny Operacyjny - uprawniony strażak pełniący służbę w SK Lubań COAP - Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych zlokalizowane w SK Lubań SMA - Stacja Monitorowania Alarmów „ …………………… ” Operator SMA - uprawniony pracownik SMA „ ………………… ” SWD-ST - system informatyczny wspomagający pracę SK Lubań |  |  |
| - Czasowe odwołanie transmisji sygnału alarmu pożarowego następuje po przesłaniu przez Operatora SMA pisemnego zgłoszenia (wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej procedury) do SK KP PSP w Lubaniu. - Ponowne włączenie transmisji sygnału alarmu pożarowego następuje po przesłaniu przez Operatora SMA pisemnego zgłoszenia (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszej procedury) do SK KP PSP w Lubaniu. - Zgłoszenia przesyłane są na: - email: luban@kwpsp.wroc.pl - fax: 75-722-20-31 / wew. 30 - W przypadku awarii w/w środków łączności dopuszcza się możliwość zgłoszeń telefonicznych przez Operatora SMA pod numer SK KP PSP w Lubaniu:…………………. - Po przesłaniu zgłoszenia Operator SMA potwierdza prawidłowość przyjęcia zgłoszenia przez SK KP PSP w Lubaniu poprzez wykonanie połączenia telefonicznego i uzyskanie potwierdzenia o jego wpłynięciu do SK KP PSP w Lubaniu. Połączenie telefoniczne wykonywane jest na następujące w kolejności numery SK KP PSP w Lubaniu:75-722-38-09, 75-722-20-31. - Przesłanie pisemnych zgłoszeń wymienionych w pkt. 1 i 2 dokonywane jest z następujących adresów e-mail lub numerów faksów i telefonów Operatora SMA: - email : …………………………... - fax: …………………………… - tel : …………………………… - Pisemne zgłoszenia wymienione w pkt. 1 i 2 muszą być podpisane przez Operatora SMA uprawnionego do stosowania niniejszej procedury. - Odwołanie transmisji, o której mowa w pkt. 1 musi skutkować całkowitym brakiem alarmu pożarowego do systemu SWD-ST oraz urządzenia powiadamiającego. |  |  |
| Osoby uprawnione do stosowania procedury |  |  |
| Dyżurny Operacyjny SK KP PSP w Lubaniu | Operator SMA „ ………………… ” |  |

| POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII STACJI ODBIORCZEJ ALARMÓW POŻAROWYCH ORAZ AWARII STACJI ODBIORCZEJ SYGNAŁÓW USZKODZENIOWYCH …………………………………………………………………………. Nazwa procedury |  | 3.01 …………………… Numer procedury |
| --- | --- | --- |
| Opracował: …………………………… Data: …………………………. | Zatwierdził: …………………………… Data: ………….……………… |  |
| Pojęcia podstawowe: SK - Stanowisko Kierowania KP PSP w Lubaniu Dyżurny Operacyjny - uprawniony strażak pełniący służbę w SK Lubań SOAP - Stacja Odbiorcza Alarmów Pożarowych zlokalizowana w SK Lubań SOSU - Stacja Odbiorcza Sygnałów Uszkodzeniowych zlokalizowana w SMA „……………” SMA- Stacja Monitorowania Alarmów „………………….” Operator SMA - uprawniony pracownik SMA „ ………………… ” |  |  |
| - W przypadku awarii lub jakiejkolwiek przerwy w działaniu SOAP w SK KP PSP w Lubaniu Operator SMA niezwłocznie powiadamia Dyżurnego Operacyjnego o odebranym alarmie pożarowym i przekazuje mu telefonicznie wszystkie informacje niezbędne do uruchomienia procedury dysponowania sił i środków do zdarzenia. Jednocześnie powiadamia Dyżurnego Operacyjnego o uszkodzeniu uniemożliwiającym przesłanie alarmu pożarowego z monitorowanego obiektu. - Połączenie telefoniczne wykonywane jest na następujące w kolejności numery SK KP PSP w Lubaniu: 75-722-38-09, 75-722-20-31. - W przypadku awarii lub jakiejkolwiek przerwy w działaniu SOAP stwierdzonej przez Dyżurnego Operacyjnego natychmiast powiadamia on telefonicznie Operatora SMA. - Połączenie telefoniczne wykonywane jest na następujące w kolejności numery SMA „………………….” : …………………….. - W przypadku awarii SOAP i SOSU Operator SMA podejmuje działania naprawcze przy zachowaniu czasu reakcji nie dłuższego niż 2 godziny oraz czasu usunięcia awarii nie dłuższego niż 24 godziny. - Ponowne włączenie transmisji sygnału alarmu pożarowego po awarii następuje po przesłaniu przez Operatora SMA pisemnego zgłoszenia (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do procedury nr 2.01 ) do SK KP PSP w Lubaniu. |  |  |
| Osoby uprawnione do stosowania procedury |  |  |
| Dyżurny Operacyjny SK KP PSP w Lubaniu | Operator SMA „ ………………… ” |  |

| PRZYŁĄCZANIE NOWEGO OBIEKTU DO CENTRUM ODBIORCZEGO ALARMÓW POŻAROWYCH …………………………………………………………………………. Nazwa procedury |  | 4.01 …………………… Numer procedury |
| --- | --- | --- |
| Opracował: …………………………… Data: …………………………. | Zatwierdził: …………………………… Data: ………….……………… |  |
| Pojęcia podstawowe: Abonent - osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie Komendant - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu Operator systemu monitoringu - …………………………. COAP - Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych zlokalizowane w SK Lubaniu SMA - Stacja Monitorowania Alarmów „ ……………………. ” |  |  |
| - Abonent zobowiązany jest zwrócić się pisemnie do Komendanta z wnioskiem o uzgodnienie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w obiekcie z COAP. - Komendant pisemnie informuje Abonenta o wszystkich niezbędnych wymaganiach wynikających z „Warunków organizacyjno-technicznych dotyczących połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynkach, obiektach budowlanych lub terenach z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Lubaniu przy ul. Podwale 7, 59-800 Lubań". - W ramach rozpatrywania wniosku Abonenta uprawniony przedstawiciel Komendanta przeprowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego. - Komendant pisemnie powiadomi Abonenta o uzgodnieniu sposobu połączenia lub odmowie uzgodnienia sposobu połączenia systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie z COAP. - Rozpoczęcie przesyłania alarmów pożarowych z nowo przyłączanego obiektu do COAP potwierdzone będzie „Protokołem uruchomienia kierunku transmisji alarmów” sporządzonym przez uprawnionych przedstawicieli Komendanta, Operatora systemu monitoringu oraz Abonenta, którego wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej procedury. - Dopuszcza się możliwość realizowania niniejszej procedury przez Operatora systemu monitoringu posiadającego stosowne upoważnienie wydane przez Abonenta. |  |  |
| Osoby uprawnione do stosowania procedury |  |  |
| Dyżurny Operacyjny SK KP PSP w Lubaniu | Operator SMA „ ……………………… ” |  |

Załącznik nr 1

do procedury 2.01

……………….., dnia ……………

ZGŁOSZENIE CZASOWEGO ODWOŁANIA TRANSMISJI

SYGNAŁU ALARMU POŻAROWEGO

| Skrócona nazwa obiektu: |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa obiektu: |  |
| Miasto: |  |
| Ulica: |  |
| Numer: |  |
| Telefon z całodobową obsługą: |  |

Przyczyny odwołania transmisji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa firmy wykonującej prace: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prosimy o odłączenie w/w obiektu od godz. …………….. dnia ………………...

………………..               ………………….                …..……..……………………………

Data 		   	      Pieczęć		              Upoważniony przedstawiciel – czytelny podpis

Załącznik nr 2

do procedury 2.01

…………………., dnia ……………

ZGŁOSZENIE PONOWNEGO WŁĄCZENIA TRANSMISJI

SYGNAŁU ALARMU POŻAROWEGO

| Skrócona nazwa obiektu: |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa obiektu: |  |
| Miasto: |  |
| Ulica: |  |
| Numer: |  |
| Telefon z całodobową obsługą: |  |

Prosimy o przywrócenie transmisji alarmu pożarowego od godz. ………..... dnia ……………...

………………..               ………………….                …..……..……………………………

Data 		   	      Pieczęć		              Upoważniony przedstawiciel – czytelny podpis

Załącznik nr 1

do procedury 4.01

………………………………
	(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA

KIERUNKU TRANSMISJI ALARMÓW

W dniu ………………… uruchomiono kierunek transmisji alarmów systemu ……………………………………………………………………………………………… pomiędzy:

- ………………………………………………………………………………………………

(nazwa obiektu)

…………………………………………………………………………………………………..

(adres obiektu)

…………………………………………………………………………………………………..

(telefon kontaktowy)

a

- Centrum Odbiorczym Alarmów Pożarowych, zlokalizowanym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu przy ul. Podwale 7, 59-800 Lubań, tel.: 75-722-38-09, 75-722-20-31,

Informacje dotyczące monitoringu pożarowego:

Typ urządzenia nadawczego zastosowanego w obiekcie (posiadane dokumenty), lokalizacja: …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

Typ urządzenia odbiorczego zastosowanego w COAP (posiadane dokumenty), lokalizacja: …………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………………….

Uwaga: system transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych musi posiadać świadectwo dopuszczenia, natomiast urządzenie transmisji alarmów musi posiadać deklarację zgodności dla wyrobu budowlanego.

Oznaczenie obiektu w programie SWD-ST: ……………………………………………………….........

Urządzenie powiadamiające zastosowane w SK: ………………………………………………………

Zastosowane tory transmisji sygnałów pożarowych:

- tor podstawowy: (radiowy, nr pozwolenia itp.) ……………………………………………………

- tor dodatkowy (telefoniczny, rodzaj, itp.) …………………………………………………………..

Zastosowane tory transmisji sygnałów uszkodzeniowych:

- tor podstawowy: (radiowy, nr pozwolenia itp.): ..………………………………………………....

- tor dodatkowy (telefoniczny, rodzaj , itp.): ………………………………………………………....

Przeprowadzone próby:

- uruchomienie ROP:……………………………………………………………………………………

- uruchomienie czujki: ………………………………………………………………………………….

- sprawność toru podstawowego: …………………………………………………………………….

- sprawność toru dodatkowego: ………………………………………………………………………

- poprawność transmisji sygnałów uszkodzeniowych do centrum Operatora:  ………………….

- poprawność transmisji sygnału przy wyłączonym programie SWD-ST: ………………………..

Na podstawie przedstawionych dokumentów, uzyskanych wyjaśnień oraz przeprowadzonych praktycznych prób stwierdza się poprawne działanie kierunku transmisji alarmów pomiędzy :

…………………….…………………………………………………………………………….......

(nazwa obiektu)

……………………………………………………………………………………………………….

(adres obiektu)

a

Centrum Odbiorczym Alarmów Pożarowych, zlokalizowanym w Komendzie Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu przy ul. Podwale 7, 59-800 Lubań.

……………………………….      .…..……………………….          ..…………………………..

(pieczęć i podpis upoważnionego		(pieczęć i podpis upoważnionego	         (pieczęć i podpis upoważnionego   
           przedstawiciela Operatora)	   	 przedstawiciela Komendanta)	                        przedstawiciela Abonenta)