Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

W MIELCU

ul.  Skłodowskiej -Curie 8

39-300 Mielec

##### Mielec, 2023-03-31

- PSHK.9010.2.18.2023

Starosta Powiatu Mieleckiego

39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi na terenie powiatu mieleckiego za rok 2022

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2023.338), art. 12 ust. 1 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U.2023.537)  oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych próbek wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek wody stwierdza, że w 2022 r. powiat mielecki zaopatrywany był w wodę przydatną do spożycia przez ludzi przez 13 wodociągów sieciowych oraz 1 ujęcie indywidualne w Rzemieniu, które objęte są przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.

Producentami wody zaopatrującymi ludność w wodę do spożycia odpowiedzialnymi za jakość produkowanej wody na terenie powiatu mieleckiego są:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44,

- Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C,

- EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44,

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10,

- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej, 39-340 Padew Narodowa ul. Księdza Jana Kica 8,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, 39-305 Borowa 223,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, 39-332 Jaślany 238A,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie, 39-304 Czermin 43,

- Gmina Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5A,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5,

- Indywidualne ujęcie wody Rzemień 312.

Informacje o wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, jakości wody, rodzaju ujęcia wody, sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody zamieszczono w poniższej tabeli.

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody | Wielkość produkcji (m3/dobę) | Zaopatrywane miejscowości/ Gmina | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Sposób uzdatniania /dezynfekcja | Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2022 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mielec/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44 | 7397,5 | miasto Mielec, w tym: ul. Sienkiewicza (część), ul. Kilińskiego (część), ul. Grabiowa (część), ul. Kolejowa (część), GMINA MIEJSKA MIELEC Złotniki (część) GMINA WIEJSKA MIELEC | 57678 | Woda powierzchniowa Napowietrzanie, Koagulacja chemiczna siarczanem glinu, Filtracja na filtrach piaskowych, Filtracja na filtrach węglowych/ Ozonowanie- stałe, Dezynfekcja chlorem- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Jamy/ Zakład Usług Wodnych, Wola Rzędzińska 184C | 1553,8 | Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień, Podborze, Radomyśl Wielki, Ruda (część), Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka MIASTO I GMINA RADOMYŚL WIELKI Jamy (część), Wierzchowiny (część), Wola Wadowska (część), Izbiska (część) GMINA WADOWICE GÓRNE | 15309 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Regulacja pH sodą kaustyczna płatkowaną, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Wampierzów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Wadowice Górne, Przebendów 44 | 1152.8 | Grzybów, Kawęczyn, Kosówka, Piątkowiec (część), Przebendów, Wadowice Górne, Wadowice Dolne, Wampierzów, Zabrnie, Jamy (część), Izbiska (część), Wola Wadowska (część), Wierzchowiny (część) GMINA WADOWICE GÓRNE Rydzów GMINA WIEJSKA MIELEC | 6695 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne nadmanganianem potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Tuszyma/ Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., Przecław, ul. Przemysłowa 10 | - 1002,0 | Przecław, Biały Bór, Błonie, Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów, Zaborcze GMINA I MIASTO PRZECŁAW ul. Grabiowa, ul. Kolejowa (część) GMINA MIEJSKA MIELEC Ruda (część) GMINA RADOMYŚL WIELKI | 12033 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Korekta odczynu (pH) wapnem hydratyzowanym, Filtracja, Koagulacja chlorowodorotlenkiem glinu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | Żelazo- 3100 µg/l, 249 µg/l, 352 µg/l, 955 µg/l (u odbiorcy-jednorazowy pppw) Mangan- 180 µg/l Barwa- 20 mg/l, 20 mg/l, 17 mg/l, Pt, 30 mg/l Pt 30 mg/l Pt (u odbiorcy-jednorazowy pppw) Mętność- 1,3 NTU (u odbiorcy-jednorazowy pppw) | Przydatna do spożycia |
| Rzędzianowice/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | 632,3 | Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka GMINA WIEJSKA MIELEC Piątkowiec (część) GMINA WADOWICE GÓRNE | 6627 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Borowa/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, Borowa 223 | 671,0 | Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa, Wola Pławska GMINA BOROWA Ostrówek, Gawłuszowice (część) GMINA GAWŁUSZOWICE | 5869 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowo, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Jaślany/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, Jaślany 238A | 686,0 | Babicha, Borki Nizińskie, Dębiaki, Czajkowa, Grochowe, Jaślany, Józefów, Ławnica, Malinie (część), Pluty, Sarnów, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy GMINA TUSZÓW NARODOWY | 8221 | Woda głębinowa Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Padew Narodowa/ Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowe, ul. Ks. Jana Kica 8 | 539,8 | Babule, Domacyny, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty (część), Wojków, Zachwiejów, Zaduszniki, Zarównie GMINA PADEW NARODOWA | 5310 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Szydłowiec/ EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 | 1881,0 | Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska GMINA WIEJSKA MIELEC Mielec-Osiedle Mościska i Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec GMINA MIEJSKA MIELEC | 2274 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Wola Zdakowska/ Gmina Gawłuszowice, Gawłuszowice 5A | 243,9 | Brzyście, Gawłuszowice (część), Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Wola Zdakowska GMINA GAWŁUSZOWICE Rożniaty (część) GMINA PADEW NARODOWA | 2366 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Chorzelów-Chrząstów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | 457,1 | Chorzelów, Chrząstów, Złotniki (część) GMINA WIEJSKA MIELEC Malinie (część) GMINA TUSZÓW NARODOWY ul. Sienkiewicza, ul. Kilińskiego (część) GMINA MIEJSKA MIELEC | 3487 | Woda głębinowa Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Azotyny – 5 mg/l; Mangan – 144 µg/l, 62 µg/l; Jon amonowy – 2,25 mg/l, 0,6 mg/l, 2,16 mg/l | Przydatna do spożycia |
| Trzciana, Wola Otałęska/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie 43 | 308,0 406,0 | Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Czermin, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów/ GMINA CZERMIN | 7222 | SUW Trzciana: Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała SUW Wola Otałęska: Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak brak | Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia |

W porównaniu do roku 2021 zwiększyła się wydajność wodociągu sieciowego Tuszyma, co spowodowało zakwalifikowanie go do grupy wodociągów o większej produkcji >1000 ≤ 10000 m3/24h.

W 2022 r. skontrolowane zostały wszystkie wodociągi sieciowe na terenie powiatu mieleckiego. PPIS w Mielcu wydał dwie decyzje dotyczące poprawy stanu technicznego. Pierwsza decyzja zmieniająca termin wykonania obowiązków na dzień 31 grudnia 2023 r. wydana została dniu 30 sierpnia 2022 r.- dotyczyła złego stanu technicznego sufitów i ścian na hali filtrów, w pomieszczeniu chlorowni i rozdzielni elektrycznej, toalecie oraz dyżurce na stacji uzdatniania wody w Borowej. Druga decyzja została wydana w dniu 24 listopada 2022 r. dotyczyła złego stanu technicznego ścian w pomieszczeniu dozowania wodorotlenku sodu i korytarzu na stacji uzdatniania wody w Jamach oraz w pomieszczeniu z filtrami na przepompowni wody w Pniu w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r. Poprawy stanu technicznego w wodociągach należy oczekiwać w 2023 r.

Podstawę oceny w 2022 r. stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D oraz w zakresie wymagań radiologicznych oznaczenia substancji promieniotwórczych wynikających z załącznika Nr 4 A obowiązującego rozporządzenia.

Na przestrzeni roku 2022 jakość wody produkowanej przez 2 wodociągi sieciowe okresowo nie odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia z powodu przekroczenia dopuszczalnych norm w składzie organoleptycznym/fizyko-chemicznym wody:

- Wodociąg sieciowy Tuszyma, gmina Przecław- Podsumowując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w 2022 r., dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Przecław oraz mieszkańcom ul. Grabiowej i ul. Kolejowej miasta Mielca, stwierdzono 5 razy przekroczenie barwy, 4 razy żelaza w próbkach wody pobranych u odbiorców i na stacji uzdatniania wody oraz 1 raz manganu i mętności u odbiorców. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i ponownych badaniach wody odpowiadała ona warunkom rozporządzenia. W dniu 1 lipca 2022 r. PPIS w Mielcu wydał decyzję o opłacie z uwagi na ponadnormatywną wartość stężenia żelaza w stałym punkcie poboru próbek wody na stacji uzdatniania wody, żelaza i barwy w stałym punkcie poboru próbek wody u odbiorcy oraz żelaza, barwy i mętności w jednorazowym punkcie poboru próbek wody u odbiorcy. Przeprowadzone działania naprawcze okazały się skuteczne co potwierdzały sprawozdania z badań wody z dnia 12 lipca 2022 r. Decyzją z dnia 28 grudnia 2022 r. PPIS w Mielcu stwierdził przydatność wody do spożycia.

- Wodociąg sieciowy Chorzelów-Chrząstów- Analizując wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia w 2022 roku stwierdzono 2 razy przekroczenie manganu, 1 raz przekroczenie azotynów i 3 razy jonu amonowego w wodzie z wodociągu sieciowego Chorzelów-Chrząstów. Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego, uznano, iż ze względu na rodzaj przekroczonych parametrów możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu do czasu przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 8 czerwca 2022 r. wydał decyzję warunkowo dopuszczającą wodę przeznaczoną do spożycia i nakazał doprowadzić jakość wody w zakresie parametru jonu amonowego do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  w terminie do dnia 10 lipca 2022 r. W dniu 13 lipca 2022 r. PPIS w Mielcu wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody i wygaśnięcie decyzji warunkowej oraz komunikat o dobrej jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu na koniec roku 2022 stwierdził przydatność wody do spożycia we wszystkich wodociągach sieciowych oraz w indywidualnym ujęciu wody w Rzemieniu. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę odpowiadającą wymaganiom to 133091.

- W 2022 r. producent wody w Szydłowcu unowocześnił urządzenie wodociągowe w ramach własnych inwestycji. Przedsiębiorstwo EURO-EKO Media Sp. z o.o. wykonało kolejny etap w ramach obszernej inwestycji pn.: „Modernizacja instalacji hydraulicznej studni S-1 i S-3 oraz rurociągu zasilającego budynek biurowy zlokalizowany na Hali Pomp w SUW Szydłowiec”.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2022 r. we wszystkich wodociągach pobrano 53 próbek wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 12 próbek w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody- pobrano 94 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 18 próbek w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia oraz 14 próbek w kierunku wymagań radiologicznych oznaczenia substancji promieniotwórczych.

W 2022 r. PPIS w Mielcu wydał 16 ocen o jakości wody wydanych na wniosek zakładów podległych weterynarii.

W powiecie mieleckim wszystkie miejscowości są zwodociągowane, jedynie Ośrodek Wypoczynkowy Rzemień posiada własne indywidualne ujęcie wody.

W 2022 r. wpłynęły 2 zgłoszenia dotyczące złej jakości wody:

- Zła jakość wody w domu mieszkalnym w Chorzelowie, zaopatrywanym w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu sieciowego Chorzelów-Chrząstów. Wyniki badań pobranych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego wskazały, że woda nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia z powodu wyższego niż dopuszczalne stężenia manganu i jonu amonowego. Sprawę przekazano do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych ponowne badanie wody w ustalonym zakresie wykazało, iż mangan odpowiadał wymaganiom rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, natomiast w dalszym ciągu utrzymywało się przekroczenie jonu amonowego na stacji uzdatniania wody. PPIS w Mielcu wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości jonu amonowego. Przeprowadzone działania naprawcze przez GZGK w Mielcu przyniosły efekt, woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia. Skarga zasadna.

- Zła jakość wody w domu mieszkalnym w Pustkowie, zaopatrywanym w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu sieciowego Tuszyma. Wyniki badań próbek wody w ramach nadzoru sanitarnego wskazały, że woda nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia z powodu wyższego niż dopuszczalne stężenia żelaza, barwy i mętności. Sprawę przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez zarządzającego wodociągiem, ponowne badanie wody w ustalonym zakresie wykazały, iż parametry żelaza barwy i mętności odpowiadały wymaganiom rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Skarga zasadna.

Nadzór nad ciepłą wodą użytkową pod kątem występowania bakterii z rodzaju Legionella sp.– prowadzony jest w 3 obiektach, w których przebywają osoby przewlekle chore i o obniżonej odporności, w 1 DPS-e, w których pobrano próbki wody. W 3 zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych pobrano 12 próbek wody w kierunku Legionella sp., w Domu Pomocy Społecznej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu pobrano 1 próbkę. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono przekroczenie  Legionella sp. w jednym z dwóch pppw w NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Przystań” w Mielcu. PPIS w Mielcu wydał decyzję stwierdzającą wysokie skażenie instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami z rodzaju Legionella sp. oraz, że woda w instalacji ciepłej wody użytkowej nie nadaje się do pryszniców. Dodatkowo tut. Inspektor nakazał podjąć działania naprawcze niezwłocznie oraz przeprowadzić kolejne badania laboratoryjne ciepłej wody, które wykazały poprawę jakości wody.

Ponadto Szpital Powiatowy w Mielcu w ramach kontroli wewnętrznej w miesiącu grudniu 2022 r. pobrał 5 próbek wody w kierunku Legionella sp. Na podstawie wyników PPIS w Mielcu wydał decyzję stwierdzającą wysokie na Oddziale Dziecięcym i średnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii skażenie instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami z rodzaju Legionella sp. oraz, że woda nie nadaje się do pryszniców na Oddziale Dziecięcym. Dodatkowo tut. Inspektor nakazał podjąć działania naprawcze niezwłocznie oraz przeprowadzić kolejne badania laboratoryjne ciepłej wody.

W ocenie tutejszego Inspektora Sanitarnego częstotliwość poboru próbek i terminowość przekazywanych sprawozdań nie budziła zastrzeżeń.

Liczba próbek ciepłej wody pobranych do badania w kierunku Legionella sp. w placówkach służby zdrowia na terenie województwa podkarpackiego w 2022 r.

| Lp. | Nazwa zakładu opieki zdrowotnej w którym pobrano próbki wody (w przyp. większej liczby obiektów proszę każdy obiekt umieścić w osobnym wierszu). | Liczba próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych. | Liczba pobranych próbek wody, w których: |  |  |  |  |  |  | Liczba wydanych decyzji w celu poprawy jakości wody | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Liczba Legionella sp. w 100 ml. < 100 | Liczba Legionella sp. w 1000 ml. < 50 | Liczba Legionella sp. w 100 ml. 100- 1000 | Liczba Legionella sp. w 1000 ml. 50- 100 | Liczba Legionella sp. w 100 ml. 1000- 10000 | Liczba Legionella sp. w 1000 ml. 100- 1000 | Liczba Legionella sp. w 100 ml. powyżej 10000 |  |  |
| 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Przystań” Mielec, ul. P. Skargi 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | w ramach kontroli wewnętrznej dodatkowo pobrano 6 próbek wody |
| 2 | NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Św. Ojca Pio w Rożniatach | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Hospicjum Stacjonarne „Vita-Spes”, 39-340 Padew Narodowa Babule 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Specjalistyczny Szpital Powiatowy w Mielcu, ul. Żeromskiego 22 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | badania wody w kierunku legionella pobrane były tylko w ramach kontroli wewnętrznej |
|  | Razem | 22 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |
|  | Nadzorowane inne obiekty w których wykonano badanie wody w kierunku Legionella | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej |
| 1 | DPS Mielec ul. Wyszyńskiego 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Woda pochodząca z wodociągów sieciowych będących pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu mieleckiego, z zastrzeżeniem czasowej warunkowej przydatności do spożycia, o której była mowa wyżej, w okresie objętym oceną była przydatna do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych i spełniającą wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie powiatu mieleckiego nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.

Otrzymują:

- adresat

- a/a

Sporządził: R.S., K.H. ; .e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl