Garwolin, dn. 21.12.2023 r.

HK.9027.1.136.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 01.02.2023 r., z**wodociągu publicznego Żelechów Osiedle, ul. Ogrodowa** w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Żelechów Osiedle, ul. Ogrodowa – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: sprawozdanie z pobierania i badań: Nr SB/11397/02/2023 z dnia 06.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 09.02.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww.wodociągu: SUW Żelechów Osiedle, ul. Ogrodowa – woda surowa, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: sprawozdanie z pobierania i badań: Nr SB/35258/03/2023 z dnia 29.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HK.903.1.26.2023 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 28.03.2023 r., zww. wodociągu.: Szkoła Podstawowa, ul. Ogrodowa 3, Żelechów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.278/n.2023 z dnia 03.04.2023 r.,wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 21.04.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww.wodociągu: Szkoła Podstawowa, ul. Ogrodowa 3, Żelechów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: sprawozdanie z pobierania i badań: Nr SB/48461/04/2023 z dnia 27.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 29.06.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww.wodociągu: Szkoła Podstawowa, ul. Ogrodowa 3, Żelechów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: sprawozdanie z pobierania i badań: Nr SB/81276/07/2023 z dnia 05.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 18.09.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww.wodociągu: SUW Żelechów Osiedle, ul. Ogrodowa – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: sprawozdanie z pobierania i badań: Nr SB/116976/09/2023 z dnia 25.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HK.903.4.19.2023 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 03.10.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej zww. wodociągu: SUW Żelechów Osiedle, ul. Ogrodowa – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.2.1132/z.2023 z dnia 09.10.2023 r.,wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

 po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HK.903.1.90.2023 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 03.10.2023 r., zww. wodociągu: Publiczne Przedszkole, ul. Ogrodowa, Żelechów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.1035/n.2023 z dnia 06.10.2023 r.,wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 12.12.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww.wodociągu: SUW Żelechów Osiedle, ul. Ogrodowa – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: sprawozdanie z pobierania i badań: Nr SB/160384/12/2023 z dnia 19.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego Żelechów Osiedle, ul. Ogrodowa o produkcji poniżej 100 m3/d**

**zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Żelechów**

**ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów**

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdania z pobierania i badań: Nr SB/116976/09/2023 z dnia 25.09.2023 r., sprawozdania z badań OL-LBW.9051.2.1132/z.2023 z dnia 09.10.2023 r., sprawozdania z pobierania i badań: Nr SB/160384/12/2023 z dnia 19.12.2023 r. w wodzie pobranej w punkcie: SUW Żelechów Osiedle, ul. Ogrodowa – woda podawana do sieci, stwierdzono ponadnormatywną zawartość związków manganu - 98,7 ± 9,9 µg/l, 127 µg/l i 118 µg/l . Najwyższy dopuszczalny poziom zawartości związków manganu wynosi 50 μg/l.

Na podstawie powyższego wyniku badań woda z wodociągu lokalnego nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 (pkt 5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych próbki wody odpowiadają wymaganiom w załącznikach 1A, 1C, 2A ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdził jak wyżej.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów,

2. Gmina Żelechów, ul Rynek 1, 08-430 Żelechów,

3. Aa.