| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w TCZEWIE |  |
| --- | --- |

HK.9022.1.5.2022.NŚ						 Tczew, dnia 05.04.2022r

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

# PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

na terenie miasta Pelplin za II półrocze 2021r.

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2021r. poz. 195 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt. 1 i § 22 Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Pelplin j.n.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pelplin

| Data pobrania próbek wody | Miejsce pobrania próbek wody | ### Zakres ### badań | ### Rodzaj kontroli | ### Uwagi/ ponadnormatywne parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.09.2021 | Przedszkole ul. Kościuszki 2 (sieć zewnętrzna) | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 14.10.2021 | Stacja uzdatniania wody w Pelplinie- woda uzdatniona podawana o sieci | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 05.11.2021 | Baza Pelkom ul. Starogardzka 12 | mop2) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 05.11.2021 | Zbiornik retencyjny Papieska Górka (woda podawana do sieci) | mop2) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 06.12.2021 | Pelplin, Budynek mieszkalny Wielki Garc 1 | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |

- mok 1)- monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

- mop 2) - monitoring przeglądowy w skład którego ponad zakres monitoringu kontrolnego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak, jon amonowy azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, twardość weglanowa, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen;

- int3) - badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią

- KW 4)  - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

- PIS 5)  - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Próbki pobranej wody do badania z wodociągu publicznego Pelplin odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

## Biorąc pod uwagę powyższe oraz wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pelplin.

Woda na terenie miasta Pelplin oraz miejscowości: Rajkowy, Gręblin, Rudno, Rożental,
Pomyje, Bielawki, Rombark, Wielki Garc oraz Ropuchy jest dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe: „Pelkom” Sp. z o. o. w Pelplinie.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w I półroczu 2021 r. monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej (wykonanie analiz w Laboratorium Hamilton S.A. na ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni).

Zakres tych badań dotyczył parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym tj.: Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak, jon amonowy azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, twardość weglanowa, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen.

Wodociąg publiczny w Pelplinie produkuje wodę w ilości ok. 1828 m3/d i zaopatruje w wodę do spożycia 12560 osoby.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują:

- Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

- „Pelkom” Sp. z o. o., ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin

- a/a