Zał. nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Zakres przeglądów i konserwacji systemu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) „Hybryd” zainstalowanego w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie obejmuje:

  - Weryfikację stanu urządzeń oświetlenia awaryjnego;

  - Wykonanie testów funkcjonalnych;

  - Przygotowanie protokołu z przeglądu wraz ze szczegółową oceną stanu opraw awaryjnych.

Zakres przeglądu musi być przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego ( w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów”) oraz Polskimi Normami obowiązującymi w zakresie oświetlenia awaryjnego.

- Wykaz elementów systemu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) „Hybryd” zainstalowanego w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie:

  - Centrala H – 300PC – 1 szt.;

  - Interfejs H – 303Int – 1 szt.;

  - Rozdzielacz H – 302/R – 14 szt.;

  - Oprawy oświetlenia awaryjnego – 631 szt.;

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 pkt 2 umowy, obejmuje usunięcie nieprawidłowości i usterek oświetlenia awaryjnego przy wykorzystaniu będącego w dyspozycji Zamawiającego protokołu z wykonanego w październiku przeglądu systemu. W ramach prac i przywrócenia funkcjonalności systemu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) „Hybryd” należy wykonać następujące czynności serwisowe:

  - Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „Primos II LED 0000-PL-XX-5W-CT-3h-NM-TS-CW-9016” wraz z adresowaniem – 42 szt.

  - Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „OWA FL LED 0000-PL-XX-3W-CT-3h-NM-TS-CW-L040-9016-RND” wraz z adresowaniem – 54 szt.

  - Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „KWADRA SU LED 0000-XX-3W-CT-3h-NM-CW-9003-FT” wraz z adresowaniem – 2 szt.

  - Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „CRYSTAL SGN LED 0000-PL-CT-3h-M-9003-FT-xx-S” wraz z adresowaniem – 9 szt.

  - Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-CT-3h-M-9003-FT-X-X-S” wraz z adresowaniem – 4 szt.

  - Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „SPARK SGN LED 0000-PL-2W-SS-30x15-CT-3h-9006-FT-W1-X-S” wraz z adresowaniem – 22 szt.

  - Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-3h-M-TS-9016-S” wraz z adresowaniem – 3 szt.

  - Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „PRIMOS SGN LED 0000-DS-1W-AT-3h-M-TS-9016-S” wraz z adresowaniem – 1 szt.

  - Wymiana pakietu akumulatorów „NiMH 4,8V/2,1Ah” – 9 szt.

  - Wymiana pakietu akumulatorów „NiMH 4,8V/4,0Ah” – 119 szt.