tab. nr 2. Działania administracyjne związane z jakością wody nieodpowiadającej wymaganiom                		i jej wpływ na zdrowie konsumentów.

| Lp. | Wodociąg | Przekroczony parametr / wartość (1) | Ocena w zakresie wpływu na zdrowie / komunikat dla ludności (2) | Wyłączenie wodociągu (3) | Działania naprawcze podjęte przez producenta wody (4) | Decyzja / warunkowa/ brak przydatności/ termin wykonania / czy wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodociąg publiczny Kutno Graniczna | Izoproturon/0,3 µg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Wyłączenie z użytkowania studni, w której wykryto obecność izoproturonu, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 2 | Wodociąg publiczny Kutno Graniczna | Żelazo/ 230 µg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Przegląd systemu napowietrzania i filtrowania, płukanie sieci. | Postępowanie umorzono |
| 3 | Wodociąg publiczny Kutno Graniczna | Mangan /70 µg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Przegląd systemu napowietrzania i filtrowania, płukanie sieci. | Postępowanie umorzono |
| 4 | Wodociąg publiczny w Orłowie, gm. Bedlno | Jon amonowy/0,667 mg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Przegląd systemu napowietrzania. | Postępowanie umorzono |
| 5 | Wodociąg publiczny w Orłowie, gm. Bedlno | L. bakterii grupy coli 74 j.t.k/ 100 ml. | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | tak/21 dni – zapewnienie wody butelkowanej oraz dowóz wody cysternami | Dezynfekcja urządzeń wodnych, płukanie sieci | Decyzja o braku przydatności/rygor natychmiastowej wykonalności/wykonano |
| 6 | Wodociąg publiczny w Orłowie, gm. Bedlno | L. bakterii Escherichia coli 1 j.t.k/ 100 ml. | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | tak/21 dni – zapewnienie wody butelkowanej oraz dowóz wody cysternami | Dezynfekcja urządzeń wodnych, płukanie sieci | Decyzja o braku przydatności/rygor natychmiastowej wykonalności/wykonano |
| 7 | Wodociąg publiczny w Pniewie, gm. Bedlno | Mangan/ 349 µg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Przegląd systemu napowietrzania i filtrowania, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 8 | Wodociąg publiczny w Pniewie, gm. Bedlno | Jon amonowy/0,667 mg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Przegląd systemu napowietrzania. | Postępowanie umorzono |
| 9 | Wodociąg publiczny w Pniewie, gm. Bedlno | Mętność/ 1,1 NTU | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Przegląd systemu napowietrzania, płukanie sieci. | Postępowanie umorzono |
| 10 | Wodociąg publiczny w Pniewie, gm. Bedlno | Żelazo/ 269 µg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Przegląd systemu napowietrzania i filtrowania, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 11 | Wodociąg publiczny w Pniewie, gm. Bedlno | Chlorki/ 290 mg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Przegląd systemu napowietrzania i filtrowania, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 12 | Wodociąg publiczny w Babach, gm. Dąbrowice | Mangan/ 70 µg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Przegląd systemu napowietrzania i filtrowania, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 13 | Wodociąg publiczny w Grochowie gm. Nowe Ostrowy | Jon amonowy/0,628 mg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Przegląd systemu napowietrzania. | Postępowanie umorzono |
| 14 | Wodociąg publiczny w Grochowie gm. Nowe Ostrowy | Mangan/164 µg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Przegląd systemu napowietrzania i filtrowania, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 15 | Wodociąg publiczny w Kurowie gm. Oporów | Suma chloranów i chlorynów/ 0,73 mg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 16 | Wodociąg publiczny w Kurowie gm. Oporów | Suma chloranów i chlorynów/ 0,73 mg/l | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 17 | Wodociąg publiczny w Kurowie, gm. Oporów | L. bakterii grupy coli 5 j.t.k/ 100 ml. | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Dezynfekcja urządzeń wodnych, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 18 | Wodociąg publiczny w Oporowie, gm. Oporów | L. bakterii grupy coli 2 j.t.k/ 100 ml. | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Dezynfekcja urządzeń wodnych, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 19 | Wodociąg publiczny w Oporowie, gm. Oporów | L. bakterii Escherichia coli 1 j.t.k/ 100 ml. | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Dezynfekcja urządzeń wodnych, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 20 | Wodociąg publiczny Anielin-Pomarzany, gm. Łanięta | L. bakterii grupy coli 1 j.t.k/ 100 ml. | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Dezynfekcja urządzeń wodnych, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 21 | Wodociąg publiczny w Żurawieńcu, gm. Kutno | L. bakterii grupy coli 1 j.t.k/ 100 ml. | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Dezynfekcja urządzeń wodnych, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 22 | Wodociąg publiczny w Strzegocinie, gm. Kutno | L. bakterii grupy coli 2 j.t.k/ 100 ml. | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Dezynfekcja urządzeń wodnych, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 23 | Wodociąg zakładowy ANIMEX Foods Kutno, ul. Wschodnia 21 | ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72 h/ 590 jtk/1ml | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Dezynfekcja urządzeń wodnych, płukanie sieci | Postępowanie umorzono |
| 24 | Wodociąg zakładowy ANIMEX Foods Kutno, ul. Wschodnia 21 | Indeks nadmanganian owy/28 mg/l O2 | Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego | nie | Płukanie sieci | Postępowanie umorzono |

(1)- wymienić tylko przekroczenia parametrów objęte postępowaniem administracyjnym i maksymalną wartość przekroczenia

(2)- napisać czy wydano komunikat i krótkie streszczenie w zakresie wpływu na zdrowie i wydanych zaleceniach np. przegotowania wody przed spożyciem, używania wody tylko na cele bytowo-gospodarcze itp.

(3)- podać czy wodociąg był wyłączony i liczbę dni wyłączenia w 2021 r. ( liczba dni z zakazem korzystania wody podawanej z danego wodociągu – ujęcia ); podać sposób zaopatrzenia ludności w wodę np. przełączenie na inny wodociąg, dowóz wody cysternami, zapewnienie wody butelkowanej itp.

(4)- wymienić np.: płukanie sieci, wprowadzenie dezynfekcji itp.