WZÓR												                 Załącznik nr 2.6                                                                                                                                                           do L-PS-04 wydanie 14 z dnia 02.01.2024

wersja strony A, data wersji strony 02.01.2024

Strona  1/1

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna                                                                                          Oddział Laboratoryjny

ul. Banacha 4, 44-100 Gliwice                                                                                                             ul. 3 Maja 64, 41-800  Zabrze

Sekcja Badań Środowiskowych

tel. 32 271 21 35

WYTYCZNE DO POBIERANIA PRÓBEK WODY

Ogólne wytyczne  do pobierania próbek wody do badania.

- Pobrane próbki należy dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania. Czas między pobraniem próbki, a dostarczeniem jej do laboratorium nie powinien przekroczyć 6 godzin.

- Próbki należy dokładnie opisać przed pobraniem, w celu łatwej identyfikacji próbki  w laboratorium (np. wpisać: datę, godzinę pobrania, miejsce i punkt pobrania).

- Próbki należy przechowywać i transportować w warunkach  chłodniczych, np. w torbie chłodniczej w temperaturze 5±3°C.

- Przed przystąpieniem do pobierania próbek wody należy sprawdzić szczelność kranu, a następnie usunąć dodatkowe urządzenia znajdujące się na wylocie kurka (sitka, końcówki przedłużające, filtry wkładki, perlatory, itp.). Wylot kranu umyć wodą z detergentem a następnie spłukać wodą.

- Należy zagwarantować aby próbki były pobrane aseptycznie,  czystymi rękami lub w sterylnych rękawiczkach.

Przy równoczesnym pobieraniu próbek do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych  najpierw pobiera się próbki do badań fizykochemicznych.

Sposób pobierania próbki wody do badań fizykochemicznych:

Zestaw do pobierania: pojemniki polietylenowe lub szklane.

- Przed przystąpieniem do pobierania próbek wody należy spuszczać wodę od 2 do 3 minut, w celu zminimalizowania efektu dostania się zawiesin do próbki wody oraz usunięcia wody zastoinowej.

- Przepłukać pojemnik  pobieraną wodą.

- Napełnić pojemnik wodą, woda powinna powoli wpływać do pojemnika i przelać się. Szybko zamknąć w taki sposób, aby nad próbką nie pozostał pęcherzyk powietrza. W ten sposób zapobiega się wstrząsaniu próbki w czasie transportu oraz eliminuje wzajemne oddziaływanie składników próbki z fazą gazową.

Sposób pobierania próbki wody do badań mikrobiologicznych:

Zestaw do pobierania: szklana jałowa butelka z korkiem, zapakowana w papier lub pojemnik jednorazowy   indywidualnie zapakowany w folię.

- Zdezynfekować kran np. poprzez opalenie płomieniem w przypadku metalowej wylewki lub poprzez spryskanie  środkiem dezynfekcyjnym np. alkohol etylowy w przypadku wylewki ze sztucznego tworzywa lub metalowej.

- Odkręcić kurek  i spuszczać wodę (zimną) przez 2 do 3 minuty lub dłużej do uzyskania stabilnych warunków poboru wody.

- Butelkę rozpakować z papieru / z jednorazowego pojemnika  zdjąć folię ochronną. Należy chronić korek przed zanieczyszczeniem.

- Podstawić pojemnik pod kran nie dotykając jego końcówki i napełnić wodą do ¾ objętości. Napełnione naczynie dokładnie zamknąć korkiem / zakrętką, zapakować w papier / folie ochronną.

Uwaga: Podczas wykonywania wymienionych czynności nie dotykać palcami  wylotu pojemnika oraz wewnętrznej części korka / zakrętki.

Nie dopuszcza się pobierania przez klienta zewnętrznego próbek wody badanych w kierunku Legionella sp.

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBKI ORAZ WARUNKI JEJ TRANSPORTOWANIA MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA UZYSKANE WYNIKI BADAŃ. ODDZIAŁ LABORATORYJNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA  POBRANIE ORAZ WARUNKI TRANSPORTU PRÓBKI POBRANEJ PRZEZ KLIENTA