Wytyczne do odbioru obiektów pod względem spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej

Dokumenty wymagane przez PSP podczas odbioru obiektu budowlanego:

- Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Opinie, ekspertyzy i analizy z zakresu ochrony przeciwpożarowej  stanowiące załączniki do projektu budowlanego.

- Uzgodnienia o spełnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie w sposób inny niż określony 
w przepisach.

- Protokoły z odbioru robót mających wpływ na ochronę przeciwpożarową obiektu (np.: zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji drewnianych i stalowych, zabezpieczenia przejść instalacyjnych na granicy stref pożarowych).

- Protokół z odbioru i badania sieci wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantowej) do zewnętrznego gaszenia pożaru.

- Protokoły badań i odbioru:

  - przewodów kominowych,

  - instalacji gazowej,

  - instalacji oleju opałowego,

  - instalacji elektrycznej,

  - instalacji oświetlenia awaryjnego,

  - instalacji odgromowej,

  - instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantowej)

  - instalacji sygnalizacji pożaru,

  - instalacji wentylacji przeciwwybuchowej, podstawowej i awaryjnej,

  - instalacji oddymiającej,

  - stałych urządzeń gaśniczych,

  - innych instalacji istotnych ze względów ochrony przeciwpożarowej obiektu,

- Atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty na zastosowane w obiekcie materiały oraz urządzenia techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

- Oświadczenie pisemne kierownika budowy o wykonaniu prac budowlanych zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Dziennik budowy.

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu.

W czasie czynności odbiorowych podlegają sprawdzeniu:

- Zgodność wykonania obiektu z dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, między innymi:

- odporność pożarowa obiektu,

- podział na strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe,

- rodzaj, wymiary i zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych w szczególności:

- szerokości, obudowy oraz zabezpieczenia klatek schodowych i poziomych dróg ewakuacyjnych,

- szerokości wyjść na drogi ewakuacyjne oraz szerokości wyjść ewakuacyjnych,

- urządzenia oddymiające lub zabezpieczające przed zadymieniem,

- długości dojść i przejść ewakuacyjnych,

- szerokości wyjść z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne,

- elementy wykończenia wnętrz mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

- Zgodność wykonania instalacji:

- instalacja elektryczna (w zakresie właściwych parametrów, umiejscowienia głównego wyłącznika prądu, rozdzielni elektrycznych, odporności ogniowej przewodów do zasilania urządzeń przeciwpożarowych),

- gazowa (w zakresie wykonania zgodnie z przepisami, umiejscowienia głównego zaworu gazu oraz szczelności),

- instalacja wentylacji mechanicznej (w zakresie wydajności, a w przypadku instalacji wentylacji pożarowej, odporności ogniowej przewodów, zastosowanych wentylatorów, klap odcinających oraz sterowania),

- przewody kominowe (w zakresie właściwego podłączenia urządzeń do kanałów oraz ciągu),

- instalacja sygnalizacji pożaru (w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, sprawności  zastosowanych urządzeń i ich rozmieszczenia),

- stałe urządzenia gaśnicze (w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, sprawności zastosowanych urządzeń technicznych i ich rozmieszczeniem),

- sieci i instalacje wodociągowe przeciwpożarowe (w zakresie rozmieszczenia, kompletności hydrantów i zaworów hydrantowych oraz uzyskiwanych parametrów hydraulicznych).

- Drogi pożarowe (szerokość, usytuowanie przy budynku, zastosowane rozwiązania i objazdy).

- Oznakowanie znakami bezpieczeństwa.

- Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

- Poprawność uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, prawidłowe ostemplowanie projektu.

Opracowano w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KM PSP Kielce.